|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | МУП УИС |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование заказчика) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Председатель Закупочной комиссии В. В. Антонов |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность, И. О. Фамилия) «13 » апреля_ 2022 г. |  |
| Извещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о закупке путём запроса котировок в электронной форме по лоту № 5935 «Поставка запорной арматуры» для нужд МУП УИС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящее извещение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Положением «О закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП УИС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Информация о заказчике: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: | МУП УИС Уведомление о статусе Заказчика: Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 10.06.2019 по делу № А07-13106/2018 в отношении МУП УИС введена процедура внешнего управления. Согласно п. 1 ст. 104 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в случаях, если размер денежных обязательств должника, возникших после введения внешнего управления, превышает на двадцать процентов размер требований конкурсных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, сделки, влекущие за собой новые денежные обязательства должника, за исключением сделок, предусмотренных планом внешнего управления, могут совершаться внешним управляющим только с согласия собрания кредиторов (комитета кредиторов). Согласно п. 1 ст. 102 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" внешний управляющий в течение трех месяцев с даты введения внешнего управления вправе отказаться от исполнения договоров и иных сделок должника. При этом, с даты введения внешнего управления вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭТП: | ООО «БашЗаказ», bashzakaz.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Почтовый адрес: |  | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 |  |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: |  | 450080, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Степана Злобина, дом № 31/4 |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  | Ерохина Екатерина Алексеевна |  |  |  |  |  |  |
| Адрес электронной почты: |  |  |  | uiszakupki@gmail.com |  |  |  |  |
| Контактный телефон: |  |  | +79177607750 Внимание! При недоступности данного номера телефона (на предприятии введён режим удалённой работы) необходимо изложить суть вопроса в письме на электронную почту uiszakupki@gmail.com с указанием номера извещения в теме письма. |  |  |  |  |  |
| 2. Источник финансирования: |  |  |  |  |  | собственные средства Заказчика |  |  |
| 3. Предмет договора: в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Место поставки товара: |  |  |  | Объекты МУП УИС, находящиеся в г. Уфа. Точный адрес места поставки указывается Заказчиком в заявке на поставку товара. |  |  |  |  |
| 5. Срок поставки товара: |  |  |  | в течение 7 дней с момента подачи заявки Заказчиком, не позднее «31» декабря 2022 г. (количество партий товара уточнять в отделе материально-технического снабжения по номеру +79177607790) |  |  |  |  |
| 6. Начальная (максимальная) цена договора: 1 244 427,03 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Порядок формирования, определения и обоснования начальной (максимальной) цена договора: В стоимость договора включены: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, налоги (НДС), транспортные услуги (доставка и разгрузка силами Поставщика на складе Заказчика), страховые услуги, стоимость документов качества, другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения договора. Начальная (максимальная) цена договора сформирована Заказчиком автоматизированным методом с использованием корпоративной информационной системы на базе 1C:ERP, с учётом цены на аналогичные товары, работы, услуги по договорам прошлых периодов (сформированной в результате проведения конкурентных закупок), а также конъюнктуры рынка, инфляционных поправок, условий оплаты и сроков поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ). Результат расчёта начальной (максимальной) цены указан в приложении № 1 к извещению о закупке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Информация об оплате договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок и условия оплаты: безналичный расчёт в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приёмке поставленного товара. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Порядок подачи заявок, форма котировочной заявки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котировочные заявки подаются в электронной форме в соответствии с регламентом электронной торговой площадки. Участник закупки вправе подать только одну заявку. Заявка должна быть составлена по форме, приведённой в Приложении № 2 к извещению о проведении запроса котировок. Участник закупки должен в своей заявке описать поставляемый товар, который является предметом закупки, указать его функциональные характеристики (потребительские свойства), его количественные и качественные характеристики, а также наименование страны происхождения товара. Оценка и сопоставление заявок на участие производится Заказчиком с учётом требований Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 и статьи 18 Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП УИС». Участник закупки несёт ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара. В случае отсутствия указания наименования страны происхождения товара заявка не подлежит отклонению по этому основанию, при этом такая заявка будет рассматриваться как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Заявка должна быть подписана участником закупки или лицом, уполномоченным на то участником закупки. На заявке участника закупки – юридического лица, должна быть проставлена печать организации (при её наличии). Подавая котировочную заявку, участник закупки соглашается с выполнением всех условий запроса котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время до истечения срока подачи заявок на участие. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается в ЕИС в день принятия такого решения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Место, дата начала и дата окончания срока подачи котировочных заявок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котировочные заявки принимаются с «14» апреля 2022 г. на электронной торговой площадке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявки подаются по установленной форме (Приложение № 2). Приём заявок заканчивается в 12 час. 00 мин. по местному времени Заказчика «21» апреля 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса котировок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документация о проведении запроса котировок размещается в единой информационной системе (ЕИС, zakupki.gov.ru). Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации о закупке в электронной форме, бесплатно в ЕИС. В случае получения заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте, о предоставлении документации о закупке путем направления электронного письма на электронный адрес, указанный в заявлении, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления Заказчик направляет такому лицу документацию о закупке на указанный электронный адрес. В этом случае предоставление документации о закупке осуществляется без взимания платы. В случае получения заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме нарочно, посредством почтовой или факсимильной связи либо в отсканированном виде по электронной почте, о предоставлении документации о закупке на бумажном носителе, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления Заказчик предоставляет документацию о закупке представителю лица, подавшего заявление. Предоставление документации о закупке осуществляется по месту нахождения Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Разъяснение положений документации о закупке и внесение в неё изменений 1. Любой участник закупки вправе направить по электронной почте Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. 2. Заказчик в приемлемые для него сроки направляет по электронной почте разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке, установленного документацией о закупке. Запросы, поступившие позднее, чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются. 3. В течение 3 рабочих дней со дня направления разъяснения положений документации о закупке по запросу участника такое разъяснение размещается Заказчиком в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос. 4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке и/или документацию о закупке в любое время до истечения срока подачи заявок. 5. Любые изменения, вносимые в документацию о закупке, являются неотъемлемой ее частью и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации о закупке. 6. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, размещаются Заказчиком в ЕИС в день принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлён так, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем 3 рабочих дня. 7. Заказчик не несёт ответственности за неознакомление (либо несвоевременное ознакомление) участника закупки с изменениями, размещёнными в ЕИС. Участник самостоятельно отслеживает изменения, размещаемые Заказчиком в ЕИС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Рассмотрение и оценка котировочных заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вскрытие заявок состоится в 11:00 по местному времени Заказчика «22» апреля 2022 г. по адресу Заказчика с использованием видеоконференцсвязи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупочная комиссия МУП УИС (далее – комиссия) после открытия доступа котировочных заявок рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки. Заказчик вправе провести процедуру переторжки в соответствии со ст. 21.1 Положения «О закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП УИС». При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки победителем признаётся участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников. Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в котировочной документации, или предложенная в котировочных заявках цена договора превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, либо участник закупки не соответствует предъявляемым к участникам в соответствии с котировочной документацией и Положением о закупке требованиям Заказчика. Заявки на участие в запросе котировок рассматриваются Заказчиком в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты открытия доступа к заявкам. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и не позднее 3 дней со дня подписания размещается в ЕИС. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня размещения указанного протокола в ЕИС направляет победителю запроса котировок проект договора на электронной торговой площадке, который составляется путём включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Заключение договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По результатам проведённой закупочной процедуры Заказчик вправе заключить договор с победителем запроса котировок в электронной форме. Договор может быть заключён не ранее 10 дней и не позднее 20 дней после размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Проведением запроса котировок Заказчик не берёт на себя обязательств по приобретению полного объёма товара. При заключении договора Заказчик включает условия, предложенные победителем в заявке на участие в закупке, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке и направляет проект договора победителю закупочной процедуры для дальнейшего подписания на электронной торговой площадке. Замена страны происхождения товаров в ходе исполнения договора недопустима, за исключением случаев, когда вместо иностранных поставляются российские товары, качества и потребительские свойства которых соответствуют договору. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем проведенной закупочной процедуры в случае установления факта несоответствия победителя требованиям установленным Положением и документацией о закупке. В этом случае комиссия оформляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через 3 дня после его подписания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Требования к участнику закупки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. 2. У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды. 3. Сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Перечень документов, необходимых к предоставлению в составе заявки участниками закупки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Котировочная заявка, содержащая конкретные показатели (без указания слов «не более», «не менее», «не уже», «не шире», «не выше», «не ниже», «или», «эквивалент», знаков «±», «>», «≥», «<», «≤» и прочих подобных обозначений), соответствующие значениям, установленным извещением о запросе котировок, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. 2. Учредительные документы (устав, положения, свидетельство о регистрации в налоговом органе, приказ о назначении директора, протокол собрания и др.). 3. Выписка из единого реестра юридических лиц, либо из реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения извещения (с ЭЦП ФНС, без заверения). 4. Документ, подтверждающий полномочия руководителя участника закупки. 5. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание котировочной заявки, если заявка подписывается не руководителем (либо надлежащим образом заверенная копия доверенности от руководителя с указанием полномочий на подписание заявки). 6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами участника закупки и если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, является крупной сделкой. 7. Документы, подтверждающие указанные в заявке сведения о стране происхождения товара (декларации, сертификаты о происхождении товара по форме СТ-1 и т. п.). 8. Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства с сайта https://rmsp.nalog.ru/ (с ЭЦП ФНС, без заверения) (если участник относится к субъектам малого либо среднего предпринимательства). 9. Котировочная заявка в формате Word (без заверения, подписей и печатей), соответствующая отсканированному оригиналу котировочной заявки. Документы предоставляются в виде надлежащим образом заверенных копий (руководителем организации или уполномоченным лицом). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К настоящему извещению прилагаются: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложение № 1 «Техническое задание» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложение № 2 «Форма котировочной заявки»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложение № 3 «Проект договора». |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1 к извещению

Техническое задание

| № п/п | Описание объекта закупки *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям Заказчика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные характеристики товара (и эксплуатационные характеристики, при необходимости), а также требования к указанным характеристикам | Техническое описание товара, предназначение товара | Количество и единица измерения | Начальная (максимальная) цена единицы товара, руб |
| 1 | Заглушка эллиптическая, ДУ 159х8 |  | 17379-2001 | 1 шт | 438,07 |
| 2 | Кран шаровый вода,пар, ДУ 15 РУ 40 с/с | Эксплуатационные характеристики Условное обозначение КШЦП из стали 20 Ду 15Ру4,0 Номинальный диаметр, мм DN 15; Номинальное давление, атм не менее PN 40 Присоединение к трубопроводу Под приварку Температура рабочей среды до + 200°С, пар до +150°С Рабочая среда Теплосетевая вода в соответствии с п.п. 4.8 СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», пар (до +150°С) утв. Приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229 Герметичность Класс "А" по ГОСТ 9544-2015 Полный ресурс Не менее 10 000 циклов Срок службы Не менее 30лет Гарантийный срок Не менее 3 лет с момента ввода в эксплуатацию Технические требования Конструкция корпуса Цельносварная Тип проточной части корпуса крана Неполнопроходной В соответствие с Таблицей 1 ГОСТ 21345—2005 Материал шпинделя Сталь коррозионно-стойкая Уплотнение по горловине/шпинделю Не менее 2-х колец круглого сечения из эластомера. Не менее 1 кольца из фторсиликона или фторкаучука и не менее 1 кольца из EPDM Безопасность управления: Рукоятка крана должна иметь изоляционный наконечник. На каждой рукоятке крана или на изоляционном наконечнике должно быть нанесено направление движения запорного органа «О-З» («Открыто-закрыто) на русском языке нестираемым способом. Тип уплотнения затвора Металл – полимер Материал шара Сталь коррозионно-стойкая Материал седла Фторопласт коксонаполненный (Ф4К20) Конструкция седла Уплотнение по затвору крана должно предусматривать наличие системы подпружинивания седла для компенсации изменения линейных размеров деталей шарового крана в зависимости от температуры рабочей и окружающей среды. Системы подпружинивания седла должно обеспечиваться тарельчатыми пружинами. C целью повышения срока службы, пружины должны иметь антикоррозионное цинковое покрытие нанесенное методом термодиффузии с последующей пассивацией толщиной не менее 40 мкм Усилие, создаваемое пружиной, должно передаваться на седло посредством опорного кольца с отбортовкой (L-образного сечения). Опорное кольцо, в целях увеличения срока службы крана, должно быть выполнено из коррозионностойкой стали или иметь антикоррозионное цинковое покрытие, нанесенное методом термодиффузии с последующей пассивацией толщиной не менее 40 мкм. С целью повышения надежности седла должны иметь торцевое уплотнение в виде кольца круглого сечения из эластомера. Маркировка На корпусе или на одной из несъемных в процессе эксплуатации деталей должна быть отчетливо видна маркировка. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска» Маркировка должна содержать индивидуальный номер изделия. Маркировка не должна истираться в процессе эксплуатации либо должна быть предусмотрена дублирующая нестираемая маркировка, содержащая индивидуальный номер крана. Маркировка должна быть нанесена одним из следующих методов: выбивания, выдавливания, фрезеровки или лазерной гравировки (крана механическим способом), либо установлена заводская табличка. Требования к нормативно-технической документации Требования к нормативно-технической документации Поставляемая продукция должна имеет следующие сертификаты и разрешения Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» по схеме 5Д Сертификат на тип продукции ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» по схеме 5Д Декларация о соответствии 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» Сертификат соответствия 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» Сертификат соответствия ФНИП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 15150-69 Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 30546,1-98; ГОСТ 30546.2-98; ГОСТ 30546.3-98 (Исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64) Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемеологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору. Поставка осуществляется согласно проекта, эквиваленты недопутимы (копия проекта прилагается) | Кран шаровый стальной под приварку предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих горячую воду, пар и любые другие жидкие среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки. | 50 шт | 1 379,93 |
| 3 | Кран шаровый вода,пар, ДУ 20 РУ 40 с/с | Эксплуатационные характеристики Условное обозначение КШЦП из стали 20 Ду 20 Ру4,0 Номинальный диаметр, мм DN 20; Номинальное давление, атм не менее PN 40 Присоединение к трубопроводу Под приварку Температура рабочей среды до + 200°С, пар до +150°С Рабочая среда Теплосетевая вода в соответствии с п.п. 4.8 СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», пар (до +150°С) утв. Приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229 Герметичность Класс "А" по ГОСТ 9544-2015 Полный ресурс Не менее 10 000 циклов Срок службы Не менее 30лет Гарантийный срок Не менее 3 лет с момента ввода в эксплуатацию Технические требования Конструкция корпуса Цельносварная Тип проточной части корпуса крана Неполнопроходной Эффективный диаметр Не менее: 12,5 мм В соответствие с Таблицей 1 ГОСТ 21345—2005 Материал шпинделя Сталь коррозионно-стойкая Уплотнение по горловине/шпинделю Не менее 2-х колец круглого сечения из эластомера. Не менее 1 кольца из фторсиликона или фторкаучука и не менее 1 кольца из EPDM Безопасность управления: Рукоятка крана должна иметь изоляционный наконечник. На каждой рукоятке крана или на изоляционном наконечнике должно быть нанесено направление движения запорного органа «О-З» («Открыто-закрыто) на русском языке нестираемым способом. Тип уплотнения затвора Металл – полимер Материал шара Сталь коррозионно-стойкая Материал седла Фторопласт коксонаполненный (Ф4К20) Конструкция седла Уплотнение по затвору крана должно предусматривать наличие системы подпружинивания седла для компенсации изменения линейных размеров деталей шарового крана в зависимости от температуры рабочей и окружающей среды. Системы подпружинивания седла должно обеспечиваться тарельчатыми пружинами. C целью повышения срока службы, пружины должны иметь антикоррозионное цинковое покрытие нанесенное методом термодиффузии с последующей пассивацией толщиной не менее 40 мкм Усилие, создаваемое пружиной, должно передаваться на седло посредством опорного кольца с отбортовкой (L-образного сечения). Опорное кольцо, в целях увеличения срока службы крана, должно быть выполнено из коррозионностойкой стали или иметь антикоррозионное цинковое покрытие, нанесенное методом термодиффузии с последующей пассивацией толщиной не менее 40 мкм. С целью повышения надежности седла должны иметь торцевое уплотнение в виде кольца круглого сечения из эластомера. Маркировка На корпусе или на одной из несъемных в процессе эксплуатации деталей должна быть отчетливо видна маркировка. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска» Маркировка должна содержать индивидуальный номер изделия. Маркировка не должна истираться в процессе эксплуатации либо должна быть предусмотрена дублирующая нестираемая маркировка, содержащая индивидуальный номер крана. Маркировка должна быть нанесена одним из следующих методов: выбивания, выдавливания, фрезеровки или лазерной гравировки (крана механическим способом), либо установлена заводская табличка. Требования к нормативно-технической документации Требования к нормативно-технической документации Поставляемая продукция должна имеет следующие сертификаты и разрешения Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» по схеме 5Д Сертификат на тип продукции ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» по схеме 5Д Декларация о соответствии 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» Сертификат соответствия 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» Сертификат соответствия ФНИП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 15150-69 Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 30546,1-98; ГОСТ 30546.2-98; ГОСТ 30546.3-98 (Исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64) Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемеологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору. Поставка осуществляется согласно проекта, эквиваленты недопутимы (копия проекта прилагается) | Кран шаровый стальной под приварку предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих горячую воду, пар и любые другие жидкие среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки. | 4 шт | 1 610,46 |
| 4 | Кран шаровый вода,пар, ДУ 25 РУ 40 с/с | Эксплуатационные характеристики Условное обозначение КШЦП из стали 20 Ду 25 Ру4,0 Номинальный диаметр, мм DN 25; Номинальное давление, атм не менее PN 40 Присоединение к трубопроводу Под приварку Температура рабочей среды до + 200°С, пар до +150°С Рабочая среда Теплосетевая вода в соответствии с п.п. 4.8 СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», пар (до +150°С) утв. Приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229 Герметичность Класс "А" по ГОСТ 9544-2015 Полный ресурс Не менее 10 000 циклов Срок службы Не менее 30лет Гарантийный срок Не менее 3 лет с момента ввода в эксплуатацию Технические требования Конструкция корпуса Цельносварная Тип проточной части корпуса крана Неполнопроходной Эффективный диаметр Не менее: 17м м В соответствие с Таблицей 1 ГОСТ 21345—2005 Материал шпинделя Сталь коррозионно-стойкая Уплотнение по горловине/шпинделю Не менее 2-х колец круглого сечения из эластомера. Не менее 1 кольца из фторсиликона или фторкаучука и не менее 1 кольца из EPDM Безопасность управления: Рукоятка крана должна иметь изоляционный наконечник. На каждой рукоятке крана или на изоляционном наконечнике должно быть нанесено направление движения запорного органа «О-З» («Открыто-закрыто) на русском языке нестираемым способом. Тип уплотнения затвора Металл – полимер Материал шара Сталь коррозионно-стойкая Материал седла Фторопласт коксонаполненный (Ф4К20) Конструкция седла Уплотнение по затвору крана должно предусматривать наличие системы подпружинивания седла для компенсации изменения линейных размеров деталей шарового крана в зависимости от температуры рабочей и окружающей среды. Системы подпружинивания седла должно обеспечиваться тарельчатыми пружинами. C целью повышения срока службы, пружины должны иметь антикоррозионное цинковое покрытие нанесенное методом термодиффузии с последующей пассивацией толщиной не менее 40 мкм Усилие, создаваемое пружиной, должно передаваться на седло посредством опорного кольца с отбортовкой (L-образного сечения). Опорное кольцо, в целях увеличения срока службы крана, должно быть выполнено из коррозионностойкой стали или иметь антикоррозионное цинковое покрытие, нанесенное методом термодиффузии с последующей пассивацией толщиной не менее 40 мкм. С целью повышения надежности седла должны иметь торцевое уплотнение в виде кольца круглого сечения из эластомера. Маркировка На корпусе или на одной из несъемных в процессе эксплуатации деталей должна быть отчетливо видна маркировка. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска» Маркировка должна содержать индивидуальный номер изделия. Маркировка не должна истираться в процессе эксплуатации либо должна быть предусмотрена дублирующая нестираемая маркировка, содержащая индивидуальный номер крана. Маркировка должна быть нанесена одним из следующих методов: выбивания, выдавливания, фрезеровки или лазерной гравировки (крана механическим способом), либо установлена заводская табличка. Требования к нормативно-технической документации Требования к нормативно-технической документации Поставляемая продукция должна имеет следующие сертификаты и разрешения Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» по схеме 5Д Сертификат на тип продукции ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» по схеме 5Д Декларация о соответствии 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» Сертификат соответствия 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» Сертификат соответствия ФНИП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 15150-69 Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 30546,1-98; ГОСТ 30546.2-98; ГОСТ 30546.3-98 (Исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64) Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемеологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору. Поставка осуществляется согласно проекта, эквиваленты недопутимы (копия проекта прилагается) | Кран шаровый стальной под приварку предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих горячую воду, пар и любые другие жидкие среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки. | 77 шт | 2 389,7 |
| 5 | Кран шаровый вода,пар, ДУ 40 РУ 40 с/с | Эксплуатационные характеристики Условное обозначение КШЦП из стали 20 Ду 40 Ру4,0 Номинальный диаметр, мм DN 40; Номинальное давление, атм не менее PN 40 Присоединение к трубопроводу Под приварку Температура рабочей среды до + 200°С, пар до +150°С Рабочая среда Теплосетевая вода в соответствии с п.п. 4.8 СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», пар (до +150°С) утв. Приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229 Герметичность Класс "А" по ГОСТ 9544-2015 Полный ресурс Не менее 10 000 циклов Срок службы Не менее 30лет Гарантийный срок Не менее 3 лет с момента ввода в эксплуатацию Технические требования Конструкция корпуса Цельносварная Тип проточной части корпуса крана Неполнопроходной Эффективный диаметр Не менее: 28 мм В соответствие с Таблицей 1 ГОСТ 21345—2005 Материал шпинделя Сталь коррозионно-стойкая Уплотнение по горловине/шпинделю Не менее 2-х колец круглого сечения из эластомера. Не менее 1 кольца из фторсиликона или фторкаучука и не менее 1 кольца из EPDM Безопасность управления: Рукоятка крана должна иметь изоляционный наконечник. На каждой рукоятке крана или на изоляционном наконечнике должно быть нанесено направление движения запорного органа «О-З» («Открыто-закрыто) на русском языке нестираемым способом. Тип уплотнения затвора Металл – полимер Материал шара Сталь коррозионно-стойкая Материал седла Фторопласт коксонаполненный (Ф4К20) Конструкция седла Уплотнение по затвору крана должно предусматривать наличие системы подпружинивания седла для компенсации изменения линейных размеров деталей шарового крана в зависимости от температуры рабочей и окружающей среды. Системы подпружинивания седла должно обеспечиваться тарельчатыми пружинами. C целью повышения срока службы, пружины должны иметь антикоррозионное цинковое покрытие нанесенное методом термодиффузии с последующей пассивацией толщиной не менее 40 мкм Усилие, создаваемое пружиной, должно передаваться на седло посредством опорного кольца с отбортовкой (L-образного сечения). Опорное кольцо, в целях увеличения срока службы крана, должно быть выполнено из коррозионностойкой стали или иметь антикоррозионное цинковое покрытие, нанесенное методом термодиффузии с последующей пассивацией толщиной не менее 40 мкм. С целью повышения надежности седла должны иметь торцевое уплотнение в виде кольца круглого сечения из эластомера. Маркировка На корпусе или на одной из несъемных в процессе эксплуатации деталей должна быть отчетливо видна маркировка. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска» Маркировка должна содержать индивидуальный номер изделия. Маркировка не должна истираться в процессе эксплуатации либо должна быть предусмотрена дублирующая нестираемая маркировка, содержащая индивидуальный номер крана. Маркировка должна быть нанесена одним из следующих методов: выбивания, выдавливания, фрезеровки или лазерной гравировки (крана механическим способом), либо установлена заводская табличка. Требования к нормативно-технической документации Требования к нормативно-технической документации Поставляемая продукция должна имеет следующие сертификаты и разрешения Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» по схеме 5Д Сертификат на тип продукции ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» по схеме 5Д Декларация о соответствии 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» Сертификат соответствия 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» Сертификат соответствия ФНИП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 15150-69 Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 30546,1-98; ГОСТ 30546.2-98; ГОСТ 30546.3-98 (Исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64) Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемеологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору. Поставка осуществляется согласно проекта, эквиваленты недопутимы (копия проекта прилагается) | Кран шаровый стальной под приварку предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих горячую воду, пар и любые другие жидкие среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки. | 5 шт | 2 035,31 |
| 6 | Кран шаровый вода,пар, ДУ 80 РУ 25 с/с | Максимальное давление: не менее 25 атм Рабочая температура: 0..+180 град С Присоединение: под приварку Материал корпуса, крышки: сталь Материал штока и шара: нержавеющая сталь Уплотнение штока и шара: фторопласт с добавлением 20% углерода | Кран шаровый стальной под приварку предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих горячую воду, пар и любые другие жидкие среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки. | 8 шт | 9 974,4 |
| 7 | Кран шаровый вода,пар с редуктором с КОФ в сборе, ДУ 200 РУ 25 ф/ф | Эксплуатационные характеристики: Условное обозначение КШЦФР из стали 20 Ду200/150 Ру2,5 с редуктором с КОФ Номинальный диаметр, мм DN 200 Номинальное давление, атм не менее PN 25 Присоединение к трубопроводу Фланцевое: присоединительные размеры по ГОСТ 33259 Температура рабочей среды до + 200°С, пар до +150°С Рабочая среда Теплосетевая вода в соответствии с п.п. 4.8 СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», пар (до +150°С) утв. Приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229 Герметичность Класс "А" по ГОСТ 9544-2015 Усилие на рукоятке при страгивании запорного органа не более 450 Н (45 кгс) Усилие на рукоятке при перемещении запорного органа не более 250 Н (25 кгс) Полный ресурс Не менее 10 000 циклов Срок службы Не менее 30лет Гарантийный срок Не менее 3 лет с момента ввода в эксплуатацию Технические требования: Конструкция корпуса Цельносварная Тип проточной части корпуса крана Неполнопроходной Эффективный диаметр Не менее: DN 200 – 144,0 мм В соответствие с Таблицей 1 ГОСТ 21345—2005 Материал шпинделя Сталь коррозионно-стойкая Уплотнение по горловине/шпинделю Не менее 2-х колец круглого сечения из эластомера Не менее 1 кольца из фторсиликона или фторкаучука и не менее 1 кольца из EPDM Безопасность управления Краны должны поставляться в комплекте с механическими редукторами На каждом механизме управления крана должно быть нанесено направление движения запорного органа «О-З» («Открыто-закрыто) нестираемым способом. Тип уплотнения затвора Металл – полимер Материал шара Сталь коррозионно-стойкая Материал седла Фторопласт коксонаполненный (Ф4К20) или эквивалент Конструкция седла Уплотнение по затвору крана должно предусматривать наличие системы подпружинивания седла для компенсации изменения линейных размеров деталей шарового крана в зависимости от температуры рабочей и окружающей среды. Системы подпружинивания седла должно обеспечиваться тарельчатыми пружинами. C целью повышения срока службы, пружины должны иметь антикоррозионное цинковое покрытие нанесенное методом термодиффузии с последующей пассивацией толщиной не менее 40 мкм Усилие, создаваемое пружиной, должно передаваться на седло посредством опорного кольца с отбортовкой (L-образного сечения). Опорное кольцо, в целях увеличения срока службы крана, должно быть выполнено из коррозионностойкой стали или иметь антикоррозионное цинковое покрытие, нанесенное методом термодиффузии с последующей пассивацией толщиной не менее 40 мкм. С целью повышения надежности седла должны иметь торцевое уплотнение в виде кольца круглого сечения из эластомера. Маркировка На корпусе или на одной из несъемных в процессе эксплуатации деталей должна быть отчетливо видна маркировка. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска» Маркировка должна содержать индивидуальный номер изделия. Маркировка не должна истираться в процессе эксплуатации либо должна быть предусмотрена дублирующая нестираемая маркировка, содержащая индивидуальный номер крана. Маркировка должна быть нанесена одним из следующих методов: выбивания, выдавливания, фрезеровки или лазерной гравировки (крана механическим способом), либо установлена заводская табличка. Требования к нормативно-технической документации: Поставляемая продукция должна имеет следующие сертификаты и разрешения: Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» по схеме 5Д Сертификат на тип продукции ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» по схеме 5Д Декларация о соответствии 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» Сертификат соответствия 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования» Сертификат соответствия ФНИП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 15150-69 Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 30546,1-98; ГОСТ 30546.2-98; ГОСТ 30546.3-98 (Исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64) Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемеологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору. В комплекте поставки кран с редуктором, КОФ к крану в составе: фланцы ГОСТ 12820-80 ДУ 200 РУ 25 - 2шт прокладки ДУ 200 РУ 25 - 2шт болт с гайкой М24х100- 24 шт Поставка осуществляется согласно проекта, эквиваленты недопутимы (копия проекта прилагается) | Кран шаровый стальной фланцевый с редуктором предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих горячую воду, пар и любые другие жидкие среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки. | 4 шт | 38 222,99 |
| 8 | Кран шаровый стальной фланцевый с КОФ в сборе, ДУ 40 РУ 40 | Максимальное давление:не менее 40 атм Рабочая температура: 0..+180 град С Присоединение: фланцевое Материал корпуса, крышки: сталь Материал штока и шара: нержавеющая сталь Уплотнение штока и шара: фторопласт В комплекте поставки кран, КОФ к крану в составе: фланцы ГОСТ 12820-80 ДУ 40 РУ 40 - 2шт прокладки ДУ 40 РУ 40 - 2шт болт с гайкой М16х80- 8 шт исполнение равнопроходной | Кран шаровый стальной фланцевый предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих горячую воду, пар и любые другие жидкие среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки. | 3 шт | 3 740,4 |
| 9 | Кран шаровый стальной фланцевый с КОФ в сборе, ДУ 32 РУ 40 | Давление рабочее, МПа (кгс/м²) не менее 4,0 (40) Рабочая среда природный газ, вода, пар Диаметр (мм) 32 Присоединение фланцевое Вид управления ручное Материал корпуса углеродистая сталь Материал затвора нержавеющая сталь Температура рабочей среды, от -40 Температура рабочей среды, до 200 Тип уплотнения фторопласт (PTFE) Класс герметичности A В комплекте поставки кран, КОФ к крану в составе: фланцы ГОСТ 12820-80 ДУ 32 РУ 40 - 2шт прокладки ДУ 32 РУ 25 - 2шт болт с гайкой М16х60- 8 шт исполнение равнопроходной | Кран шаровый стальной фланцевый предназначен для установки в качестве запорного устройства | 1 шт | 3 865,08 |
| 10 | Кран шаровый стальной фланцевый с КОФ в сборе, ДУ 50 РУ 16 | Максимальное давление: не менее 16 атм Рабочая температура: 0..+180 град С Присоединение: фланцевое Материал корпуса, крышки: сталь Материал штока и шара: нержавеющая сталь Уплотнение штока и шара: фторопласт В комплекте поставки кран, КОФ к крану в составе: фланцы ГОСТ 12820-80 ДУ 50 РУ 16 - 2шт прокладки ДУ 50 РУ 16 - 2шт болт с гайкой М16х80- 8 шт | Кран шаровый стальной фланцевый предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих горячую воду, газ, пар и любые другие жидкие среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки. | 24 шт | 6 234 |
| 11 | Кран шаровый стальной фланцевый с КОФ в сборе, ДУ 65 РУ 16 | ММаксимальное давление:не менее 16 атм Рабочая температура: 0..+180 град С Присоединение: фланцевое Материал корпуса, крышки: сталь Материал штока и шара: нержавеющая сталь Уплотнение штока и шара: фторопласт В комплекте поставки кран, КОФ к крану в составе: фланцы ГОСТ 12820-80 ДУ 65 РУ 16- 2шт прокладки ДУ 65 РУ 16- 2шт болт с гайкой М16х80- 8 шт | Кран шаровый стальной фланцевый предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих горячую воду, пар и любые другие жидкие среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки. | 6 шт | 6 753,5 |
| 12 | Кран шаровый стальной фланцевый с КОФ в сборе, ДУ 80 РУ 16 | Максимальное давление:не менее 16 атм Рабочая температура: 0..+180 град С Присоединение: фланцевое Материал корпуса, крышки: сталь Материал штока и шара: нержавеющая сталь Уплотнение штока и шара: фторопласт В комплекте поставки кран, КОФ к крану в составе: фланцы ГОСТ 12820-80 ДУ 80 РУ 16- 2шт прокладки ДУ 80 РУ 16- 2шт болт с гайкой М16х80- 8 шт | Кран шаровый стальной фланцевый предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих горячую воду, пар и любые другие жидкие среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки. | 14 шт | 9 039,3 |
| 13 | Кран шаровый стальной фланцевый с КОФ в сборе, ДУ 100 РУ 16 | Максимальное давление:не менее 16 атм Рабочая температура: 0..+180 град С Присоединение: фланцевое Материал корпуса, крышки: сталь Материал штока и шара: нержавеющая сталь Уплотнение штока и шара: фторопласт В комплекте поставки кран, КОФ к крану в составе: фланцы ГОСТ 12820-80 Ду 100 РУ 16 - 2шт прокладки ДУ 100 РУ 16 - 2шт болт с гайкой М16х80- 16 шт | Кран шаровый стальной фланцевый предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих горячую воду, пар и любые другие жидкие среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки. | 16 шт | 10 254,94 |
| 14 | Кран шаровый стальной фланцевый с КОФ в сборе, ДУ 150 РУ 16 | Максимальное давление:не менее 16 атм Рабочая температура: 0..+180 град С Присоединение: фланцевое Материал корпуса, крышки: сталь Материал штока и шара: нержавеющая сталь Уплотнение штока и шара: фторопласт В комплекте поставки кран, КОФ к крану в составе: фланцы ГОСТ 12820-80 ДУ 150РУ 16 - 2шт прокладки ДУ 150РУ 16 - 2шт болт с гайкой М20х90- 16 шт | Кран шаровый стальной фланцевый предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих горячую воду, пар и любые другие жидкие среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки. | 14 шт | 17 559,1 |

| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации | Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым. |
| --- | --- |
| 2. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место предоставления) | На Товар должна быть установлена гарантия Поставщика – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя. |
| 3. Требования по доставке товара | Стоимость доставки включена в стоимость товара. |
| 4. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Поставляемый товар должен сопровождаться документацией, подтверждающей качество (сертификат соответствия, сертификат (паспорт) качества производителя). Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная (товарно-транспортная) накладная и (или) акт приёма-передачи товара, счет-фактура, счет на оплату. |
| 5. Порядок сдачи и приемки товара | Приёмка Товара осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик обязан создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным договором. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанной со стороны Поставщика товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, проверки целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотра Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений. |

Приложение № 2 к извещению

Форма котировочной заявки

Дата, исх. номер

в МУП УИС

(наименование заказчика)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку _______________________________________ для нужд Муниципального унитарного предприятия «Уфимские инженерные сети» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № _____________________ от «___» ____ 2022 г. на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативные правовые акты Российской Федерации, _________________________________ (полное наименование участника) в лице	 ____________________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица), действующего на основании _____________, сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и направляет настоящую заявку.

О статусе Заказчика уведомлены, к заключению договора в случае победы готовы.

2. Настоящей заявкой мы выражаем своё согласие поставить товар в точном соответствии с условиями, указанными в извещении и проекте договора, по цене:

рублей, НДС в том числе / не облагается на основании __________ (нужное подчеркнуть).

| № п\п | Наименование товара | Характеристики товара (конкретные показатели, соответствующие требованиям документации) | Страна происхождения товара | Кол-во | Ед. изм. | Срок гарантии на товар (мес.) | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Значение в столбце 9 в каждой строке должно быть вычислено исключительно путём умножения

значения в столбце 5 на значение в столбце 8. Какое-либо округление не допускается.

Значение в строке «Итого» должно строго равняться предложенной цене договора.

3. Мы подтверждаем, что качество поставляемого нами товара соответствует требованиям действующих ГОСТов и другой нормативно-технической документации, удостоверяется соответствующими документами на русском языке согласно требованиям действующего законодательства, подтверждающими качество и безопасность, которые предоставляются вместе с товаром.

4. Мы подтверждаем отсутствие сведений об организации в реестре недобросовестных поставщиков.

5. Мы подтверждаем, что в отношении нас не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решения о признании нас банкротом и об открытии в отношении нас конкурсного производства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

6. Мы подтверждаем, что у нас не имеется просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

Ф.И.О. (полностью) руководителя, директора (для юридических лиц) (с указанием должности):

Документ, на основании которого действует руководитель (директор), его реквизиты:

Реквизиты для договора (заменить на свои):

Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Юридический, фактический, почтовый адрес:

450065, Республика Башкортостан, город Уфа,

улица Дмитрия Донского, дом № 9

ИНН 0277121421

КПП 027701001

ОГРН 1120280015910

ОКПО 38479844

Р/с 40702810416240002243

в Филиале Банка ВТБ (ПАО)

в г. Нижний Новгород

БИК 042202837

К/с 30101810200000000837

Тел.: (347) 246-26-96

Исполнительный директор

_______________/ М. Г. Петров

Ф.И.О. (полностью) контактного лица, телефон: ____________________________________

Адрес электронной почты:

_________________________@_____________________________

_______________________________________	__________________

(должность, И. О. Фамилия) 		         (подпись)

М.П.