Раздел 12. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТЕНДЕРА

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

- Наименование оказываемых услуг и работ: Оказание услуг по сервисному и информационному обслуживанию коммерческого учета электроэнергии ООО «ГИП-Энерго»

2.Личный кабинет

По всем точкам учета, необходимо настроить доступ в личные кабинеты при подключении новых потребителей.

Информация по выбранной точке учёта должна в личном кабинете содержать:

- Для точки учёта:

- тип точки учёта в классификации системы;

- применяемый для точки учёта тариф (при наличии);

- индикатор наличия прибора учёта, установленного в точке учёта («Установлен» или «Не установлен»);

- Для прибора учёта, установленного в точке учёта:

- модель (тип) прибора учёта;

- серийный (заводской) номер прибора учёта;

- класс точности прибора учёта, влияющий на качество проводимых измерений;

- дата установки (или включения в систему) прибора учёта;

- дата последней документально зафиксированной метрологической поверки прибора учёта;

- дата следующей метрологической поверки прибора учёта, рассчитанная исходя из даты последней поверки и межповерочного интервала для данной модели прибора учёта;

- используемый в расчётах коэффициент трансформации по току для прибора учёта по косвенной (используются трансформаторы тока и напряжения) и полукосвенной (используется только трансформатор тока) схем включения;

- используемый в расчётах коэффициент трансформации по току для прибора учёта по косвенной (используются трансформаторы тока и напряжения) схеме включения;

- произведение используемых в расчётах коэффициентов трансформации по току и напряжению;

- текущее состояние встроенного реле прибора учёта («Не определено», «Включено», «Отключено»);

- текущее состояние лимита мощности прибора учёта («Не определено» или значение лимита мощности).

В личном кабинете должно отображается:

- показания приборов учёта на начало и конец интервала времени по выбранной точке учёта, а также общего энергопотребления за полный интервал времени и с учётом тарифных зон;

- форма векторной диаграммы.

- нарушение целостности (вскрытие) корпуса прибора учёта. Анализ нарушений должен выполняется на всём интервале работы прибора учёта от момента установки.

- магнитное воздействие на прибор учёта;

- контроль баланса электроэнергии. Балансируемый объект формируется в случае наличия вводного прибора учёта и распределения электроэнергии по внутренним точкам учёта абонента;

- максимальная мощностью.

При формировании баланса должно отображается:

- используемое для точки учёта направление перетока («Исключено», «Принято», «Отдано» или «Собственные нужды» с индикацией фактического направления перетока);

- фактический небаланс в абсолютных величинах (в единицах измерения энергии);

- фактический небаланс в относительных величинах (в процентах).

- Харектеристики

Существующий учет электроэнергии организован на базе однофазных (далее 1Ф) и трехфазных (далее 3Ф) приборов учёта (ПУ) электронного типа. ПУ синхронизированы с счетчиками регистраторами Pulse PLC и Pulse PLC передают данные на Устройство сбора передачи данных (УСПД/ Pulse PLC (работающие в режиме с УСПД) с помощью встроенных PLC модемов (передача данных может осуществляется по RS-485 порту либо по радиоинтерфейсу, в случае использования УСПД Милур). УСПД с помощью GSM-модема передает данные на сервер сбора данных соответствующего отделения, где установлено программное обеспечение верхнего уровня ПО «КУРС» и ПО «Пирамида 2.0» .

Количество обслуживаемых точек учета электроэнергии включенных в систему учета не более 2000. Расположение объектов на территории Республики Башкортостан.

4. Порядок оказания услуг:

4.1.	Стоимость вспомогательных и расходных материалов, работа по замене (ремонту) оборудования входят в стоимость сервисного обслуживания.

4.2.	Сложный ремонт, когда требуется применение специального оборудования, производится на территории Исполнителя.

4.3.	Исполнитель оказывает Заказчику оперативную техническую помощь по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по устному или письменному запросу Заказчика.

4.4.	Запасные части и другие изделия, использованные Исполнителем при восстановлении работоспособности оборудования (например, при выходе его из строя, в случае отсутствия данного оборудования в ЗИП у Заказчика) в расчетный период, оплачиваются Заказчиком по отдельной смете (калькуляции) и договорная цена согласовывается сторонами. Гарантийные узлы и детали должны заменяться бесплатно (по гарантии).

4.5.	Срок выполнения работ по замене оборудования Исполнителем в соответствии с заявкой Заказчика – не более 10 дней.

4.6.	В случае некачественного выполнения работ по замене оборудования/настройки нового оборудования Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет и обеспечить параметры сбора значений ПУ указанные в п.5.2 ТЗ.

4.7.	Исполнитель вправе не производить ремонтно-восстановительные работы оборудования, если неисправность будет вызвана нарушением условий эксплуатации оборудования или если неисправное оборудование с нарушенными пломбами. Такое оборудование исключается из оценки параметров сбора указанные в п.5.2 ТЗ.

4.8.	Заказчик обеспечивает сохранность пломб (при их наличии) на обслуживаемым Исполнителем оборудовании.

4.9.	Командировочные расходы специалистов Исполнителя должны быть включены в стоимость обслуживания.

4.10	Вновь устанавливаемые СИМ карты приобретаются самостоятельно Исполнителем по доверенности Заказчика и устанавливаются Исполнителем в ТП Заказчика.

4.11	Исполнитель ведет реестр СИМ карт (тарифы, место установки)

4.12 Затраты на сотовую связь несет Заказчик.

5.	Состав услуг:

5.1.	Характеристика системы учета - система учета электроэнергии, включающая АСКУЭ принадлежит к типу систем, предназначенных для коммерческого учета электрической энергии и мощности на базе измерительно-вычислительного комплекса «КУРС», и состоит из счетчиков интервального типа, модемов GSM/GPRS, сервера сбора данных.

5.2.	Состав услуг по сопровождению и техническому обслуживанию:

- организация личных кабинетов потребителей;

-проверка собранных значений показаний счетчиков на ВЛ, бытовых потребителей,  ежедневно - не менее 95% по каждому объекту;

- сбор показаний счетчиков на РП/ТП ежедневно - не менее 98% по каждому ТП/РП;

- отправка отчетов потребления за месяц (физ. лица, МКД, юр. лица – 22го, 23го и 24го числа каждого месяца соответственно);

- профилактические работы без остановки системы (дистанционный опрос системы) – ежемесячно;

- проверка состояния оборудования (дистанционно) – еженедельно;

- проверка состояния оборудования с выездом к Заказчику – при необходимости для обеспечения заданных критериев;

- корректировка программного обеспечения – по необходимости;

- замена оборудования – по необходимости, для обеспечения заданных критериев;

- формирование реестра поступления/передачи электрической энергии по ТП – раз в неделю.

- внешний осмотр АРМ, сервера базы данных, каналообразующей аппаратуры, модемов, УСПД и счетчиков электрической энергии. (Отсутствие механических повреждений, сколов корпуса, наличие и целостность пломб) – ежегодно;

- проверка сбора данных на сервере со счетчиков электрической энергии – ежедневно;

- при наличии системы автоматической коррекции времени, проверить время последней синхронизации сервера от устройства синхронизации времени (GPS или ГЛОНАСС), если синхронизация времени не проводилась более 24 часов, выяснить и устранить неисправность. При отсутствии системы автоматической синхронизации времени, произвести синхронизацию сервера базы данных с сервером времени в Интернете. Отследить прохождение синхронизации времени от сервера базы данных до УСПД и до счетчиков эл. энергии;

- проверка соответствия параметров на сервере сбора (коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов по каналам, коэффициентов счетчиков, привязка ПУ по фидерно и т.д.) и коррекция параметров – при запросе от Заказчика при выявлении им небаланса электроэнергии по ТП;

- считывание журнала событий на сервере сбора, контроллерах УСПД, Pulse PLC и счетчиков эл. энергии (включение/выключение питания, отсутствие несанкционированного доступа; состояние каналов связи; другая служебная и технологическая информация) – ежемесячно;

- проверка работоспособности каналообразующей аппаратуры основных и при наличии резервных каналов связи (между сервером сбора, контроллерами и счетчиками электрической энергии) – ежемесячно;

- проверка технического состояния стационарного сервантного оборудования, АРМа. (Функционирование установленной операционной системы и специализированного программного обеспечения) – ежемесячно;

- конфигурирование сервера базы данных, АРМ, контроллеров, Pulse PLC, каналообразующей аппаратуры; переустановка и корректировка специализированного ПО – по мере необходимости;

- проверка собранных значений (получасовая мощность и показания счетчиков электрической энергии) по электропотреблению предприятия на сервере сбора – ежемесячно;

- проверка отправки отчетов по электропотреблению юридических лиц (в формате xml макетов 80020) – еженедельно;

- подготовка, вывод на печать и рассылка выходных документов системы учета по запросу пользователей информации – ежемесячно;

- проведение работ, связанных с поддержанием в работоспособном состоянии сервера сбора – ежемесячно;

- пусконаладочные работы по включению вновь устанавливаемых/подключаемых счетчиков электрической энергии в существующую АСКУЭ/систему удаленного сбора, организация сбора данных со вновь устанавливаемых счетчиков.

- настройка и пусконаладочные работы вновь подключаемых модемов.

Перечень видов услуг при ремонте и техническом обслуживании части контроля работы оборудования:

Мониторинг неисправностей и ремонт оборудования среднего уровня (маршрутизаторы и УСПД), в том числе:

- контроль наличия связи с оборудованием в системном программном обеспечении, контроль прохождения отправленных команд на оборудование, проверка отсутствия ошибок на оборудовании по данным системного программного обеспечения;

- контроль соответствия по данным в программном обеспечении номера фактически установленного на месте оборудования и диспетчерского наименования подстанции;

- контроль версии микропрограммного обеспечения (внутренней прошивки) оборудования и обновление при необходимости;

- диагностика работы (зависание) микропрограммного обеспечения оборудования и при необходимости перезагрузка или устранение проблем работы;

- контроль уровня PLC и GSM сигналов, наличие и расположение GSM антенн в зоне уверенного приёма сигнала;

- проверка и актуализация настроек внутреннего микропрограммного обеспечения оборудования;

- проверка электрической схемы подключения, чередования фаз, подключения нулевого провода при необходимости и при подключении новых точек учета;

- контроль целостности предохранителей оборудования;

- замена вышедшего из строя оборудования на исправное;

- ремонт и устранение возникших неисправностей на месте или с отправкой в ремонт, регистрация действий по ним.

Мониторинг неисправностей и оборудования нижнего уровня (приборы учёта электроэнергии), в том числе:

- контроль наличия связи с оборудованием в системном программном обеспечении, контроль прохождения отправленных команд на оборудование, проверка отсутствия ошибок на оборудовании по данным системного программного обеспечения;

- контроль соответствия по данным в программном обеспечении номера установленного на месте прибора учёта электроэнергии фактическому адресу установки (при выезде специалиста);

- визуальный осмотр оборудования, проверка целостности корпуса, наличие всех необходимых пломб (при выезде специалиста);

- проверка индикации ЖК-дисплея, правильности отображения данных на нём (при выезде специалиста);

- проверка электрической схемы подключения прибора учёта;

- проверка версии микропрограммного обеспечения (внутренней прошивки) приборов учёта при необходимости;

- конфигурирование настроек внутреннего микропрограммного обеспечения приборов учёта на месте, при невозможности удалённого конфигурирования;

- замена вышедшего из строя оборудования на исправное (за исключением приборов учета);

- ремонт и устранение неисправностей на месте или с отправкой в ремонт, регистрация действий по ним.

пусконала(конфигурирование) приборов учёта электроэнергии, учет программирования (конфигурирования), в том числе:

- установка тарифного расписания на приборах учёта электроэнергии;

- конфигурирование и формирование почасовых профилей мощности (нагрузки);

- контроль и выгрузка внутренних журналов, журналов событий приборов учёта;

- направление запросов на приборы учёта для получения информации по текущим значениям параметров качества электроэнергии, напряжения, мощности;

- направление запросов на включение и отключение силового реле по согласованию с Заказчиком;

- конфигурирование параметров отображения информации с учётом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов.

Программирование (конфигурирование) внутренних программ оборудования (маршрутизаторы, УСПД), в том числе:

- контроль версии микропрограммного обеспечения (внутренней прошивки) и удалённое обновление прошивки оборудования;

- направление запросов для получения информации по состоянию оборудования и наличия программных ошибок;

- формирование списков, опрашиваемых приборов учёта;

- настройка расписания опроса приборов учёта электроэнергии.

В части диагностики вышедшего из строя оборудования и направлению его в ремонт.

Диагностика поступающего неисправного оборудования из электрических сетей Заказчика. Проведение тестирования и проверок приборов учёта электроэнергии, маршрутизаторов, счетчиков регистраторов и УСПД с подключением питания на стендах для определения работоспособности оборудования и поиска возможных причин неисправностей.

Работа с заводом-изготовителем оборудования по отправке/приему неисправного оборудования, ремонт которого невозможно произвести в офисе Исполнителя. Направление неисправного оборудования АСКУЭ на завод изготовитель. Проведение ремонта оборудования на заводе. Прием с завода изготовителя оборудования после ремонта.

Возврат Заказчику не подлежащего ремонту (восстановлению) оборудования по акту приема-передачи с приложением Заключений завода изготовителя.

В части функционирования АСКУЭ:

Контроль приема автоматических данных с приборов учёта электроэнергии.

Контроль и анализ аномальных отклонений, данных с приборов учёта электроэнергии, задержек поступления данных.

Поиск высокочастотных помех (шумов), отрицательно влияющих на передачу данных системы учёта электроэнергии в линиях 0,4кВ.

Контроль работы GPRS каналов связи и сим-карт.

Анализ проблемных ситуаций в работе оборудования АСКУЭ с выездом на место.

В части сопровождения программно-технического комплекса АСКУЭ верхнего уровня и вспомогательного сетевого оборудования.

Поддержка в актуальном состоянии системного и прикладного программного обеспечения сервера АСКУЭ.

Своевременная установка обновлений операционной системы, СУБД и антивирусной защиты.

Установка обновлений сервисов, изменение структуры базы данных в соответствии с требованием новых версий серверного комплекса АСКУЭ.

Поддержание в актуальном состоянии микропрограммного обеспечения сервера, GSM-модемов, сетевых маршрутизаторов и коммутаторов.

Поддержание версии программного обеспечения удаленных рабочих мест в соответствии с версией сетевого комплекса.

Обновление версий прикладных программ, используемых техническим персоналом, для работы с новыми моделями используемого оборудования.

Мониторинг всех параметров, влияющих на работоспособность СУБД.

Мониторинг доступности и производительности СУБД, анализ ошибок, выявление проблем в работе СУБД.

Корректировка параметров функционирования баз данных в рамках решения проблем производительности.

Настройка систем резервного копирования, восстановления баз данных

Ежемесячная проверка резервных копий на предмет восстанавливаемости.

Дефрагментация индексов, поддержка служебной статистики СУБД в актуальном состоянии, сжатие баз данных.

Мониторинг качества связи оборудования и рабочих мест АСКУЭ с серверным комплексом. Мониторинг, пропускной способности каналов, скорости прохождения пакетов различных сетевых протоколов.

Мониторинг бесперебойной работы серверного оборудования (контроль за надежной работой жестких дисков, температурой оборудования, качества электропитания оборудования и системы охлаждения.

Контроль за отсутствием несанкционированных подключений к сетевому комплексу и оборудованию АСКУЭ

Мониторинг действий пользователей системы на предмет выявления запрещенных манипуляций с информацией.

Контроль доступа к программному обеспечению АСКУЭ на рабочих местах персонала Заказчика с разделением и настройкам уровней доступа по согласованию с ответственными лицами Заказчика.

Программирование шаблонов отчетов и отображения данных.

Формирование отчетов со статистическими данными о функционировании системы и действий пользователей.

Программирование SQL – запросов к базам данных.

Исполнитель в случае обнаружения неисправностей в работе системы учёта в рамках мониторинга АСКУЭ, в течении 1х суток проводит анализ возникших неисправностей и предоставляет отчёт Заказчику с перечнем мероприятий по устранению обнаруженных дефектов.

При получении срочной заявки на ремонт АСКУЭ Исполнитель производит устранение неисправностей самостоятельно в течении 5х рабочих дней, либо в зависимости от состава мероприятий в присутствии представителей Заказчика, когда такое присутствие необходимо, в срок, согласованный с Заказчиком.

Исполнитель обязан осуществлять постоянный контроль за уровнем сбора данных с приборов учёта и маршрутизаторов (УСПД), входящих в АСКУЭ и не допускать снижения уровня сбора данных с приборов учёта и маршрутизаторов (УСПД) ниже установленых параметров в п.5.2. Уровень сбора данных – это отношение между количеством приборов учёта электроэнергии заведённых в базу данных АСКУЭ и количеством приборов учёта приславших показания в отчётном месяце.

Если прибор учёта не передаёт данные в систему АСКУЭ в течении 1 месяца или более, Исполнитель должен в обязательном порядке произвести обследование ПУ (если прибор учета не отключен/выведен из эксплуатации) находится, установить причину неопроса, проинформировать Заказчика о принятых мерах по устранению неисправностей.

В случае, если Исполнитель не был допущен к месту установки прибора учёта/оборудования АСКУЭ, необходимо оформить и передать Заказчику акт недоотпуска к оборудованию АСКУЭ. Повторный выезд необходимо осуществить с представителем Заказчика.

Для выполнения работ по оперативному восстановлению опроса исполнитель обязан иметь постоянный складской запас оборудования АСКУЭ (счетчиков регистраторов Pulse PLC) в размере не менее 2%(20шт.) от числа обслуживаемого оборудования на точках учёта АСКУЭ. Исполнитель должен подтвердить наличие запасов документально.

Перед заменой/демонтажем оборудования установить, что вновь устанавливаемое оборудование соответствует характеристикам и настройкам демонтированного оборудования и обеспечивает необходимое полное бесперебойное функционирование АСКУЭ. После замены оборудования Исполнителю необходимо внести необходимые изменения типов и номеров приборов учёта в нормативно-справочную информацию (НСИ) ПО АСКУЭ в ООО «ГИП -Энерго».

После выполнения восстановительных работ передать в ООО «ГИП- Энерго»:

- Акты замен приборов учёта или оборудования (в течении 5 рабочих дней),

- Акты ввода в эксплуатацию вводных приборов учета (в течении 15 рабочих дней),

- Акты приёма-передачи снятого оборудования (всё снятое оборудование по Акту передаётся в ООО «ГИП-Энерго»), в конце отчетного месяца.

5.4	Еженедельно в электронном виде направлять Заказчику отчет об оказании услуг по обслуживанию АСКУЭ

5.5	Снятое / неисправное оборудование передаётся в ООО «ГИП-Энерго» с приложением Акта приёма-передачи снятого оборудования и письма, подписанного Исполнителем, в котором указана следующая информация: наименование и характеристика оборудования, заводской номер, адрес, причина неисправности / замены оборудования.

5.6.	Пусконаладочные работы производить в соответствии с прилагаемыми к оборудованию инструкциями, рекомендациями заводов-изготовителей и с учётом ниже указанных требований к оборудованию измерительных комплексов, установленных:

На опорах ВЛ для многотарифных счетчиков электрической энергии с ЖКИ:

Обеспечить выведение на ЖКИ в режиме циклической индикации следующих значений:

-потребляемой активной электроэнергии с начала эксплуатации по каждому из 2 тарифов (при наличии) с указанием номера тарифа и суммы по всем тарифам в кВт/ч.

-мгновенные значения мощности, тока, напряжения;

-текущее время – часы, минуты, секунды; текущая дата - число, месяц, год;

-Настроить время, тарификацию, запретить автоматический перевод времени.

-Произвести настройку коммуникационного оборудования, оборудования измерительного комплекса:

Задать сетевые адреса устройствам, с условием отсутствия совпадений сетевых адресов в одной РП-ТП.

Настроить блок Pulse PLC/прибор учета в соответствии с видом и типом установленного счетчика электрической энергии.

В случае подключения новых (замены) блоков Pulse PLC на ВЛ равномерно по фазам (А, В, С) с шагом в 3-6 домов для обеспечения связи между ними с последующим указанием выбранной фазы на поопорной схеме. В случае невозможности выполнения данного требования – настроить шкаф ретрансляции на опоре по всем трем фазам.

Подготовить оптимальный маршрут опроса для каждого блока Pulse PLC (прибора учета) согласно указанной фазе и сетевому адресу на поопорной схеме.

В РП-ТП:

Обеспечить выведение на ЖКИ в режиме циклической индикации:

Значение потребляемой активной и реактивной электроэнергии с начала эксплуатации по каждому из 2 тарифов с указанием номера тарифа и суммы по всем тарифам в кВт/ч.

Текущее время – часы, минуты, секунды.

Текущая дата - число, месяц, год.

Значения измеряемых величин: активной, реактивной, полной мощности, токов и напряжения по фазам, частоты, cos φ.

Запретить автоматический перевод времени.

Настроить и обеспечить связь Pulse PLC/приборов учета в случае прямого подключении к модему с GSM модемом.

Проверить правильность установки прибора учета, с подтверждением векторной диаграммой, соответствие характера нагрузки и совпадение векторов напряжения и токов по фазам с расположением каждой пары векторов в соответствующей четверти и соблюдением чередования фаз.

Настроить шкаф сбора данных:

-обеспечить связь с GSM модемом по каналу TCP/IP;

-настроить маршрут опроса;

-проверить связь с каждым шкафом учета путем прямого подключения к шкафу сбора данных;

-проверить связь с каждым шкафом учета путем подключения через GSM-модем по каналу TCP/IP к шкафу сбора данных.

При регистрации в системе учёта электроэнергии приборов учёта, счетчиков регистраторов необходимо производить:

проверку соответствий номеров приборов учета электроэнергии адресной привязке потребителя.

проверку соответствия адресной привязки привязке потребителей к отходящим фидерам 0,4 кВ и трансформаторным подстанциям.

Анализ и проверки должны выполняться на основе корректно оформленных документов, предоставляемых группами учета электрических сетей Заказчика:

В случаях, когда удаленное программирование (конфигурирование) невозможно, выполняется программирование (конфигурирование) с непосредственным подключением к оборудованию в местах расположения данного оборудования.

5.7.	Перечень работ по периодическому техническому обслуживанию и сопровождению системы учета электроэнергии Заказчика:

- контроль штатного режима работы баз данных на Серверах;

- контроль отсутствия поврежденных объектов баз данных;

- контроль наличия достаточного свободного места на жестких дисках сервера;

- контроль свободного места в табличных пространствах баз данных;

- контроль штатной работы аппаратной и программной части сервера по журналам событий операционной системы;

- оказание услуг ежедневной технической поддержки программного обеспечения измерительно-вычислительного комплекса и мониторинга сбора информации;

- контроль работоспособности каналов связи внутри АСКУЭ;

- контроль отсутствия сбоев каналов связи «прибор учета - УСПД», «УСПД - сервер БД», «прибор учета - сервер БД», «Pulse PLC (КДЕ)- Pulse PLC(ТП)- сервер БД»;

- установление причин сбоев, устранение установленных причин;

- устранение нештатных и аварийных ситуаций в АСКУЭ;

- консультация специалистов и ООО «ГИП Энерго» по вопросам работы АСКУЭ по телефону и электронной почте;

- в случае отсутствия возможности устранения аварийной или нештатной ситуации удаленно Исполнитель осуществляет выезд для выявления и устранения причин сбоев путем замены (ремонта) отказавшего модуля;

- анализ причин возникновения нештатных и аварийных ситуаций;

- определение причин сбоев, составление акта расследования с указанием выявленных причин и рекомендаций по предотвращению их повторения;

- конфигурирование измерительно-вычислительного комплекса;

- консультационная и методическая поддержка специалистов энергообъекта по телефону и электронной почте, а также во время плановых выездов на объекты.

- в рамках технического обслуживания и сопровождения должен осуществляться выезд на энергообъекты для проведения работ по сервисному обслуживанию компонентов АСКУЭ Заказчика по мере необходимости.

5.8.	Перечень работ при выезде специалиста Исполнителя для проведения технического (сервисного) обслуживания на энергообъекты Заказчика:

5.8.1.	Проверка технического состояния оборудования АСКУЭ:

- проверка работоспособности последовательных портов;

- проверка параметров доступа;

- проверка настроек времени (текущее время, сезон, синхронизация);

- проверка корректности сбора и хранения данных;

- проверка на предмет наличия ошибок в журнале событий;

- ремонт (замену) оборудования;

- проведение пусконаладочных работ.

5.8.2.	Проверка технического состояния приборов учета электрической энергии: счетчики, Pulse PLC, уровень ИИК.

5.8.3.	Проверка технического состояния программного обеспечения измерительно-вычислительного комплекса:

- проверка работоспособности системного программного обеспечения;

- проверка работоспособности прикладного программного обеспечения.

5.8.4.	Проверка работоспособности модемов в составе программного обеспечения измерительно-вычислительного комплексов

5.8.5.	Проверка технического состояния Автоматизированного рабочего места (АРМ):

- проверка работоспособности и настройка системного программного обеспечения;

- проверка работоспособности и настройка прикладного программного обеспечения.

5.9	В случае отсутствия на момент ремонтно-восстановительных работ того или иного оборудования (снято с производства и т.п.), допускается, по согласованию с Заказчиком, устанавливать аналогичное оборудование данного производителя, при условии полной заменимости и работоспособности восстанавливаемых точек учета и всей системы АСКУЭ. Характеристики аналогичного оборудования должны быть подтверждены письменно заводом – изготовителем.

6.	Требования к порядку оказания услуг и работ:

6.1.	Заказчик обеспечивает Исполнителю доступ к объектам, для оказания Исполнителем услуг и работ в соответствии с настоящим Техническим заданием. Контроль за проведением работ осуществляется ответственным представителем Заказчика.

6.2.	Исполнитель оказывает услуги и работы в соответствии с настоящим Техническим заданием, действующим законодательством Российской Федерации, нормативной документацией по охране труда и технике безопасности, с соблюдением правил пожарной безопасности, технике электробезопасности, пропускного режима на объекты.

6.3.	Услуги и работы должны оказываться гражданами России или (и) гражданами иных государств, которым в соответствии с законодательством РФ выдано разрешение на работу на территории России; которые обеспечены спецодеждой, необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты, инструментами и приспособлениями; которые обучены правилам соблюдения техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и обладают необходимой квалификацией для оказания услуг и работ, являющихся предметом Договора.

6.4.	При оказании услуг и работ должно быть обеспечено соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

6.5.	Наличие у Исполнителя разрешительные документы на право работ

- Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, и пуско-наладочным работам, выданным саморегулируемой организацией (СРО), зарегистрированной в установленном порядке в органах Ростехнадзора:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

7.	Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

7.1.	Устройство системы электроснабжения

7.2.	Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

7.3.	Устройство наружных электрических сетей и линий связи

7.4.	Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно

7.5.	Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

7.6.	Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

7.7.	Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

7.8.	Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

8.	Монтажные работы

8.1.	Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

9.	Пусконаладочные работы:

9.1.	Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;

9.2.	Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

9.3.	Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

9.4.	Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении;

9.5.	Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

9.6.	Пусконаладочные работы автономной наладки систем;

9.7.	Пусконаладочные работы комплексной наладки систем;

9.8.	Пусконаладочные работы средств телемеханики.

10.	Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

11.	Работы по организации строительства, реконструкции и капитальному ремонту привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства

12.	Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

12.1.	Устройство системы электроснабжения

12.2.	Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

13.	Устройство наружных электрических сетей и линий связи

13.1.	Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно

14.	Монтажные работы

14.1	Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

15.	Пусконаладочные работы

15.1.	Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении,

15.2.	Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств,

15.3.	Пусконаладочные работы автономной наладки систем,

15.4.	Пусконаладочные работы комплексной наладки систем,

15.5.	Пусконаладочные работы средств телемеханики.

16.	Исполнитель должен предоставить (информацию из реестра членов соответствующих СРО)

у Исполнителя должны быть специалисты, прошедшие обучение по «Автоматизированным системам контроля и учета электроэнергии мощности на ПО «КУРС» (минимум два сотрудника). Необходимо предоставить сертификаты о прохождении участником закупки обучения по требуемому программному обеспечению.

16.4.	У Исполнителя должны быть в штате не менее трех специалистов с пятой группой и не менее 7 с третьей группой по электробезопасности. Подтверждается соответствующими документами.

16.3.	Наличие у Исполнителя системы менеджмента качества ISO 9001-2015.

16.4.	Наличие у Исполнителя положительного опыта работ по обслуживанию систем коммерческого учета электроэнергии (должно подтверждаться актами выполненных работ и т.п.).

16.5.	Для организации временного хранения оборудования, необходимо наличие помещений в республике Башкортостан, в подтверждение чего в составе заявки предоставить копии документов, подтверждающие законность владения (свидетельство о собственности помещений, договора аренды, либо другие документы, подтверждающие наличие помещений).

16.7.	Выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием в соответствии с требованиями:

правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденными приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6;

межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. №903н;

правил устройства электроустановок (ПУЭ) Седьмое издание. Утверждено Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204;

иной нормативно-технической документацией, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

Выполнение всех работ квалифицированным персоналом, аттестованным в соответствии с действующими межотраслевыми правилами и требованиями техники безопасности.

17.	Требования к качеству услуг и работ: в том числе технологии оказания услуг и работ, методики оказания услуг и работ, организационно – техническая схема оказания услуг и работ, безопасность оказываемых услуг и работ; в соответствии с настоящим техническим заданием и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

18. Требования к безопасности оказания услуг и работ по охране труда

Во время оказания услуг и работ Исполнитель обеспечивает персонал спецодеждой (униформой), спецобувью, другими необходимыми средствами индивидуальной защиты, материалами и инвентарем. Исполнитель обязан соблюдать правила охраны труда, требования техники безопасности, требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности выполнения работ и оказания услуг, учёт выполненных работ и оказанных услуг, отчетную документацию и представлять ее Заказчику. Исполнитель обязан своевременно выполнять требования (предписания, указания и т.д.) Заказчика по безопасности выполнения работ и оказания услуг, основанные на нормативных правовых актах Российской Федерации и положениях Договора, в том числе об устранении недостатков.

19.	Цена услуг и работ

Участник в пакете документов вместе с коммерческим предложением должен предоставить калькуляцию на услуги или локально сметный расчет работ. Стоимость услуг должна состоять из калькуляции стоимости ежемесячного поддержания работоспособности системы (расчет должен определять стоимость услуг на одну точку в месяц, для формирования стоимости оказанных услуг помесячно).

Смета затрат на оказание услуг в расчете на одну точку учета АСКУЭ (рекомендация)

| № п/п | Наименование статей затрат | Стоимость затрат, (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фонд оплаты труда |  |
| 2 | Взносы по заработной плате |  |
| 3 | Транспортные расходы |  |
| 4 | Материалы |  |
| 5 | Накладные расходы |  |
|  | Итого затрат |  |
| 6 | Прибыль |  |
|  | Итого |  |
|  | НДС (20%) |  |
| Итого по смете |  |  |

20.Порядок сдачи и приемки оказываемых работ и  услуг: в соответствии с проектом договора.

21.Гарантия на работы: 12 месяцев