| «УТВЕРЖДАЮ». Место ЭЦПУ. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ (услуг) по лоту_______

- Наименование предмета закупки:

Контрольная проверка ФПУ-200, ФП-300 и замена ФП -300 (ЗС ГО №142).

- Месторасположение объекта:

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, АО «БСК», ул. Техническая, 32, производство «Каустик»:

2.1. Подвальное помещение корпуса 1328А, встроенное ЗС ГО № 142.

2.2. Подвальное помещение корпуса 59, встроенное ЗС ГО № 30.

2.3. Подвальное помещение корпуса 3513, отдельно стоящее ЗС ГО № 73.

- Основание для выполнения работ, услуг:

Работа включена в бизнес-план 2023 года. Контрольная проверка ФПУ-200, ФП-300 и замена ФП -300 (ЗС ГО №142).

- Вид работ, услуг:

Контрольная проверка ФПУ-200, ФП-300 и замена ФП -300 (ЗС ГО №142) в соответствии с п. 4.4. приказа МЧС России от 15.12.2002 N 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

4.1. Выполнение работ по замене фильтров-поглотителей ФП-300 ЗС ГО №142 (4 шт.). Часть корпуса 1328а. Убежище (ОР № 00063727):

Демонтаж старых фильтров-поглотителей ФП-300.

Монтаж новых фильтров-поглотителей ФП-300.

Поверка герметичности установки фильтров-поглотителей.

4.2. Выполнение работ по контрольной оценке и техническому осмотру фильтров-поглотителей ФП-300:

ЗС ГО № 30 (4 шт.), часть корпуса 59.

ЗС ГО № 73 (9 шт.), часть корпуса 3513.

Определение маркировки фильтров-поглотителей, нанесенную на корпусе (наименование, дата изготовления, сопротивление в мм вод. ст. и др.).

Измерение сопротивления колонки фильтров-поглотителей и отдельно каждого ФП.

Разборка колонки фильтров-поглотителей.

Отсоединение фильтров-поглотителей друг от друга. Проверка наличия и состояние резиновых прокладок в соединениях.

Проверка состояния оболочек. Допустима частичная коррозия корпуса, не вызывающая сквозного разрушения оболочки, и которая устраняется на месте.

Отворачивание донной заглушки нижнего фильтров-поглотителей колонки (колонок) и осмотр ее внутренней поверхности. Внутренняя поверхность заглушки не должна иметь подтеков воды, ржавчины и других следов затопления фильтров-поглотителей водой.

Покачиванием и встряхиванием фильтров-поглотителей убедиться в отсутствии пересыпания шихты.

Взвешивание фильтров-поглотителей: вес с заглушкой не должен превышать предельно допустимого нормативного веса.

Осмотр с помощью переносной лампы фильтрующего материала и перфорированного цилиндра. На последнем не должно быть следов замачивания и ржавчины.

Участникам закупки предоставляется возможность ознакомления с площадкой строительства (место проведения работ) путем направления своего представителя в период - до окончания даты подачи участниками заявок на рассматриваемую закупку: в рабочие дни с 8-30 до 17-30 (местное время) по официальной заявке потенциального участника и предварительному согласованию точной даты и времени с представителем организатора указанным в пункте 4 Извещения о проведении конкурентного отбора.

- Сроки выполнения работ:

05.2023- 09.2023

6. Материалы, используемые в ходе выполнения работ

6.1 Поставка Заказчика

Материалы заказчика отсутствуют.

6.2 Поставка Исполнителя

Поставка всех необходимых материалов и оборудования для реализации работ по п.4 ТТ осуществляется Исполнителем.

Поставляемые фильтры-поглотители должны соответствовать ТУ, требованиям ГОСТ и другой технической документации, предъявляемым к фильтрам-поглотителям, предназначенными для очистки атмосферного воздуха от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, биологических средств, ядовитых и нейтральных дымов при температуре воздуха от +50оС до -50оС, относительной влажности до 95%.

Продукция должна быть новая, не бывшая в пользовании, не восстановленная. На продукции не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий официальному техническому описанию продукции.

Исполнитель должен предусмотреть складирование материалов и оборудования в соответствии с требованиями заводов-изготовителей.

Исполнитель несет ответственность за сохранность всего привезенного материала и оборудования на весь период работ.

Заказчик оставляет за собой право производить выборочную проверку поступающих на объект материалов и оборудования Исполнителя согласно действующего в АО «БСК» стандарта организации СТО 033-2015 «Входной контроль качества. Химическое сырьё, вспомогательные и упаковочные материалы, оборудование, запасные части к оборудованию и материалы для ремонта оборудования» (документы расположены по ссылке: указывается ссылка на расположение ЛНД, например: http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570).

- Требования к участнику закупки

7.1. Требования к опыту производства работ

Участник закупки должен иметь совокупный опыт выполнения работ, соответствующих виду работ, указанному в разделе 4 ТТ.

При этом совокупный опыт в рамках одного или нескольких договоров должен быть не менее _75__% от НМЦ по настоящей закупке за предшествующие _24__ месяцев до даты окончания подачи заявки на участие в настоящей закупке.

Опыт участника закупки должен подтверждаться копиями заключенных договоров с приложением закрывающих документов, подтверждающих надлежащие исполнения договорных обязательств (в копиях указанных документов участником может быть удалена конфиденциальная информация, в том числе в части коммерческой тайны).

8. Требования к формированию цены заявки

1. Письмо о подаче оферты с коммерческим предложением участника закупки должно быть оформлено на фирменном бланке за подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, содержащее окончательную стоимость работ (цена указывается с учетом налога на добавленную стоимость или без учета в зависимости от применяемой участником системы налогообложения), условия оплаты, срок выполнения, сроки гарантии, согласие с условиями проекта договора.

2. Порядок составления расчетов работ по калькуляции.

В случае отсутствия сметно-нормативной базы расценок в отношении определенных работ допускается определение Цены по калькуляции в соответствии со следующими требованиями:

а) При определении Цены работ по калькуляции, в ее составе учитывается заработная плата непосредственных исполнителей работ, стоимость материалов, механизмов, накладных расходов и прибыли. Размер заработной платы, принимается не выше среднего уровня оплаты труда для аналогичных специалистов либо рабочих и машинистов в зависимости от среднего разряда работ при 6-ти разрядной тарифной сетке, в регионе нахождения Заказчика, согласно статистическим данным, размещенных в Федеральном Реестре Сметных Нормативов (ФРСН).

б) Учтенные статьи затрат в составе калькуляции подлежат обоснованию, в частности:

•	стоимость материалов и другие прочие затраты;

•	количественное обоснование трудоёмкости в целом и ее этапов, материалоёмкости и прочих затрат в составе калькуляции.

в) Величина накладных расходов, указанных в калькуляции, должна быть подтверждена расчётами с указанием структуры затрат.

3. Окончательная Цена заявки Участника конкурентной закупки должна включать все затраты и расходы необходимые для исполнения своих обязательств и достижения результатов работ в сумме не выше установленной Заказчиком, на каждое мероприятие, указанное в разделе 4 ТТ отдельно, а также сводным расчетом с общей Ценой лота и указывается в письме о подаче оферты.

4. Расчеты Цены коммерческого предложения должны быть заполнены четко, ясно, разборчиво, без исправлений и арифметических ошибок. Результаты вычислений в коммерческом предложении округляются до целых рублей. Налог на добавленную стоимость (НДС) округляется до копеек. Сметная стоимость с учетом НДС округляется до копеек.

- Требования к Исполнителю

В целях подтверждения возможности исполнения договора, Исполнитель в течение 2-х рабочих дней после заключения договора предоставляет Заказчику справку о наличии ресурсов согласно п. 9.1 и документацию о наличии аттестации согласно п.п. 9.2, 9.3 ТТ.

  - Требования к ресурсам

Количество рабочих, обладающих соответствующей квалификацией и имеющих удостоверения установленного образца (с разрядом не ниже рекомендованного ЕТКС для работ, указанных в разделе 4 ТТ):

-  слесарей-монтажников в количестве не менее 3-4 (трех-четырех) человек;

а также не менее 1 линейного ИТР, с соответствующей аттестацией согласно приказу РТН № 334 от 04.09.2020г. необходимых для выполнения работ на опасных производственных объектах

Минимально необходимые машины и механизмы для выполнения работ, с предоставлением документов, подтверждающих наличие (либо находящихся в аренде):

- не менее 1 (одной) единицы грузового автомобиля;

- не менее 1 (одной) единицы динамометра ДПУ-1-2;

- не менее 1 (одной) единицы анемометра-микроманометра ТАММ-20;

- не менее 1 (одной) единицы перфоратора, дрели;

- не менее 1 (одной) единицы специального ключа для ФП-300.

Исполнитель должен подтвердить наличие на праве собственности, аренды, ином законном  основании производственно-складской базой, а также транспортом и механизмами, необходимых для выполнения работ по разделу 4 ТТ, либо представить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у привлекаемых субподрядных организаций.

Все машины, механизмы и оборудование должны находиться в рабочем состоянии. Исполнитель гарантирует возможность использования этих механизмов и оборудования для выполнения работ на объектах АО «БСК». Допускается предоставление аналогичной по функционалу и назначению техники, производительность которой позволяет выполнить работы в срок по предмету закупки с учетом имеющихся условий.

  - Требования по аттестации ИТР

Наличие аттестации подтверждается протоколами. В случае ранее проведенной аттестации ИТР по недействующим в настоящее время нормативным документам, сроки аттестации сохраняются согласно указанным в протоколах.

| №№ п/п | Наименование работ (услуг) | Области аттестации согласно приказа РТН № 334 от 04.09.2020г. | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Все виды работ (услуг), выполняемые на опасных производственных объектах АО «БСК» | А.1 Основы промышленной безопасности * | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 2. Указ Президента РФ от 06.05.2018 N 198 "Об Основах государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу". 3. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". 4. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 5. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования". 6. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 825 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах". 7. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" 8. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1477 "О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности". 9. Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 N 1661 "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности". 10. Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности"(вместе с "Правилами представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений"). 11. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (ред. 02.07.2021г.). 12. Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 N 503 "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения". 13. Положение о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте(утв. Банком России 28.12.2016 N 574-П). 14. Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте". 15. Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 N 1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов". 16. Приказ Ростехнадзора от 30.12.2020 N 471 "Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельств о регистрации ОПО в государственном реестре ОПО". 17. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 18. Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 N 2168 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности". 19. Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1243 "Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью". 20. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1437 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах". 21. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 N 518 "Об утверждении Требований к форме представления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности". 22. Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 N 420"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности". 23. Приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 N 306 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта". 24. Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1241 "Об утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов". |
| 2 | Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ | Б.1.11 | 1. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ». |

  - Требования по аттестации на выполнение работ, связанных с применением сварки на опасных производственных объектах АО «БСК»

Сварочные работы не предусмотрены.

- Требования к выполнению работ

10.1. Общие требования к организации работ.

Выполнение работ по замене фильтров-поглотителей ФП-300 ЗС ГО №142 (4 шт.) проводить в строгом соответствии с техническим требованием, с соблюдением СНиП, технологии производства работ, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности и Методическими рекомендациями по эксплуатации фильтровентиляционного оборудования систем вентиляции защитных сооружений гражданской обороны.

Исполнитель самостоятельно приобретает и доставляет необходимые материалы. Фильтры-поглотители ФП-300 сопровождаются следующими документами:

- руководство по эксплуатации (техническое описание и инструкция) – не менее 1 штуки на партию;

- паспорт или формуляр ТУ ВД 250.503.000 с заключением ВП МО РФ и заверенный печатью отдела изготовителя, ответственного за технический контроль – не менее 1 штуки на каждый фильтр-поглотитель;

- сертификат соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно международных договоров) – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых фильтров-поглотителей.

При сборке колонки нижний фильтр-поглотитель устанавливают на две промасленные рейки сечением не менее 40 х 40 мм. Это предохраняет дно ФП от коррозии. Распределение фильтров-поглотителей в колонке по аэродинамическому сопротивлению зависит от направления подачи воздуха (сверху или снизу).

При этом важно, чтобы каждый последующий ФП по ходу движения воздуха имел меньшее аэродинамическое сопротивление, чем предшествующий. Практически это делается так (подача воздуха сверху): из двух секций выбирают секцию с наименьшим сопротивлением и устанавливают на промасленные рейки. Вторую секцию, с более высоким сопротивлением устанавливают на нижнюю секцию. Обе секции соединяется.

Не допускаются к установке и эксплуатации ФП с вмятинами и другими повреждениями корпусов, а также фильтры с закрашенными маркировочными надписями или поврежденной заводской окраской.

Требования к технической характеристике фильтр-поглотителя ФП-300:

- объемный расход воздуха через один фильтр-поглотитель 300 м3/ч.;

- сопротивление постоянному потоку воздуха Па (мм вод.ст.) – не более 835 (85);

- масса не более 70 кг.;

- степень негерметичности (коэффициент подсоса) – не более 0,1%.

Требования к маркировке и упаковке фильтр-поглотителя ФП-300.

На фильтре-поглотителе ФП-300 должна быть следующая маркировка несмываемой водой краской:

а) на корпусе:

- товарный знак или шифр предприятия-изготовителя;

- условное обозначение изделия (ФП-300);

- номер фильтра-поглотителя в партии и номер партии;

- дата изготовления, номер месяца и две последние цифры года;

- сопротивление постоянному потоку воздуха (мм вод. ст.);

- масса (кг) фактическая, допускается отклонение массы фильтра-поглотителя от массы, указанной в маркировке, ± 0,3 кг;

- с одной стороны бокового отверстия надпись «ВЫХОД», с другой стороны – «ВОЗДУХА».

б) на крышке – надпись «ВХОД ВОЗДУХА».

Монтажные работы по контрольной оценке и техническому осмотру фильтров-поглотителей ФП-300:производить в соответствии с п. 4.4. приказа МЧС России от 15.12.2002 N 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» указанным в разделе 4 ТТ.

При необходимости для подготовки и производства монтажных работ, Исполнитель разрабатывает проект производства работ (ППР, ППРк, ТК), состоящий из комплекта технических и организационно-распорядительных документов в соответствии с составом и содержанием действующих нормативов.

ППР (ППРк, ТК) разрабатывается Исполнителем в соответствии с ОСТ 36-143-88 «Отраслевой стандарт. Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов. Проект производства работ. Порядок разработки, состав и содержание».

Работы по монтажу оборудования и трубопроводов должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, проектом производства работ (ППР, ППРк, ТК) и документацией предприятий-изготовителей (п.1.2. СП 75.13330.2011).

ППР (ППРк, ТК) должен быть передан на согласование Заказчику в установленном порядке.

ППР (ППРк, ТК) должен быть разработан за счет средств Исполнителя, затраты на его разработку должны быть учтены в общей стоимости технико-коммерческого предложения.

Любые отклонения при производстве работ от настоящих ТТ должны своевременно согласовываться с Заказчиком письменно.

Исполнитель несет полную ответственность за соответствие квалификации персонала, соблюдение им норм и правил промышленной безопасности и охраны труда.

При производстве работ Исполнитель обязан строго соблюдать «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

При необходимости временного (на период выполнения Работ) складирования материалов, оборудования и других видов отходов на территории Заказчика Исполнитель обязан осуществлять складирование в специально отведенных местах, согласованных с Заказчиком.

Затраты Исполнителя на погрузку/разгрузку, транспортирование отходов Заказчика включены в стоимость Работ по Договору и отдельному возмещению не подлежат.

Исполнитель должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объекте и вывоз его с объекта.

В период производства работ по договору Исполнитель должен предъявлять Заказчику выполненные объёмы работ с соответствующим оформлением и подписанием акта(ов) о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) и справки (ок) о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) на основании оформленной и предъявленной Заказчику исполнительной технической документации. Условия  приемки работ изложены в проекте договора.

Исполнитель, по мере выполнения определённых объёмов работ предоставляет:

- исполнительную техническую документацию с приложением сертификатов качества на применяемые материалы, паспортов на оборудование и т.д., в том числе с учётом требований СТО 058-2019 (документы расположены по ссылке: указывается ссылка на расположение ЛНД, например: http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570);

- журнал производства работ.

Исполнитель несёт ответственность за соблюдение всех вышеперечисленных требований сторонними субподрядными организациями в случае привлечения таковых к выполнению работ.

Исполнитель должен в пятидневный срок по окончанию работ вывезти с объекта весь оставшийся принадлежащий ему материал и оборудование, мусор и бытовые отходы.

10.2 Требования промышленной безопасности и охраны труда

Соблюдение требований Исполнителем, норм промышленной безопасности и охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ, соблюдение требований, регламентов и действующих стандартов в области промышленной безопасности и охраны труда АО «БСК», соблюдение требований нормативных документов АО «БСК» в области промышленной безопасности и охраны труда на территории действующего предприятия (документы расположены по ссылке: указывается ссылка на расположение ЛНД, например: http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570).

1. Перед началом производства работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (обучение и проверку знаний) ответственных лиц, а также всех лиц привлекаемых к работам на объектах АО «БСК» по промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды), списком контактных телефонов.

2.	Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе переданном на время производства работ Исполнителю), руководитель организации Исполнителя работ обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности от руководителя (либо лица им назначенного) производственного подразделения Заказчика, где будут выполняться работы.

3.	Исполнитель обязан проводить с персоналом вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировку на рабочем месте и проверку знаний.

4.	Исполнитель обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

5.	Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты Исполнителя должны пройти подготовку и аттестацию по законодательству в области охраны труда, в соответствии с постановлением от 13 января 2003 года № 1/29 Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

6.	Исполнитель обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии. Привлечение исполнителей к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).

7.	Исполнитель обязан обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной помощи.

10.3 Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий

Не требуется.

10.4 Требования пожарной безопасности

1. Исполнитель работ обеспечивает соблюдение требований, норм пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, соблюдение требований регламентов в пожарной безопасности АО «БСК», соблюдение требований нормативных документов АО «БСК» в области пожарной безопасности на территории действующего предприятия (документы расположены по ссылке: указывается ссылка на расположение ЛНД, например: http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570).

2. Перед началом производства работ Исполнитель работ обязан предоставить Заказчику копии приказов о назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность и производство работ, копии протоколов и удостоверений, подтверждающих обучение и проверку знаний ответственных лиц, а также всех лиц, привлекаемых к лицензируемым работам в области пожарной безопасности, на объектах АО «БСК», согласно постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2107 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», приказа МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

10.5  Нормативные требования к качеству работ, их результату

При производстве работ руководствоваться действующими правилами, федеральными законами, в том числе выполняться требования следующих документов:

- СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы».

- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

- СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны». Актуализированная редакция СНиП II-11-77.

- «ГОСТ Р 22.3.10-2015 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства коллективной защиты. Устройства очистки и регенерации воздуха. Классификация. Общие требования к схемам размещения» от 12.08.2015 г.

- «ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» от 28.03.2017 г.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.1995 № 804 «О военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации».

- Указ Президента Российской  Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.1992 № 959 «О поставках продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О  порядке создания убежищ и иных объектов гражданской  обороны».

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами».

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Приказа МЧС России от 15.12.2002  № 583 «Об утверждении и введении в  действие Правил эксплуатации защитных  сооружений гражданской  обороны».

- Приказ МЧС  России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».

- Инструкция по оценке качественного состояния фильтров-поглотителей в защитных сооружениях гражданской обороны. Москва – 1970.

В случае окончания срока действия или замены вышеуказанных нормативных документов, действующих на территории РФ, руководствоваться актуализированными версиями, а также вышедшими утверждёнными нормативными документами взамен устаревших.

А также нормативной документацией АО «БСК» (документы расположены по ссылке: указывается ссылка на расположение ЛНД, например: http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570):

1. П 096-2021 «Положение о работе с подрядными организациями».

2. СТО 058-2019 «ИСМ. Исполнительная документация на объектах капитального строительства и ремонта АО «БСК».

10.6 Требования к технологии, режиму на объекте

1. Обязательное соблюдение Исполнителем технологии ведения строительно-монтажных работ (работ по ремонту, техническому обслуживанию) в соответствии с рабочей документацией, ППР, а также сроков в соответствии с утвержденными графиками производства работ.

2. Выполнение требований внутриобъектового режима в соответствии с положением организации П 016-2022 на АО «БСК» (документы расположены по ссылке: указывается ссылка на расположение ЛНД, например: http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570).

3. Выполнение требований положения организации П 096-2021 «Порядок работы с подрядными организациями, осуществляющими деятельность на опасных производственных объектах АО «БСК» (документы расположены по ссылке: указывается ссылка на расположение ЛНД, например: http://soda.zakazrf.ru/Html/id/570).

4. Исполнитель несёт ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, переданного имущества оказавшегося во владении Исполнителя в связи с исполнением условий договора до полного завершения работ и их приемки Заказчиком.

В случае выявления недостатков в период гарантийного срока, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество работ – Исполнитель обязуется безвозмездно в течение установленного Заказчиком разумного срока для устранения недостатков (периода времени, необходимого для совершения действий, предусмотренных обязательством) с момента вручения в письменном виде Заказчиком соответствующего требования Исполнителю исправить все выявленные недостатки на основании комиссионного оформленного и подписанного с участием представителей Заказчика и Исполнителя «Акта выявленных недостатков».

11. Особые условия для участника закупок

1. Официальное согласие участника закупки на предложенный проект договора предоставляется на этапе подачи заявки.

2. Заказчик вправе отказаться от заключения договора по итогам конкурентной закупки, в случаях, описанных в документации о закупке.

3. Прочие затраты, предусмотренные договором подряда оплачиваются по фактическим понесенным затратам на основании подтверждающих документов, но не более суммы указанной в договоре.

12. Требования к гарантийным обязательствам

Гарантийный срок устанавливается не менее 2 (двух) лет с момента подписания Заказчиком последнего акта выполненных Работ по форме КС-2, КС-3 по итогам достижения результата работ, предусмотренного разделом 4 ТТ.

Гарантийный срок в отношении поставляемых Исполнителем материалов, монтируемых/использующихся при выполнении Работ не может быть меньше срока гарантии завода-изготовителя. В случае если гарантийный срок завода-изготовителя на материалы составляет менее (__24___) месяцев, Исполнитель принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока.

Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, допущенных Исполнителем при выполнении Работ, которые не позволяют Заказчику до их устранения производить нормальную эксплуатацию объекта Договора, гарантийный срок продлевается на период устранения данных недостатков.

Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет в максимально короткие сроки, но не более 10 (десяти) календарных дней.

Заказчик, принявший Работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

13. Приложение

График выполнения работ.