Приложение №1 к Извещению проведении  запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку «Компенсаторов сильфонных осевых» для нужд ООО «Бирские тепловые сети»

Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компенсатор сильфонный осевой КСО 50-16-60 | Основные характеристики: - Диаметр номинальный DN: 50 мм, - Давление номинальное PN: 16 Бар - Рабочая среда: Вода - Максимальная температура рабочей среды t, 0С: не более +200 - Климатическое исполнение: УХЛ - Класс герметичности: IV-V - Количество секций: односекционный - Исполнение: внутренний экран - Количество слоев сильфона: многослойный сильфон (нержавеющая сталь AISI 304L; 03Х18Н11) - Тип присоединения: под приварку (углеродистая сталь по ГОСТ 1050) - Диаметр патрубка D: 57мм - Толщина стенки патрубка S: не менее 3,5мм Компенсирующая способность: - Полный рабочий ход: 60мм - Амплитуда осевого хода: ±30мм - Срок службы: не менее 10 лет | штука | 12 |
| 2 | Компенсатор сильфонный осевой КСО 65-16-60 | Основные характеристики: - Диаметр номинальный DN: 65 мм, - Давление номинальное PN: 16 Бар - Рабочая среда: Вода - Максимальная температура рабочей среды t, 0С: не более +200 - Климатическое исполнение: УХЛ - Класс герметичности: IV-V - Количество секций: односекционный - Исполнение: внутренний экран - Количество слоев сильфона: многослойный сильфон (нержавеющая сталь AISI 321; 12Х18Н10Т) - Тип присоединения: под приварку (углеродистая сталь по ГОСТ 1050) - Диаметр патрубка D: 76 мм - Толщина стенки патрубка S: не менее 4 мм Компенсирующая способность: - Полный рабочий ход: 60мм - Амплитуда осевого хода: ±30мм - Срок службы: не менее 10 лет | штука | 4 |
| 3 | Компенсатор сильфонный осевой КСО 100-16-100 | Основные характеристики: - Диаметр номинальный DN: 100 мм, - Давление номинальное PN: 16 Бар - Рабочая среда: Вода - Максимальная температура рабочей среды t, 0С: не более +200 - Климатическое исполнение: УХЛ - Класс герметичности: IV-V - Количество секций: односекционный - Исполнение: внутренний экран - Количество слоев сильфона: многослойный сильфон (нержавеющая сталь AISI 321; 12Х18Н10Т) - Тип присоединения: под приварку (углеродистая сталь по ГОСТ 1050) - Диаметр патрубка D: 108 мм - Толщина стенки патрубка S: не менее 4 мм Компенсирующая способность: - Полный рабочий ход: 100 мм - Амплитуда осевого хода: ±50мм - Срок службы: не менее 10 лет | штука | 16 |
| 4 | Компенсатор сильфонный осевой КСО 150-16-100 | Основные характеристики: - Диаметр номинальный DN: 150 мм, - Давление номинальное PN: 16 Бар - Рабочая среда: Вода - Максимальная температура рабочей среды t, 0С: не более +200 - Климатическое исполнение: УХЛ - Класс герметичности: IV-V - Количество секций: односекционный - Исполнение: внутренний экран - Количество слоев сильфона: многослойный сильфон (нержавеющая сталь AISI 321; 12Х18Н10Т) - Тип присоединения: под приварку (углеродистая сталь по ГОСТ 1050) - Диаметр патрубка D: 159 мм - Толщина стенки патрубка S: не менее 5 мм Компенсирующая способность: - Полный рабочий ход: 100 мм - Амплитуда осевого хода: ±50мм - Срок службы: не менее 10 лет | штука | 4 |

Срок поставки: с момента заключения договора и до 10.05.2023г.

Место поставки: 452451, Республика Башкортостан, город Бирск, ул. Мира, 135.

Товар поставляется на склад Заказчика в рабочие дни Пн-Пт с 8:00 до 16:30 по местному времени.

Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг: Стоимость Договора уплачивается с момента получения Покупателем продукции, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, со дня подписания Сторонами товарной накладной (форма № ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД). Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет с предъявлением счета (если требуется), счета-фактуры и товарной накладной (форма № ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД). Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет банка Поставщика.

Требования к применению нормативно-технической документации:

- Продукция должна удовлетворять требованиям действующих Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации, и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

- Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, в обязательном порядке должна иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р или паспорт безопасности.

- В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

Требования к организации поставки:

- Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Отсутствие видимых механических повреждений.

- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к ней сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.

- Гарантийный срок продукции должен составлять срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента получения товара Заказчиком.

- Страна происхождения поставляемой продукции должна соответствовать стране происхождения, указанной в коммерческом предложении, входящим в состав Заявки Участника.

- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.