## Отчет (hidden)
Названия строк | Сумма по полю Общая стоимость поставки по договору с учетом НДС, руб.
OOO «Энергия Юга» | 111700000
ЗАО "НПП Электронные информационные системы" | 1812600
комплект | 18571900
Нет данных | 285000
ООО "АББ" | 7068000
ООО "Уралэнергосервис" | 820800
ООО "Эльстер Метроника" | 5130000
ООО Научно-Производственное предприятие "Экра" | 74078700
Поставка не осуществлялась | 2667600
ТОО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод" | 1265400
ООО "ИПСК "ТЭСК" | 239162313.97
ЗАО "Завод электротехнического оборудования" | 24077578.52
ЗАО "СибЭнергоТест" | 113940
Нет данных | 805176
ОАО "Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова" | 329141.7
ООО "АББ" | 23815720
ООО "ЗЭТО-Газовые Технологии" | 30606361.8
ООО "Сименс Трансформаторы" | 89303202.26
ООО "ЭТЗ "Вектор" | 53172000
ООО ВП "НТБЭ" | 14139193.69
Услуга | 2800000
ООО "Таврида Электрик ЮСК" | 44224522.77
ООО "Вектор-БМЗ" | 44224522.77
Общий итог | 395086836.74

## сводная спецификация
ПРИЛОЖЕНИЕ№5 Ведомость электротехнического оборудования поставленного компаниями Энергия Юга,ТЭСК,Таврида Электрик по ГПП поз. 2 по ГП
Статус оборудования | Изм. спецификации | Поз. по спецификации | Поставка подрядчика или заказчика | Наименование | Тип | Завод-изготовитель по спецификации | Ед. изм. | Кол-во | Примечание | Наименование в соответствии с первичной документацией | Условия хранения | Статус соответствия | ОС-15 | № Договора поставки | Поставщик | Заводской номер оборудования | Дата поставки | Дата консервации | Срок действия гарантии до ввода в эксплуатацию (срок хранения) | Статус гарантии (истекла или действует) | Дополнительные работы к позиции | Общая стоимость поставки по договору с учетом НДС, руб. | Примечание по ремонтно-восстановительным работам | Продление гарантийных обязательств, сумма без НДС, руб. | Проведение консервации оборудования и ревизии, сумма без НДС, руб.
Складское хранение | 0 | 1 | Заказчик | Шкаф УСПД | см. том 2014/52.АИИСКУЭ-ЗЗ | ООО «Эльстер Метроника» | шт. | 1 |  | Система АИИС КУЭ: Шкаф УСПД, Шкаф АИИС КУЭ WZ-SZBR-018-GAAA-17-1111-011 |  | Соответствует | 00000066 | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 010961 | 04.08.2017 | 27.07.2017 | 1 год | Истекла |  | 5130000
Складское хранение | 0 | 2 | Заказчик | Шкаф электросчетчиков 600х800 42U напольной установки с цоколем , с обзорной передней и стальной задней дверями, одностороннего обслуживания | WZ-SZBR-018-GAAA-17-1111-011 | ZPAS | шт. | 1 |  | Система АИИС КУЭ: Шкаф УСПД, Шкаф АИИС КУЭ WZ-SZBR-018-GAAA-17-1111-011 |  | Соответствует | 00000066 | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 010962 | 04.08.2017 | 28.07.2017 | 1 год | Истекла |  | успд
Складское хранение | 0 | 1 | Заказчик | Заградитель высокочастотный | ВЗ 1250-0,5/160-1000 УХЛ1 (40/102) | НПП Электронные информационные системы | шт. | 6 |  | ВЧ заградитель ВЗ 1250-0,5/160-1000 УХЛ1 (40/102) | Открытое хранение | ВЗ-1250-0,5Д УХЛ1 (160-1000) |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 14722, 14723, 14724, 14725, 14726, 14727 | 2017-11-10 | 09.2017 | 1 год | Истекла |  | 1641600 | Продление гарантийных обязательств на 3 года | 136080 | 302400
Складское хранение | 0 | 2 | Заказчик | Конденсатор связи | СМВ-110/ | НПП Электронные информационные системы | шт. | 6 |  | Конденсатор связи СМВ-100/V3-6,4 ХЛ1 |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 1538, 1542, 1544, 1547, 1551, 1553 | 2017-11-10 | 2017-10-09 | 2 года | Истекла |  | 581400
Складское хранение | 0 | 3 | Заказчик | Конденсатор связи | СМП-110 | НПП Электронные информационные системы | шт. | 6 |  | Конденсатор связи СМП-110/V3-6,4 ХЛ1 |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 1545, 1546, 1548, 1550, 1557, 1559 | 2017-11-10 | 2017-10-09 | 2 года | Истекла |  | 684000
Складское хранение | 0 | 4 | Заказчик | Фильтр присоединения | ФП (76-1000)/3200 УХЛ1 | НПП Электронные информационные системы | шт. | 6 |  | Фильтр присоединения ФП (76-1000)/3200 УХЛ1 | Крытое хранение | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 11735, 11736, 11737, 11738, 11739, 11740 | 2017-11-10 | 10.2017 | 6 месяцев | Истекла |  | 171000 | Продление гарантийных обязательств на 5 лет | 22500 | 30000
Складское хранение | 0 | 2 | Заказчик | Шкаф выходных реле ETL-642 ВЛ-220кВ | нетиповой | Не указан | шт | 2 |  | Шкаф выходных реле ETL-642 ВЛ-220 кВ нетиповой 2014/52.РЗА-ЗЗ-НШПА |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 10090, 10091 | 2017-11-03 | 09.2017 | 2 года | Истекла |  | 684000
Складское хранение | 0 | 3 | Заказчик | Шкаф специальной автоматики ограничения нагрузки (САОН) | нетиповой | Не указан | шт | 1 |  | Шкаф специальной автоматики ограничения нагрузки (САОН) нетиповой 2014/52.РЗА-ЗЗ-НШПА |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 10089 | 2017-11-03 | 09.2017 | 2 года | Истекла |  | 273600
Складское хранение | 0 | 1 | Заказчик | Шкаф резервной защиты трансформатора Т1(Т2) | ШЭ2607 073 2014/52.РЗА-ЗЗ-ШРЗА | Не указан | шт | 2 |  | Шкаф резервной защиты трансформатора Т1(Т2) ШЭ 2607 073 2014/52.РЗА-ЗЗ-ШРЗА |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 20607, 20608 | 2017-10-06 | 2017-10-03 | 3 года | Истекла |  | 2736000
Складское хранение | 0 | 2 | Заказчик | Шкаф РПН трансформатора Т1(Т2) | ШЭ2607 156 2014/52.РЗА-ЗЗ-ШРЗА | Не указан | шт | 2 |  | Шкаф РПН трансформатора Т1(Т2) ШЭ 2607 156 2014/52.РЗА-ЗЗ-ШРЗА |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 20613, 20614 | 2017-10-06 | 2017-10-03 | 3 года | Истекла |  | 1596000
Складское хранение | 0 | 3 | Заказчик | Шкаф основной защиты трансформатора Т1(Т2) | ШЭ2607 045 2014/52.РЗА-ЗЗ-ШРЗА | Не указан | шт | 2 |  | Шкаф основной защиты трансформатора Т1(Т2) ШЭ 2607 045 2014/52.РЗА-ЗЗ-ШРЗА |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 20611, 20612 | 2017-10-06 | 2017-10-03 | 3 года | Истекла |  | 2280000
Складское хранение | 0 | 5 | Заказчик | Шкаф защиты ошиновки ВН трансформатора Т1(Т2) | ШЭ2607 051 2014/52.РЗА-ЗЗ-ШРЗА | Не указан | шт | 2 |  | Шкаф защиты ошиновки ВН трансформатора Т1(Т2) ШЭ 2607 051 2014/52.РЗА--ЗЗ-ШРЗА |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 20621, 20622 | 2017-10-06 | 2017-10-03 | 3 года | Истекла |  | 3078000
Складское хранение | 0 | 1 | Заказчик | Трансформатор силовой трехфазный с расщепленной обмоткой, номинальная мощность 40000 кВА номинальное напряжение ВН - 230 кВ, НН 1 - 11 кВ, НН2 - 11 кВ. | ТРДН-40000/220 У1 см. задание заводу 2014/52.ПС-33/1 ТУ 3414-005-59487440-2007 | Не указан | к-т | 2 | в том числе масло 18,1 т | ТРДН-40000/220-У1 трансформатор трехфазный масляный силовой 40МВА,система охлаждения Д (ONAF) |  | Соответствует |  | 26Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | Y100245, Y100246 | 2018-01-23 | 10.01.2018, 05.01.2018 | Нет данных срок хранения 4 месяца. В техническом архиве отсутствуют документы, подтверждающие гарантийные обязательства. | Установлены требования во время хранения, к консервации для хранения, к маслу. Срок хранения 4 месяца. Не соблюдены требования к хранению. | Услуги шеф-инженера при монтаже трансформатора ТРДН-40000/220 У1 | 89303202.26 |  | 0 | 690000
Смонтировано на ГПП | 2 | 1 | Заказчик | Модульное здание для установки шкафов КРУ серии PIX-17, в количестве 9-ти модулей | РУМБ см. Задание заводу 2014/52.КРУ-ЗЗ | Schneider Electric | к-т | 1 |  | Модульное здание ЗРУ-10кВ ПС "ГПП 220/10 кВ ДонБиоТех" на базе ячеек D-12PL (30шт.) в комплекте |  | Модульное здание SKP |  | 50Д/17 | ООО "Таврида Электрик ЮСК" | М1003 | 2017-11-03 | в комплекте | в комплекте | в комплекте |  | 44224522.77
Передано в монтаж находится на складе | 2 | 2 | Заказчик | Комплектное распределительное устройство внутренней установки, номинальное напряжение 10 кВ, с вакуумными выключателями HVX-17 из шкафов серии PIX-17, в количестве 30 шт., в том числе: шкаф ввода 4 шт., шкаф секционного выключателя 2 шт., шкаф секционного разъединителя 2 шт., шкаф трансформатора напряжения 4 шт., шкаф отходящей линии 18 шт. | КРУ серии PIX-17 см. Задание заводу 2014/52.КРУ-ЗЗ | Schneider Electric | к-т | 1 |  | Комплектное распределительное устройство блочного типа 220 кВ КРУБ 220-7 |  | Комплектное распределительное устройство блочного типа 220 кВ КРУБ 220-7 | 00000073 | 13Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | в комплекте | 2017-08-22 | в комплекте | в комплекте | в комплекте |  | 53172000
Складское хранение | 1 | 1 | Заказчик | Выключатель элегазовый трехполюсный колонковый 220кВ Uном. 220кВ; Iном. 4000А; Iотк. 50/63кА, с трехполюсным управлением, с пружинным приводом типа BLG1002А, комплектно со стойкой под выключатель (в комплекте с баллоном 3 шт) | HPL245В1 см. задание заводу 2014/52-02.33/2 | ООО "АББ" | к-т | 4 |  | Выключатель элегазовый колонковый наружной установки типа HPL245B1, 220 кВ, 3150 А, 40 кА поз. 1 |  | Соответствует РД. Требуется корректировка типа в сметном расчете. |  | 13Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | 1HSB01714082E, 1HSB01723011E, 1HSB01710095E, 1HSB01710093E | 2017-10-19 | 08.2017 | 3 года | Истекла | Шеф-монтаж выключателя, устройство для заполнения газом - 1 шт. | 23765080 |  | 1100000 | 492000
Складское хранение | 1 | 4 | Заказчик | Трансформатор напряжения емкостный маслонаполненный 220 кВ количество вторичных обмоток - 3, 220/Ö3,/0,1/Ö3/0,1/Ö3/0,1 кВ, кл. точн. 0,2/0,5/ЗР | ЗНОГ-220У1 см. задание заводу 2014/52-02.33/5 | ЗАО "ЗЭТО" | фаз | 12 |  | Трансформатор напряжения ЗНОГ-220 кВ поз. 10 |  | Соответствует РД. Требуется корректировка типа в сметном расчете. |  | 13Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | 169, 170-180 | 2017-10-31 | 09.2017 | 3 года | Истекла |  | 16463079.6
Складское хранение | 1 | 1 | Заказчик | Шкаф наружной установки ГОСТ 14254-96*. Со степенью защиты IP 54 | ШОВ-2 №1 см. задание заводу 2014/52.ШНУ-ЗЗ | Не указан | шт | 4 |  | Шкаф обогрева выключателя ШОВ-2 (№1 типа ШНЭ2412 |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 10068, 10069, 10070, 10071 | 2017-11-03 | 10.2017 | 2 года | Истекла |  | 296400
Складское хранение | 1 | 2 | Заказчик | Шкаф наружной установки ГОСТ 14254-96*. Со степенью защиты IP 54 | ШОВ-2 №2 см. задание заводу 2014/52.ШНУ-ЗЗ | Не указан | шт | 4 |  | Шкаф обогрева выключателя ШОВ-2 (№2 типа ШНЭ2412 |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 10072-10075 | 2017-11-03 | 10.2017 | 2 года | Истекла |  | 296400
Складское хранение | 1 | 3 | Заказчик | Шкаф наружной установки ГОСТ 14254-96*. Со степенью защиты IP 54 | ШОВ-2 №3 см. задание заводу 2014/52.ШНУ-ЗЗ | Не указан | шт | 4 |  | Шкаф обогрева выключателя ШОВ-2 (№3 типа ШНЭ2412 |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 10076-10079 | 2017-11-03 | 10.2017 | 2 года | Истекла |  | 296400
Складское хранение | 0 | 1.1 | Заказчик | Комплектное низковольтное устройство "Щит собственных нужд", номинальное напряжение 0,4 кВ, номинальный ток 250 А, состоящее из 5 панелей в том чисчле: панель отходящих линий 2 шт., панель ввода 2 шт., панель секционирования 1 шт. | см. задание заводу 2014/52.СН-33 | Не указан | к-т | 1 |  | Комплектное низковольтное устройство "Щит собственных нужд" |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 418 | 2017-11-03 | 09.2017 | 2 года | Истекла |  | 2280000
Складское хранение | 0 | 7 | Заказчик | Шкаф питания оперативной блокировки разъединителей | ШПОБР 2014/52-2.2СОПТ-ЗЗ | Не указан | шт | 1 |  | Шкаф питания оперативной блокировки разъединителей ШПОБР 2014/52-2.2.СОПТ-ЗЗ |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 10085 | 2017-10-06 | 09.2017 | 2 года | Истекла |  | 410400
Складское хранение | 0 | 8 | Заказчик | Шкаф распределения опер. Тока | ШРОТ NN 1, 2 2014/52-2.2СОПТ-ЗЗ | Не указан | шт | 2 |  | Шкаф распределения опер тока ШРОТ №1,2 2014/52-2.2.СОПТ-ЗЗ |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 10086, 10087 | 2017-10-06 | 09.2017 | 2 года | Истекла |  | 700800
Складское хранение | 0 | 9 | Заказчик | Шкаф распределения опер. Тока | ШРОТ N3 2014/52-2.2СОПТ-ЗЗ | Не указан | шт | 1 |  | Шкаф распределения опер токаШРОТ №3 2014/52-2.2.СОПТ-ЗЗ |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 10088 | 2017-10-06 | 09.2017 | 2 года | Истекла |  | 349500
Складское хранение | 0 | 1 | Заказчик | Шкаф ступенчатых защит ВЛ-220кВ "W1E" и "W2E" | ШЭ2607 021 2014/52.РЗА-ЗЗ-ШРЗА | Не указан | шт | 2 |  | Шкаф ступенчатых защит ВЛ-220 кВ "W1E" и "W2E" ШЭ2607 021 2014/52.РЗА-ЗЗ-ШРЗА |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 20615, 20616 | 2017-10-06 | 2017-10-03 | 3 года | Истекла |  | 2736000
Складское хранение | 0 | 2 | Заказчик | Шкаф дифференциально-фазной защиты ВЛ-220кВ "W1E" и "W2E" | ШЭ2607 086 2014/52.РЗА-ЗЗ-ШРЗА | Не указан | шт | 2 |  | Шкаф дифференциально-фазной защиты ВЛ-220 кВ "W1E" и "W2E" ШЭ2607 086 2014/52.РЗА-ШРЗА |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 20609, 20610 | 2017-10-06 | 2017-10-03 | 3 года | Истекла |  | 2964000
Складское хранение | 0 | 3 | Заказчик | Шкаф управления и автоматики выключателя ВЛ-220кВ "W1E" и "W2E" | ШЭ2607 019 2014/52.РЗА-ЗЗ-ШРЗА | Не указан | шт | 4 |  | Шкаф управления и автоматики выключателя ВЛ-220 кВ "W1E" ("W2E") ШЭ2607 019 2014/52.РЗА-ЗЗ-ШРЗА |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 20617, 20618, 20619, 20620 | 2017-10-06 | 2017-10-03 | 3 года | Истекла |  | 3921600
Складское хранение | 0 | 4 | Заказчик | Шкаф центральной сигнализации (Сириус-2-ЦС) | нетиповой 2014/52.РЗА-ЗЗ-ШРЗА | Не указан | шт | 1 |  | Шкаф центральной сигнализации (Сириус-2-ЦС) по типу БПВА.468263.114 нетиповой 2014/52.РЗА-ЗЗ-НШРЗ |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 10080 | 2017-11-03 | 10.2017 | 2 года | Истекла |  | 980400
Складское хранение | 0 | 5 | Заказчик | Шкаф автоматики ТН-220кВ 1,2 с.ш. | нетиповой 2014/52.РЗА-ЗЗ-ШРЗА | Не указан | шт | 1 |  | Шкаф автоматики ТН-220кВ 1,2 с.ш. нетиповой 201/52.РЗА-ЗЗ-НШРЗП |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 10084 | 2017-11-03 | 09.2017 | 2 года | Истекла |  | 228000
Складское хранение | 0 | 6 | Заказчик | Шкаф автоматики ТН-220кВ ВЛ-220кВ "W1E" и "W2E" | нетиповой 2014/52.РЗА-ЗЗ-ШРЗА | Не указан | шт | 2 |  | Шкаф автоматики ТН-220 кВ ВЛ-220 кВ "W1E" ("W2E") нетиповой 201/52.РЗА-ЗЗ-НШРЗП |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 10081, 10082 | 2017-11-03 | 09.2017 | 2 года | Истекла |  | 364800
Складское хранение | 0 | 7 | Заказчик | Шкаф определения мест повреждения (Сириус-ОМП) ВЛ-220кВ "W1E" и "W2E" по типу БПВА.468263.119 | нетиповой 2014/52.РЗА-ЗЗ-ШРЗА | Не указан | шт | 1 |  | Шкаф определения места повреждения (Сириус-ОМП) ВЛ-220 кВ "W1E" ("W2E") по типу БПВА.468263.119 нети |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 10083 | 2017-11-03 | 09.2017 | 2 года | Истекла |  | 524400
Складское хранение | 0 | 9 | Заказчик | Приемопередатчик высокочастотных защит | ПВЗУ-Е | Не указан | шт | 2 |  | Приемопередатчик высокочастотных защит ПВЗУ-Е |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | VP 3081Q, VP 3082Q | 2017-10-06 | Нет паспорта | Нет паспорта | Нет данных |  | 820800 |  | 46088.9 | 95638.4
Складское хранение |  |  | Заказчик | Программно-технический комплекс мониторинга защит |  |  |  | 1 |  |  |  | Соответствует |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | Нет данных | 06.10.2017г. | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  | 285000
ГПП |  |  | Заказчик | Устройство испытательное Ретом-61 |  |  |  | 1 |  |  |  | Поставка не осуществлялась |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | Поставка не осуществлялась | Поставка не осуществлялась | Поставка не осуществлялась | Поставка не осуществлялась | Поставка не осуществлялась |  | 2024000
ГПП |  |  | Заказчик | Набор инструмента РЗА-профи |  |  |  | 1 |  |  |  | Поставка не осуществлялась |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | Поставка не осуществлялась | Поставка не осуществлялась | Поставка не осуществлялась | Поставка не осуществлялась | Поставка не осуществлялась |  | 13500
ГПП |  |  | Заказчик | Мультиметр с функцией TrendCapture Fluke 289 |  |  |  | 1 |  |  |  | Поставка не осуществлялась |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | Поставка не осуществлялась | Поставка не осуществлялась | Поставка не осуществлялась | Поставка не осуществлялась | Поставка не осуществлялась |  | 59900
ГПП |  |  | Заказчик | Ноутбук HP для проверки РЗА |  |  |  | 1 |  |  |  | Поставка не осуществлялась |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | Поставка не осуществлялась | Поставка не осуществлялась | Поставка не осуществлялась | Поставка не осуществлялась | Поставка не осуществлялась |  | 67500.02
ГПП |  |  | Заказчик | Прибор энергетика CE602M-100K-3000P |  |  |  | 1 |  |  |  | Поставка не осуществлялась |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | Поставка не осуществлялась | Поставка не осуществлялась | Поставка не осуществлялась | Поставка не осуществлялась | Поставка не осуществлялась |  | 459300
Складское хранение |  |  |  | Комплект ЗИП (катушка включения, катушка отключения) |  |  | к-т | 1 |  | Комплект ЗИП (катушка включения, катушка отключения) поз. 5 |  |  |  | 13Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | Нет данных | 2017-10-19 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  | 18990 |  | 0 | 0
Складское хранение | 0 | 1 |  | Шкаф высокочастотной аппаратуры связи ВЛ-220кВ | ETL-642 | Не указан | шт | 2 |  | Шкаф высокачастотной аппаратуры связи ВЛ-220 кВ ETL-642 2014/52.РЗА-ЗЗ-ШПА |  | ETL-600 |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | РО17041301, РО17041302 | 2017-10-06 | Нет паспорта | Нет паспорта | Нет данных |  | 7068000
Складское хранение | 1 | 5 |  | Комплект оборудование и материалов системы сбора и передачи информации (ССПИ), в т.ч. шкаф измерительных преобразователей 220 кВ, шкаф объектный ЗРУ-10 кВ (4 шкафа+АРМ+доп. обор)/ | 2014/52.ССПИ-ЗЗ | ООО «НПП Микроника» | шт. | 1 |  | Комплект оборудование и материалов системы сбора и передачи информации (ССПИ), в т.ч. шкаф измерител |  | Нет уточняющих ведомостей |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 117 | 2017-11-10 | Нет данных | 1,5 года | Нет данных |  | 26220000
Складское хранение | 0 | 2 |  | Ограничитель перенапряжения 10 кВ | ОПН-П-10/12,0/10/550 УХЛ1 см. задание заводу 2014/52.ПС-33/8 | ООО "Балтэнерго" | шт. | 12 |  |  |  | Нет паспорта. Требуется корректировка типа в сметном расчете. |  | 26Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | Нет данных | 2017-10-31 | Нет паспорта | Нет паспорта | Нет данных |  | 55629.6
Складское хранение | 1 | 2 |  | Разъединитель трехполюсный с одним заземлителем, Uн=220кВ, Iн=1000А, Iт=40 кА, комплектно с электродвигательными приводами ПД-14-00 УХЛ1, ПД-14-01 УХЛ1 для главных ножей и заземлителя, с одним выносным блоком управления БУ-2-14 для управления главными ножами и заземлителем, с автоматическим обогревом элементов управления и освещением | РГН.1а-220.II/1000-40УХЛ1 см. задание заводу 2014/52-02.33/3 | ЗАО "ЗЭТО" | к-т | 4 |  |  |  | Нет паспорта. Требуется корректировка типа в сметном расчете. |  | 13Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | Нет данных | 2017-10-31 | Нет паспорта | Нет паспорта | Нет данных |  | 4514875.2
Складское хранение | 1 | 3 |  | Разъединитель однополюсный с двумя заземлителями, Uн=220кВ, Iн=1000А, Iт=40кА, комплектно с электродвигательными приводами ПД-14-00 УХЛ1, ПД-14-01 УХЛ1 для главных ножей и заземлителя, с одним выносным блоком трехполюсного управления БУ-4 для управления главным ножом и ножами заземлителей, с автоматическим обогревом элементов управления и освещением | РГН.2-220.II/1000-40УХЛ1 см. задание заводу 2014/52-02.33/3 | ЗАО "ЗЭТО" | к-т | 24 |  |  |  | Нет паспорта. Требуется корректировка типа в сметном расчете. |  | 13Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | Нет данных | 2017-10-31 | Нет паспорта | Нет паспорта | Нет данных |  | 17959723.2
Складское хранение | 1 | 5 |  | Трансформатор тока элегазовый 220 кВ, Ктт=300-600-1200/1А, количество вторичных обмоток - 3, кл. точн. 0,2S/0,2/10Р | ТОГФ-220-IIIУ1 см. задание заводу 2014/52-02.33/4 | ЗАО "ЗЭТО" | фаз | 6 |  | Трансформатор тока ТОГФ-220.III-0,2S/0,2/10Р-300-600-1200/1У1 поз. 8 |  | Соответствует РД. Требуется корректировка типа в сметном расчете. |  | 13Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | 780-785 | 2017-10-31 | 10.2017 | 3 года | Истекла |  | 4714427.4
Складское хранение | 1 | 6 |  | Трансформатор тока элегазовый 220 кВ, Ктт=300-600-1200/1А, количество вторичных обмоток - 5, кл. точн. 0,2/10Р/10Р/10Р/10Р | ТОГФ-220-IIIУ1 см. задание заводу 2014/52-02.33/4 | ЗАО "ЗЭТО" | фаз | 12 |  | Трансформатор тока ТОГФ-220.III-0,2/10Р/10Р/10Р/10Р-300-600-1200/1У1 поз. 9 |  | Соответствует РД. Требуется корректировка типа в сметном расчете. |  | 13Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | 786-797 | 2017-10-31 | 10.2017 | 3 года | Истекла |  | 9428854.8
Складское хранение | 1 | 7 |  | Ограничитель перенапряжений нелинейный 220 кВ с датчиком с полимерной изоляцией. Комплектно с ограничителем поставляется датчик тока срабатывания ДТУ-03. Комплектно с прибором для измерения тока проводимости под рабочим напряжением УКТ-03М | ОПН-П1-220/154/10/ЗIIIУХЛ1 см. задание заводу 2014/52-02.33/6 | ЗАО "ЗЭТО" | шт | 6 |  |  |  | Нет паспорта |  | 13Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | Нет данных | 2017-10-31 | Нет паспорта | Нет паспорта | Нет данных |  | 1139400
Складское хранение | 0 | 1 |  | Устройство зарядно-подзарядное (сопт) | ЗПУ-3.220.40 | ООО НПП "ЭКРА" | шт | 4 | Система организации постоянного тока (СОПТ) | Система организации постоянного тока (СОПТ) |  | Нет уточняющих ведомостей |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 10092-10095 | 2017-11-03 | 10.2017 | 3 года | Истекла |  | 20862000
Складское хранение | 0 | 2 |  | Шкаф отходящих линий (сопт) | ШНЭ863202 | ООО НПП "ЭКРА" | шт | 4 | Система организации постоянного тока (СОПТ) | Система организации постоянного тока (СОПТ) |  | Нет уточняющих ведомостей |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 10109, 10111, 10113, 10115 | 2017-11-03 | Нет паспорта | Нет паспорта | Нет данных |  | сопт
Складское хранение | 0 | 3 |  | Шкаф ввода и секционирования (сопт) | ШНЭ822202 | ООО НПП "ЭКРА" | шт | 2 | Система организации постоянного тока (СОПТ) | Система организации постоянного тока (СОПТ) |  | Нет уточняющих ведомостей |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 10110, 10114 | 2017-11-03 | Нет паспорта | Нет паспорта | Нет данных |  | сопт
Складское хранение | 0 | 4 |  | Шкаф ввода АБ (сопт) | ШНЭ881101 | ООО НПП "ЭКРА" | шт | 2 | Система организации постоянного тока (СОПТ) | Система организации постоянного тока (СОПТ) |  | Нет уточняющих ведомостей |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | 10108, 10112 | 2017-11-03 | Нет паспорта | Нет паспорта | Нет данных |  | сопт
Складское хранение | 1 | 1 |  | ТМПС-630/10 УХЛ1 фильтр присоединения масляный для подключения дугогасящего реактора | ТУ 3411-002-12303007-20011 ТМПС-630/10-У1 | ООО ВП"НТБЭ" г. Екатеринбург | к-т | 4 | в том числе масло 450 кг |  |  | Соответствует |  | 26Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | 534, 535, 536, 537 | 2017-10-17 | 10.2017 | 1 год | Истекла |  | 3476850.92
Складское хранение | 1 | 2 |  | Реактор однофазный дугогасящий регулируемый мощностью 485кВА на напряжение 10кВ с шкафами управления автоматикой ДГР | Р 901.00.00.00.00.00ТУ РДМР-485/10У1 | ООО ВП"НТБЭ" г. Екатеринбург | к-т | 4 | в том числе масло 995 кг |  |  | Соответствует |  | 26Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | 534, 535, 536, 537 | 17.10.2017 | 09.2017 | 1 год | Истекла |  | 8344442.16
Складское хранение | 1 | 3 |  | Разъединитель однополюсный с одним заземляющим ножом 35кВ:1000А с приводами ПРГ-5УХЛ1 (2шт на комплект) | РГП.1а-35/1000УХЛ1 ОЛ-2014/52-02.33/7 | ЗАО "ЗЭТО" г. Великие Луки | к-т | 4 |  |  |  | Нет паспорта |  | 26Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | Нет данных | 2017-10-31 | Нет паспорта | Нет паспорта | Нет данных |  | 407950.52
Складское хранение | 1 | 4 |  | Трансформатор собственных нужд, трехфазный, герметичного исполнения номинальная мощность 160 кВА, номинальное напряжение ВН-10кВ, НН-0,4 кВ, схема и группа соединений обмоток Д/Ун-11 | ТМГ11-160/10У1 | ОАО "Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова" | к-т | 2 | в том числе масло 175 кг | ТМГ11 160/10/0,4 Δ/Yн-11 (Минск) трансформатор масляный поз. 8 |  | Соответствует |  | 26Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | 1883770, 1883703 | 2017-11-02 | 22.03.2017 | до 2-х лет | Истекла |  | 329141.7 |  | 0 | 16000
Складское хранение | 1 |  |  | Шкафы связи (шкаф СКС, шкаф ГГС, шкаф DECT, шкаф ЦСПИ, шкаф ЭПУ, шкаф АКБ) |  |  |  | 1 |  |  |  | Нет уточняющих ведомостей |  | Р-007-01 | OOO «Энергия Юга» | в комплекте | 2017-10-09 | в комплекте | в комплекте | в комплекте |  | 18571900
Складское хранение | 1 | 2 |  | УАРК-105 шкаф автоматики для четырех ДГР с четырьмя устройствами | УАРК-105 |  | шт | 1 |  |  |  | Нет паспорта |  | 26Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | Нет данных | 2017-10-17 | Нет паспорта | Нет паспорта | Нет данных |  | 2317900.61
Складское хранение |  |  |  | Услуги шеф-инженера при монтаже трансформатора ТРДН-40000/220 У1 |  |  | шт | 1 | [5 empty] | 26Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | - | Нет данных | - | - | - |  | 1230000
Складское хранение |  |  |  | Шеф-монтаж выключателя HPL245B1 220 кВ |  |  | усл. | 1 | [5 empty] | 13Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | - | Нет данных | - | - | - |  | 770000
Складское хранение |  |  |  | Устройство для заполнения газом |  |  | шт | 1 |  | Устройство для заполнения газом поз. 4 |  |  |  | 13Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | - | 19.10.2017г. | - | - | - |  | 31650 |  | 0 | 0
Складское хранение | 1 | 7 |  | Пульт управления УКТ-03М | УКТ-03М |  | шт | 1 |  |  |  | Нет паспорта |  | 13Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | Нет данных | 2017-10-31 | Нет паспорта | Нет паспорта | Нет данных |  | 113940 |  | 0 | 3400
Складское хранение |  |  |  | Комплект ЗИП (для разъединителей, трансформаторов, ОПН) |  |  | компл | 1 | [5 empty] | 13Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | - | 31.10.2017г. | - | - | - |  | 805176
ГПП |  |  |  | Шеф-монтаж разъединителей, трансформаторов |  |  | усл. | 1 | [5 empty] | 13Д/17 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | - | Нет данных | - | - | - |  | 800000
[22 empty] | 389619236.74 |  | 1304668.9 | 1629438.4