ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание комплекса услуг для котельных ЖК «Бригантина», ЖК «Высокие Жаворонки» ООО «Гранель Инжиниринг»:

-  по режимной наладке водно-химического режима котельных;

- по проведению режимно-наладочных испытаний газопотребляющего оборудования на основном и резервном виде топлива (с предоставлением технических отчетов и режимных карт)

| № | Наименование пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование выполняемых работ |  |
| - Оказание услуг по режимной наладке водно-химического режима котельных; - Оказание услуг по проведению режимно-наладочных работ газопотребляющего оборудования на основном и резервном виде топлива (с предоставлением технических отчетов и режимных карт); |  |  |
|  | Цель выполнения работ |  |
| - Требования «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные Министерством энергетики Российской Федерации Приказом от 24.03.2003 № 115, Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Приказом от 15.12.2020 г. № 536 - Разработка режимных карт и технологических инструкций в соответствии с требованиями Требования п. 5.3.7, п. 12.11 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года №115, Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Приказом от 15.12.2020 г. № 536 |  |  |
|  | Наименование производственного объекта и его расположение |  |
| - Котельная ЖК «Бригантина» расположенная по адресу Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Молодежная, д.9а Котельная ЖК «Высокие Жаворонки» расположенная по адресу Московская область, г.о. Одинцовский, д. Малые Вязёмы, мкр. Высокие Жаворонки, д. 53, стр.1 |  |  |
|  | Срок выполнения работ |  |
| Не позднее 60 календарных дней с даты заключения договора. |  |  |
|  | Порядок выполнения работ |  |
| Для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик предоставляет Исполнителю: - полную, достоверную информацию об обслуживаемом Объекте, необходимую ему для оказания Услуг и проведения работ; - беспрепятственный доступ сил и средств Исполнителя на территорию Объекта Заказчика для надлежащего выполнения. |  |  |
|  | Описание предмета закупки, с указанием кода ОКПД2 |  |
| ОКПД2 71.20.190 ОКВЭД2 71.20 |  |  |
|  | Состав закупки и количество |  |
| - Исполнитель должен оказать услуги по режимной наладке водно-химического режима котельных в соответствии с нормативными требованиями, указанными в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию. - Исполнитель должен оказать услуги по проведению режимно-наладочных испытаний газопотребляющего оборудования на основном и резервном виде топлива (с предоставлением технических отчетов и режимных карт) в соответствии с нормативными требованиями, указанными в Приложении №2 к настоящему Техническому заданию. |  |  |
|  | Ориентировочная стоимость закупки/работ/услуг |  |
| Начальная (максимальная) цена Договора: не определена |  |  |
|  | Порядок оплаты |  |
| Оплата производится по безналичному расчету по факту оказания услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Актов приемки выполненных работ и предоставления счетов на оплату. Авансирование не предусмотрено. |  |  |
|  | Технический специалист |  |
| Ломоносов Юрий Владимирович 8 (916) 886-97-33 |  |  |

Приложение №1 к Техническому заданию

Исполнитель должен оказать услуги по режимной наладке водно-химического режима котельных:

Программа режимно-наладочных испытаний:

- разработка программы проведения наладочных работ; - утверждение программы проведения наладочных работ у Заказчика; - проведение обследования оборудования перед выполнением наладочных работ с выдачей дефектной ведомости для устранения недостатков, влияющих на качество работы оборудования; - проведение регенерации фильтров оптимальными расходами реагента; - контроль жесткости химочищенной воды; - определение расхода воды на собственные нужды ХВО (взрыхление, приготовление регенерационных растворов, отмывка фильтров); - определение количества пропущенной воды за фильтроцикл; определение обменной способности катионита; определение удельного расхода и крепости реагента; определение скорости фильтрования, оценка эффективности и установление оптимального режима регенераций; - составление инструкции и режимной карты по эксплуатации фильтров Na- катионирования; - наладка водно-химического режима котлов. Определение показателей подпиточной, питательной и сетевой воды, периодичности химического контроля. Составление инструкции и режимных карт по ведению водно-химического режима котлов; - наладка работы деаэрационных установок с составлением режимных карт и инструкций по эксплуатации; - наладка дозирующих комплексов; - составление графика химического контроля котельной; - составление технического отчета с разработкой инструкций по эксплуатации оборудования химводоочистки и ведению водно-химического режима водогрейных и паровых котлов котельной в соответствии с РД10179-98 «Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима водогрейных котлов»; - определение экономического эффекта от проведенных работ; - обоснованные рекомендации по техническим характеристикам и количеству оборудования ХВО в целях обеспечения надежной и экономичной эксплуатации на всех режимах. - разработка рекомендаций по ведению эксплуатации оборудования ХВО с целью соблюдения его технической исправности и нормативных показателей его работы; - предъявление результатов проведенной работы на соответствие техническому отчету по режимно-наладочным испытаниям оборудования ХВО на работающем оборудовании; - утверждение технического отчета по режимно-наладочным испытаниям оборудования ХВО у Заказчика.

Требования к наличию лицензии, безопасности оказания услуг

В процессе выполнения работ должны быть обеспечены безопасность жизни людей, находящихся на Объекте, охрана и безопасность труда в соответствии с требованиями правил безопасности. Исполнитель предоставляет утвержденный руководителем предприятия список лиц ответственных за безопасное производство работ. Персонал должен быть обучен и обеспечен действующими квалификационными удостоверениями. Все заявленные специалисты должны быть аттестованы на знание требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности: - А.1 (Основы промышленной безопасности), - Б.8.1 (Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы), - Б.8.6 (Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов, изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт (реконструкция) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах). Исполнитель несет ответственность за квалификацию рабочих и специалистов, соблюдение техники безопасности своим персоналом, и обязан обеспечить выполнение необходимых и достаточных мероприятий по охране труда и охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил внутреннего распорядка и дисциплины, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений эксплуатации работающего оборудования при выполнении работ по контракту. Применяемые Исполнителем инструмент, оснастка и механизмы должны обеспечивать возможность соблюдения требований ОТ при производстве работ, быть исправными и аттестованными, соответствовать стандартам и техническим условиям, иметь необходимые сертификаты, технические паспорта, свидетельства о поверке и другие документы, удостоверяющие их качество и пригодность к использованию.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ.

Итогом выполнения работ по режимной наладке является технический отчет по наладке ХВО с результатами испытаний и измерений, предоставлением режимных карт, выводами и рекомендациями по дальнейшей оптимальной (экономичной) эксплуатации оборудования. По окончании обработки данных результатов испытаний проект технических отчетов на электронном носителе предоставляется Заказчику для рассмотрения и согласования сроков устранения недостатков. параметров системы заявленным параметрам. Исполнитель проводит повторную проверку после устранения выявленных Заказчиком замечаний с выездом на место проведения режимной наладки. Окончательно Технический отчет предоставляется на электронном и на бумажном носителе в двух подлинных экземплярах. Помимо отчета отдельно предоставляются режимные карты на бумажном носителе в двух подлинных экземплярах. Все недостатки в оказании услуг Участник процедуры устраняет за свой счет. Технический отчет по фактически полученным результатам режимно-наладочных испытания оборудования ХВО должен содержать: – Раздел "Введение" - описание основного оборудования котельной, его назначение, процессы; – Раздел "Характеристика исходной воды" - описание химического (ионного) состава исходной воды, описание возможных проблем при эксплуатации теплоэнергетического оборудования; – Раздел "Технологическая схема водоподготовительной установки" - описание принципа работы. Принципиальная технологическая схема. Раздел должен содержать описание и принцип работы по каждому виду установленного оборудования водоподготовки; – Раздел "Наладка" - описание проведённых работ по наладке установок; – Раздел "Рекомендации по оптимизации водоподготовки и водно-химического режима". – Раздел "Режимные карты" - режимные карты объектов ХВО и водно-химического режима котлов – Раздел "Инструкции" - должен содержать инструкции: – по эксплуатации установок докотловой обработки воды с разработанными режимными картами по эксплуатации установок водоподготовки; – по ведению водно-химического режима водогрейных котлов с картами водно-химического режима водогрейных котлов; – по химическому контролю водного режима котельной. График химического контроля котельной. Методика проведения химических анализов со схемой точек отбора проб; В инструкции должны быть включены основные требования по охране труда и охране окружающей среды. – выводы и рекомендации; – в техническом отчете должен быть выполнен анализ причин несоответствия параметров системы заявленным параметрам. – экономический эффект от проведённых работ; технический отчет в электронном виде.

Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам.

При выполнении работ Исполнитель (подрядчик) должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации (действующие в отрасли стандарты, технические регламенты, нормы, правила, инструкции, предписания): "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (Зарегистрированы Минюстом России 02.04.2003 № 4358); РД 10-165-97. "Методические указания по надзору за водно-химическим режимом паровых и водогрейных котлов"; РД 10-179-98. "Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов"; РД 24.031.120-91 "Методические указания нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля"; ГОСТ 16860-88 "Деаэраторы термические. Типы, основные параметры, приемка, методы контроля"; Паспорта на оборудование; требования предприятий-изготовителей оборудования. Работы должны выполняться в соответствии с правилами производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами промышленной безопасности и требованиями охраны труда, действующими в МУП «УЭ», а также других действующих нормативных и руководящих документов в области промышленной безопасности РФ.

Характеристика оборудования подлежащего режимной наладке.

ЖК «Бригантина» Установка ХВО в составе (с обвязкой) Q=20,0 м3/ч: Автоматическая установка умягчения воды Qном.=6,7 м3/ч, АКВАФЛОУ SA 146-553 – 3шт Солевой бак -3шт Системный контроллер -1шт Установка коррекционной обработки воды химическим реагентом Экотрит В-22, Q=20,0 м3/ч, АКВАФЛОУ DC SP 6651- 1компл Установка коррекционной обработки воды химическим реагентом Экотрит В-27, Q=20,0 м3/ч, АКВАФЛОУ DC SP 61 -1компл Бак запаса подпиточной воды и компенсации тепловых расширений цилиндрический V=20000 л, А23В039.000-02 – 1компл Насос повысительный исходной воды (с обвязкой), Н=50,0 м.вод.ст., G=20,0 м3/ч, tmax=120°С, эл. двигатель 3-400V, 2900 об/мин, N=4,0 кВт, PN 16, Helix V 1606-1/16/E/S/400-50 -2шт. ЖК «Высокие Жаворонки» Установка ХВО 5,0 м³/ч в составе: Автоматическая установка умягчения, Qном.=5,0 м3/ч Солевой бак V=350 литров, Qном.=5 куб.м, АКВАФЛОУ SА 112-570 – 1шт Установка коррекционной обработки воды химическим реагентом Экотрит В-22, производительность 1,0-5,0 м3/ч, производительность 1,0-5,0 м3/ч, АКВАФЛОУ DС SP 63206 -1шт Установка коррекционной обработки воды химическим реагентом Экотрит В-27, производительность 1,0-5,0 м3/ч производительность 1,0-5,0 м3/ч. АКВАФЛОУ DC SP 606 – 1шт Насос повысительный исходной воды, Н=40,0 м.вод.ст., G=6,0 м³/ч, tмах=+110°С, эл.двигатель 3~400V, 2900 об/мин, N=1,5 кВт, PN10, ВР 1 1/2"х1 1/4", MHI 804-1/Е/3-400-50-2 – 2шт

Приложение №2 к Техническому заданию

Исполнитель должен оказать услуги по проведению режимно-наладочных работ газопотребляющего оборудования на основном и резервном виде топлива (с предоставлением технических отчетов и режимных карт)

Программа режимно-наладочных испытаний:

1. Предварительные измерения: - Ознакомление с анализами топлива, выполнение предварительных расчетов и графиков, необходимых для проведения испытаний; - Составление ведомости дефектов. Разработка и выдача мероприятий по улучшению экономических показателей работы котлов; - Испытание котлов при эксплуатационной нагрузке с целью определения его технико-экономических показателей до наладки и выявления дефектов в работе – «фотография котла». 2 Определение оптимальных режимов горения: - Определение оптимальных режимов работы котлов на 10 нагрузках (9-12 прикидочных опытов и 10 основных); - Определение минимальной и максимальной нагрузки котлов (3-4 прикидочных опыта и два основных). 3 Балансовые испытания котлоагрегатов: - Испытания котлов на 10 нагрузках: от 20 % до 100 % (3 предварительных опыта и 10 основных); - Определение экономических показателей работы котлоагрегатов: потерь тепла, КПД брутто. 4. Условия проведения испытаний: - Перед проведением основных опытов проводится несколько предварительных, задачей которых является определение возможных пределов регулирования при условии надежной и экономичной работы котлоагрегатов; - Устраняются выявленные при проведении прикидочных опытов дефекты работы элементов горелок и котлоагрегатов в целом; - Места размещения термопар, газозаборных и пневмометрических трубок выбирается на максимально возможном удалении от запорных устройств, местных сопротивлений, в зонах отсутствия активного теплообмена; - Анализ продуктов сгорания выполняется газоанализатором Testo - 340; - Балансовые опыты проводятся с целью определения потерь тепла и КПД котлов на различных нагрузках при ранее выявленных оптимальных режимах работы; - Длительность опыта – не менее 1 часа. Разрыв между двумя опытами, когда изменяется только воздушный режим горения при неизменной нагрузке, от 5 до 15 минут; - Разрыв между двумя опытами, нагрузки которых отличаются не более чем на 10 %, - не менее 30 минут; - Началом последующего опыта считается момент стабилизации продуктов сгорания. Допустимые колебания основных параметров во время проведения балансовых опытов не должны превышать, %: 1. производительность ± 2 2. давление в котле ± 5 3. температура воды на выходе из котла ± 3 4. температура воды на входе в котел ± 3 5. температура продуктов сгорания ± 5 6. давление воздуха после вентилятора ± 2 7. давление топлива перед горелкой ± 2 - Состав топлива, теплотворная способность и др. приняты на основании данных, представленных Заказчиком. Под оптимальным режимом горения понимается надежная и устойчивая работа котла при условии полного сгорания топлива при минимальном избытке воздуха. На каждой нагрузке серия опытов начинается с завышенного коэффициента избытка воздуха с постепенным его уменьшением. Минимальная и максимальная нагрузки определяются при отсутствии в проектной и заводской документации соответствующих данных. Все операции по поддержанию нагрузки, её изменения производятся персоналом Заказчика. Заказчик должен обеспечить необходимое количество наблюдателей. - Расчет показателей и теплового баланса производится по упрощенной методике теплотехнических расчетов проф. М. Б. Равича. - Проверка и наладка взаимосвязи автоматики безопасности с параметрами котла – подразумевает проверку срабатывания защит котла, путем преднамеренного доведения до аварийных параметров котла и заносится в Карту срабатывания защит. 5. По результатам испытания оформляется технический отчет. Два экземпляра технического отчета по результатам режимно-наладочных испытаний Исполнитель представляет Заказчику для согласования. Технический отчет является неотъемлемой частью документации на оборудование и хранится вместе с паспортом котла у предприятия-владельца котельной.

Требования к наличию лицензии, безопасности оказания услуг

1. Свидетельство о допуске оказания услуг «пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний котлов», выданное саморегулируемой организацией; 2. Персонал, оказывающий услуги по пусконаладочным работам, должен иметь сертификат или удостоверение о прохождении курса «производство пусконаладочных работ, эксплуатация и обслуживание горелочных устройств CIB UNIGAS и SAACKE GLS» и иметь удостоверения о проверке знаний требований охраны труда. Работники рабочих профессий должны быть обучены и иметь удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, и обучены по видам проводимых работ; 3. Наличие организационно-методических документов, определяющих порядок проведения работ; «МЕТОДИКА проведения режимно-наладочных испытаний системы химводоподготовки котельной и воднохимического режима котлов». «МЕТОДИКА проведения пусконаладочных и режимно-наладочных испытаний водогрейных и паровых котлов на газовом и жидком топливе»; 4. Оснащение приборно-аппаратурной базой, диагностическим оборудованием, средствами обработки и документирования проводимых измерений необходимые средства для пусконаладочных работ. Испытательное оборудование должно быть аттестовано, а средства измерения, используемые при техническом обследовании, должны быть в установленном порядке включены в государственный Реестр средств измерений, иметь сертификат утверждения типа средств измерения, в установленные сроки пройти метрологический контроль (поверка, калибровка); 5. Наличие испытанных защитных средств, соответствующих характеру работ; 6. Оформление необходимых документов по результатам проведенных работ (акты выполненных работ, технические отчеты) подрядная организация должна иметь всю необходимую разрешительную документацию для проведения данного вида работ. Согласование программы работ с ООО «Гранель Инжиниринг».

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ.

Технический отчет должен соответствовать приказу Минэнерго РФ от 16 декабря 2002 г. N 448, приложение №6 «Требования к содержанию технических отчетов наладочных организаций». Технический отчет предоставляется Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в файлах формата Microsoft Office Word версии 2003 или выше, табличные данные в Электронном виде должны быть представлены в файлах формата Microsoft Office Excel версии 2003 или выше. После передачи Исполнителем технических отчетов о режимной наладке Заказчику Сторонами подписывается двухсторонний Акт приема-передачи услуг.

Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам.

1. Не менее чем за десять дней до начала работ подрядная организация представляет на рассмотрение в ООО «Гранель Инжиниринг» проект производства работ и программу производства работ. 2. Работы по режимно-наладочным испытаниям теплоэнергетического оборудования выполняются по наряду-допуску. 3. Допуск специализированных организаций к работам на объекте производится в соответствии с требованиями пропускного режима ООО «Гранель Инжиниринг». 4. Перед началом работ персоналу подрядной организации, выполняющей работы по режимно-наладочным испытаниям оборудования, проводится целевой инструктаж. 5. ООО «Гранель Инжиниринг» обеспечивает необходимый энергетический и технологический режим работы объекта для проведения проверки и испытаний оборудования. 6. Специализированная организация производит сбор сведений о соответствии информации об объекте по данным паспорта и исполнительной документации, сбор сведений о датах и результатах, выполненных ранее ТО, о видах и датах аварий, отказов, ремонтов. - Проверяет комплектность эксплуатационно-технической документации. 8. Специализированная организация, проводящая режимно-наладочные испытания, несет ответственность за качество проведенного обслуживания, достоверность информации и выводов, полученных в результате комплекса проверок и испытаний энергооборудования. При выполнении работ Исполнитель (подрядчик) должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации (действующие в отрасли стандарты, технические регламенты, нормы, правила, инструкции, предписания): - Руководство по эксплуатации оборудования, паспорт на котельную. - СНиП 11-35-76 «Котельные установки» с изменением №1 (Актуализированная редакция); - СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». - СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». - ПУЭ 7, издание «Правила устройства электроустановок» - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. - Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.06.1997 г. “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”. - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 531. - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». - Паспорта на оборудование; требования предприятий-изготовителей оборудования. - Работы должны выполняться в соответствии с правилами производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами промышленной безопасности и требованиями охраны труда, действующими в ООО «Гранель Инжиниринг», а также других действующих нормативных и руководящих документов в области промышленной безопасности РФ. - Все недостатки в оказании услуг Участник процедуры устраняет за свой счет.

Характеристика оборудования подлежащего режимной наладке.

№ п/п; Наименование оборудования; Марка котла; Мощность, МВт; Горелка, марка; Вид топлива, Г/Ж. 1; Водогрейный котел «ЭНТРОРОС»; ТЕРМОТЕХНИК ТТ100-01-18000; 18,0; SAACKE GmbH P max=19,6 МВт Рmin=2,45 МВт; природный газ /дизтопливо. 2; Водогрейный котел «ЭНТРОРОС»; ТЕРМОТЕХНИК ТТ100-01-5000; 5,0; ООО "ЧИБ УНИГАЗ" P max=7500 кВт Рmin=880 кВт; природный газ. 1; Водогрейный котел «ЭНТРОРОС»; ТЕРМОТЕХНИК ТТ100-01-15000; 15,0; GIP UNIGAS, Италия RX2080 M-.MD.S.RU.A.8.100.EI; природный газ. 2; Водогрейный котел «ЭНТРОРОС»; ТЕРМОТЕХНИК ТТ100-01-15000; 15,0; GIP UNIGAS, Италия RX2080 M-.MD.S.RU.A.8.100.EI; природный газ. 2; Водогрейный котел «ЭНТРОРОС»; ТЕРМОТЕХНИК ТТ100-01-15000; 15,0; GIP UNIGAS, Италия RX2080 M-.MD.S.RU.A.8.100.EI; природный газ.

Исп. Руководитель службы эксплуатации Ломоносов Юрий Владимирович

8 (916) 886-97-33, lomonosov.yv@gging.ru 				_______________/Ломоносов Ю.В./

Утверждено Генеральный директор _______________ / Беткер А.К./