| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на замену дверных блоков на противопожарные двери |  |
| --- | --- |

- Место выполнения работ: Республика Башкортостан, г. Ишимбай,  ул. Северная, д.1А

- Срок выполнения работ: в  течении 30 (тридцати)  календарных дней с даты подписания договора.

- Наименование объекта закупки:

Замена дверных блоков на противопожарные двери в здании ГБУ Ишимбайский ПНИ по адресу: 453214, г. Ишимбай, ул. Северная, 1А

- Краткая характеристика объекта закупки

Работы включают в себя:

- демонтаж дверной коробки

- доставку, разгрузку, подъем противопожарной двери;

- монтаж противопожарной двери;

- заполнение зазоров между коробкой и несущей конструкцией противопожарной монтажной пеной;

-ремонт штукатурки откосов и порога;

- монтаж доводчиков.

Выполнение работ производится в строгом соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

Выполнение работ производится в строгом соответствии с требованиями нормативных документов и таблицей № 1 Технического задания.

Таблица № 1 – Технические характеристики

| № п/п | Наименование изделия | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стальная противопожарная дверь | Габаритные размеры, мм: ширина – 700; высота- 2050. Конструктивное исполнение: глухое, однопольное; Предел огнестойкости, мин - EI 60; Толщина металла – не менее 1,2 мм(внутренний и внешний лист) По способу открывания: распашные; - дверь должна быть оборудована устройством для самозакрывания (доводчик – 1 шт). Время закрывания двери, оборудованной устройством самозакрывания и открытой на 90°, не должно превышать 5 с в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ Р 56177-2014; - дверная ручка противопожарная с полимерным покрытием; - коробка и дверное полотно должны иметь порошково-полимерное покрытие; - цвет коробки и дверного полотна (по согласованию с заказчиком); - толщина створки не менее 60 мм; - термоизоляция – базальтовая плита; - петли шарикоподшипниковые. | 1 |
| 2 | Стальная противопожарная дверь | Габаритные размеры, мм: ширина – 900; высота- 1970. Конструктивное исполнение: глухое, однопольное; Предел огнестойкости, мин - EI 60; Толщина металла – не менее 1,2 мм(внутренний и внешний лист) По способу открывания: распашные; - дверь должна быть оборудована устройством для самозакрывания (доводчик – 1 шт). Время закрывания двери, оборудованной устройством самозакрывания и открытой на 90°, не должно превышать 5 с в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ Р 56177-2014; - дверная ручка противопожарная с полимерным покрытием; - коробка и дверное полотно должны иметь порошково-полимерное покрытие; - цвет коробки и дверного полотна (по согласованию с заказчиком); - толщина створки не менее 60 мм; - термоизоляция – базальтовая плита; - петли шарикоподшипниковые. | 1 |
| 3 | Стальная противопожарная дверь | Габаритные размеры, мм: ширина – 900; высота- 2100. Конструктивное исполнение: глухое, однопольное; Предел огнестойкости, мин - EI 60; Толщина металла – не менее 1,2 мм(внутренний и внешний лист) По способу открывания: распашные; - дверь должна быть оборудована устройством для самозакрывания (доводчик – 1 шт). Время закрывания двери, оборудованной устройством самозакрывания и открытой на 90°, не должно превышать 5 с в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ Р 56177-2014; - дверная ручка противопожарная с полимерным покрытием; - коробка и дверное полотно должны иметь порошково-полимерное покрытие; - цвет коробки и дверного полотна (по согласованию с заказчиком); - толщина створки не менее 60 мм; - термоизоляция – базальтовая плита; - петли шарикоподшипниковые. | 1 |
| 4 | Стальная противопожарная дверь | Габаритные размеры, мм: ширина – 900; высота- 2000. Конструктивное исполнение: глухое, однопольное; Предел огнестойкости, мин - EI 60; Толщина металла – не менее 1,2 мм(внутренний и внешний лист) По способу открывания: распашные; - дверь должна быть оборудована устройством для самозакрывания (доводчик – 1 шт). Время закрывания двери, оборудованной устройством самозакрывания и открытой на 90°, не должно превышать 5 с в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ Р 56177-2014; - дверная ручка противопожарная с полимерным покрытием; - коробка и дверное полотно должны иметь порошково-полимерное покрытие; - цвет коробки и дверного полотна (по согласованию с заказчиком); - толщина створки не менее 60 мм; - термоизоляция – базальтовая плита; - петли шарикоподшипниковые. | 1 |
| 5 | Стальная противопожарная дверь | Габаритные размеры, мм: ширина – 1400; высота- 2200. Конструктивное исполнение: глухое, двупольное; Предел огнестойкости, мин - EI 60; Толщина металла – не менее 1,2 мм(внутренний и внешний лист) По способу открывания: распашные; - дверь должна быть оборудована устройством для самозакрывания (доводчик – 1 шт). Время закрывания двери, оборудованной устройством самозакрывания и открытой на 90°, не должно превышать 5 с в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ Р 56177-2014; - дверная ручка противопожарная с полимерным покрытием; - коробка и дверное полотно должны иметь порошково-полимерное покрытие; - цвет коробки и дверного полотна (по согласованию с заказчиком); - толщина створки не менее 60 мм; - термоизоляция – базальтовая плита; - петли шарикоподшипниковые | 2 |
| 6 | Стальная противопожарная дверь | Габаритные размеры, мм: ширина – 1280; высота- 2280. Конструктивное исполнение: глухое, двупольное; Предел огнестойкости, мин - EI 60; Толщина металла – не менее 1,2 мм(внутренний и внешний лист) По способу открывания: распашные; - дверь должна быть оборудована устройством для самозакрывания (доводчик – 1 шт). Время закрывания двери, оборудованной устройством самозакрывания и открытой на 90°, не должно превышать 5 с в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ Р 56177-2014; - дверная ручка противопожарная с полимерным покрытием; - коробка и дверное полотно должны иметь порошково-полимерное покрытие; - цвет коробки и дверного полотна (по согласованию с заказчиком); - толщина створки не менее 60 мм; - термоизоляция – базальтовая плита; - петли шарикоподшипниковые | 1 |
| 7 | Стальная противопожарная дверь | Габаритные размеры, мм: ширина – 1320; высота- 2200. Конструктивное исполнение: глухое, двупольное; Предел огнестойкости, мин - EI 60; Толщина металла – не менее 1,2 мм(внутренний и внешний лист) По способу открывания: распашные; - дверь должна быть оборудована устройством для самозакрывания (доводчик – 1 шт). Время закрывания двери, оборудованной устройством самозакрывания и открытой на 90°, не должно превышать 5 с в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ Р 56177-2014; - дверная ручка противопожарная с полимерным покрытием; - коробка и дверное полотно должны иметь порошково-полимерное покрытие; - цвет коробки и дверного полотна (по согласованию с заказчиком); - толщина створки не менее 60 мм; - термоизоляция – базальтовая плита; - петли шарикоподшипниковые | 1 |
| 8 | Стальная противопожарная дверь | Габаритные размеры, мм: ширина – 1270; высота- 2060. Конструктивное исполнение: остекленное, двупольное; Предел огнестойкости, мин - EI 60; Толщина металла – не менее 1,2 мм По способу открывания: распашные; - двери должны быть оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчиком – 2 шт). Время закрывания двери, оборудованной устройством самозакрывания и открытой на 90°, не должно превышать 5 с в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ Р 56177-2014; - дверная ручка противопожарная с полимерным покрытием; - коробка и дверное полотно должны иметь порошково-полимерное покрытие; - цвет коробки и дверного полотна (по согласованию с заказчиком); - толщина створки не менее 60 мм; - размер остекления не менее 300х400 мм; - термоизоляция – базальтовая плита; - петли шарикоподшипниковые | 3 |
| 9 | Стальная противопожарная дверь | Габаритные размеры, мм: ширина – 1200; высота- 2200. Конструктивное исполнение: остекленное, двупольное; Предел огнестойкости, мин - EI 60; Толщина металла – не менее 1,2 мм По способу открывания: распашные; - двери должны быть оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчиком – 2 шт). Время закрывания двери, оборудованной устройством самозакрывания и открытой на 90°, не должно превышать 5 с в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ Р 56177-2014; - дверная ручка противопожарная с полимерным покрытием; - коробка и дверное полотно должны иметь порошково-полимерное покрытие; - цвет коробки и дверного полотна (по согласованию с заказчиком); - толщина створки не менее 60 мм; - размер остекления не менее 300х400 мм; - термоизоляция – базальтовая плита; - петли шарикоподшипниковые | 1 |

* Размеры дверных блоков являются ориентировочными. Подрядчик перед выполнением работ самостоятельно производит замеры проемов, предназначенных для монтажа дверного блока.

- Общие условия выполнения работ:

Подрядчик при выполнении работ обязан:

- До начала работ представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных;

- предоставить Заказчику сертификаты пожарной безопасности и сертификаты соответствия на материалы используемые при работе.

- в соответствии со ст.12 Главы 2 ФЗ-99 от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» иметь лицензию Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- обеспечить своими силами подъем на этаж противопожарных дверей, строительных материалов, оборудования и т.п.;

- работы должны осуществляться в условиях действующего учреждения. Оказание работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для работников Заказчика. Должны соблюдаться правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.

- работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только обученным персоналом Подрядчика, имеющим соответствующую группу по электробезопасности подтвержденную на момент выполнения работ;

- ежедневно осуществлять уборку объекта демонтажа-монтажа и вынос (вывоз) мусора своими силами. Мусор упаковывается в тару, исключающую загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего пользования. Упаковочный материал и иной мусор выносится (вывозится) с объекта Заказчика силами и транспортом Подрядчика;

- обеспечить возможность нормальной эксплуатации помещений, не относящихся к объектам ремонта и функционирование всех коммуникаций для выполнения работникамисвоих функциональных обязанностей;

- перед началом работ провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Обеспечить безопасность выполняемых работ в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство.» и др;

- выполнять работы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН), действующими строительными нормами и правилами (СНиП) государственными стандартами, правилами технической эксплуатации, охраны труда, пожарной безопасности и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации. При несоблюдении этих правил, повлекших за собой случай (и) производственного травматизма или гибели людей, частичного или полного уничтожения материалов и оборудования, Подрядчик несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации;

- использовать оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора;

- согласовать с заинтересованными службами время работ, связанное с повышенным уровнем шума или нагрузками на электросети;

- нести ответственность за соблюдением норм и правил по охране труда, технике безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии;

- обеспечить наличие на объекте ремонта плана мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий, а также материальных и технических средств для осуществления указанных мероприятий (если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации);

- соблюдать технологическую последовательность.

6. Условия выполнения работ

Все поставляемое оборудование и материалы, используемые при выполнения работ должны быть новыми (оборудование и материалы, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Направление открывания двери (левое/правое), согласовывается с Заказчиком. Дополнительные замеры проемов проводятся силами Подрядчика.

Подрядчик обязан обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения Работ на объекте.

При проведении работ должны использоваться материалы, инструменты, оборудование и изделия Подрядчика.

Работы выполняются в действующем учреждении с пропускным режимом прохода работников и посетителей, бесперебойного функционирования всех инженерных систем и оборудования. Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию с руководством Заказчика.

Исполнитель несет ответственность за охрану труда своих работников, а также за имущественный и материальный ущерб, причиненный третьим лицам в результате выполнения Работ.

В случае если при приемке Работ выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием или оборудования и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о закупке, либо работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации Заказчиком составляется акт устранения недостатков, который подписывается обеими сторонами.

При этом Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта устранения недостатков.

7.Требования к качеству выполняемых работ

Работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ, указанных в настоящем Техническом задании.

Качество, технические и функциональные характеристики применяемых материалов должны соответствовать материалам, заложенным в локальном сметном расчете (Приложение № 3).

Выполнение и обеспечение выполнения Работ осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, соблюдая правила пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации.

Оборудование и материалы, используемые при выполнении Работ должно иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие его качество, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Все используемые оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности и т.п., если предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при выполнении работ.

8. Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок составляет 1 год. Гарантия распространяется на все установленные оборудование и материалы.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных Работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении закупки, либо работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. Требования к результатам выполняемых работ и форме их предоставления

По результатам выполнения работ предоставляется:

- заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица - производителя работ;
- заверенную копию лицензия МЧС или допуск СРО на монтаж противопожарных конструкций;

- заверенную копию сертификата соответствия нормам пожарной безопасности на противопожарные двери, монтажную пену;

- паспорт на изделие;

- удостоверения сотрудников

- перечень производителей и/или поставщиков фурнитуры и комплектующих для замены установленных в изделиях при их неисправности;

- чертеж монтажных узлов;

- гарантийное обязательство на монтаж.