Приложение №5

к Документации

Техническое задание

на приобретение комплектных трансформаторных подстанций наружной установки

«КТП-ТВВ 63/10/0,4 кВ в количестве 3 шт. с трансформатором»,

«КТП-ТВВ 100/10/0,4 кВ в количестве 2 шт. с трансформатором»,

«КТП-ТВВ 160/10/0,4 кВ в количестве 1 шт. с трансформатором»,

«КТП-ТВВ 250/10/0,4 кВ в количестве 1 шт. с трансформатором»

1. Общие положения.

1.1 Заказчик: ОАО Балтачевское «Сельэнерго»

1.2 Предмет закупки: комплектные трансформаторные подстанции наружной установки «КТП-ТВВ 63/10/0,4 кВ в количестве 3 шт. с трансформатором», «КТП-ТВВ 100/10/0,4 кВ в количестве 2 шт. с трансформатором», «КТП-ТВВ 160/10/0,4 кВ в количестве 1 шт. с трансформатором», «КТП-ТВВ 250/10/0,4 кВ в количестве 1 шт. с трансформатором».

2. Место и условия поставки.

2.1 Место поставки: склад Покупателя 452980, РБ, с. Старобалтачево, ул. Гагарина,22

2.2 Поставка продукции осуществляется транспортом поставщика до места поставки.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

3. Перечень и объемы поставки.

| № п/п | Наименование ТМЦ и оборудования* | Краткая характеристика и комплектация оборудования** | Ед. изм. | Кол- во | Планируемая (предельная) цена договора, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Цена за ед. с НДС, руб. | Всего с НДС, руб. |
| 1. | КТП-ТВВ-63/10-0,4 УХЛ1 с трансформатором | КТП-ТВВ 63/10/0,4, киосковая с трансформатором ТМГ 63/10/0,4. Требуемые технические характеристики и комплектация представлены в опросных листах, приложение №1 | шт. | 3 | 550 000, 00 | 1 650 000, 00 |
|  | Трансформатор ТМГ 63/10/0,4 |  |  |  |  |  |
| 2. | КТП-ТВВ-100/10-0,4 УХЛ1 с трансформатором | КТП-ТВВ 100/10/0,4, киосковая с трансформатором ТМГ 100/10/0,4. Требуемые технические характеристики и комплектация представлены в опросных листах, приложение №1 | шт. | 2 | 575 000, 00 | 1 150 000, 00 |
|  | Трансформатор ТМГ 100/10/0,4 |  |  |  |  |  |
| 3. | КТП-ТВВ-160/10-0,4 УХЛ1 с трансформатором | КТП-ТВВ 160/10/0,4, киосковая с трансформатором ТМГ 100/10/0,4. Требуемые технические характеристики и комплектация представлены в опросных листах, приложение №3 | шт. | 1 | 635 000, 00 | 635 000, 00 |
|  | Трансформатор ТМГ 160/10/0,4 |  |  |  |  |  |
| 4. | КТП-ТВВ-250/10-0,4 УХЛ1 с трансформатором | КТП-ТВВ 250/10/0,4, киосковая с трансформатором ТМГ 250/10/0,4. Требуемые технические характеристики и комплектация представлены в опросных листах, приложение №4 | шт. | 1 | 730 000, 00 | 730 000, 00 |
|  | Трансформатор ТМГ 250/10/0,4 |  |  |  |  |  |
| Итого планируемая (предельная) цена закупки |  |  |  |  |  | 4 165 000, 00 |

* - указано наименование продукции, которое применяется в программном обеспечении Заказчика.

Наименование поставляемой продукции может отличаться.

** - указаны технические характеристики, необходимые к поставке.

3.1. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку продукции до места поставки и ее разгрузку, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника. В стоимость лота должны быть включены расходы на курьерскую доставку первичных документов (счетов-фактур, товарных накладных, обменных писем).

3.2. Оплата за поставленную продукцию производится в течение 30 рабочих дней с момента получения продукции, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных товарных накладных.

4. Общие технические требования к поставляемой продукции.

4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки и быть ранее не использованной;

4.2. Продукция должна соответствовать требованиям:

– положения о единой технической политике в электросветовом комплексе РФ;

4.3. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.

4.4. Закупаемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть аттестованы и сертифицированы.

4.5. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.

4.6. Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

4.7. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

4.8. Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ.

4.9. Наличие не менее одного положительного отзыва от компаний, эксплуатирующих предлагаемое оборудование в России в течение 1 года и более.

4.10. Характеристики и требования к поставляемому оборудованию представлены в приложении 1, 2, 3 к настоящему техническому заданию (опросные листы). В таблице участником закупки заполняется графа предлагаемые технические характеристики, изменение и удаление участником, установленных в приложении 1 требований, не допускается).

Предлагаемые к поставке материалы, изделия, конструкций и оборудование, должны соответствовать требованиям приложения 1, 2, 3 к настоящему ТЗ и действующим в РФ нормативным документам.

В случае полного соответствия предлагаемого оборудования указанным требованиям достаточно предоставить приложение, заверенное подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

4.11. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик

оборудования и материалов, не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения.

Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:

5.1. Заключение об аттестации поставляемого оборудования (КТП и трансформаторы) (полнотекстовый документ);

5.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ)) и безопасности на поставляемое оборудование (КТП и трансформаторы);

5.3. Протоколы испытаний, указанные в сертификате (декларации);

5.4. Документальное подтверждение дилерских прав на поставку предлагаемой продукции с гарантией предприятия производителя либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя;

5.5. Документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления; данное подтверждение допускается предоставлять в рамках подтверждения дилерских либо иных прав на поставку предлагаемой продукции по п. 5.4. (для участников-производителей не требуется);

5.6. Спецификация основных комплектующих оборудования (разъединители, автоматические выключатели, выключатели нагрузки) с указанием производителей, а также приложением сертификатов соответствия на них;

5.7. Документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке;

5.8. Заполненная таблица соответствия поставляемого оборудования установленным требованиям, указанная в приложении 1, 2, 3 к ТЗ (опросные листы), либо заверенное приложение с учетом требований п. 4.10.;

5.9. Документальное подтверждение наличия сервисного центра в РФ

5.10. Перечень рекомендуемого комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), включенных в стоимость заявки/предложения участника;

5.11. Свидетельства об утверждении типа средств измерений на измерительные трансформаторы и другие средства измерения;

5.12. Документальное подтверждение положительного отзыва от компаний, эксплуатирующих предлагаемое оборудование в России в течение 1 года и более.

6. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей.

Состав технической и эксплуатационной документации.

6.1. По всем видам оборудования участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

6.2. Участник должен предоставить полный комплект ЗИП. Объем ЗИП должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности продукции в течение гарантийного срока эксплуатации. В состав принадлежностей должны входит специализированные проверочные устройства и инструмент, необходимые для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта оборудования.

Комплектность ЗИП должна быть достаточной для устранения любой неисправности в течение 72 часов.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Срок гарантии на поставляемые материалы и оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента подписания Акта сдачи-приемки без замечаний.

7.2. Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

7.3. В случае выхода из строя оборудования участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. Правила приемки оборудования.

8.1. Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями ОАО Балтачевское «Сельэнерго» с представителем участника при получении оборудования на склад.

8.2. Приемка продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 №П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ.

Приемка продукции по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 №П-6, в части, не противоречащей законодательству РФ.

При приемке продукции осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Техническое задание подготовил:

Главный инженер

В.Ф. Хусаенов

Приложение к

техническому заданию

Общие характеристики и требования к КТП киоскового исполнения

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3. Основные требования к КТП |  |  |  |
| 3.1. | Поставляемые КТП должны полностью соответствовать требованиям, указанным в опросных лист | Да |  |
| 3.2. | Окраска металлоконструкций полиэфирными порошковыми атмосферостойкими красками (полностью в серый цвет, на уровне 2/3 высоты наносится синим цветом диспетчерское наименование КТП) с нанесением логотипа Покупателя (цветовые оттенки, размеры логотипа представлены в брендбуке) | Да |  |
| 3.3. | Конструктивное исполнение КТП | Киоскового типа |  |
| 3.4. | Двери КТП должны иметь резиновые уплотнители, степень защиты не ниже IP 34 | Да |  |
| 3.5. | Антикоррозийное покрытие металлоконструкции | Антикоррозийное покрытие |  |
| 3.6. | КТП должны иметь сплошной металлический пол, включая трансформаторный отсек. | Да |  |
| 3.7 | Листовой металл на всех элементах КТП должен быть толщиной не менее 2,0 мм. | Да |  |
| 3.8 | Корпус КТП должен иметь в трансформаторном отсеке вентиляционные жалюзийные решетки с обеих сторон наружу. | Да |  |
| 3.9. | Габариты КТП должны позволять установку силового трансформатора следующего номинала по мощности | Да |  |
| 3.10. | Ошиновка главных цепей грунтована и окрашена, выполнена ее цветная фазировка (в соответствии с требованиями НТД) | Да |  |
| 3.11 | Контактные соединения должны иметь луженую поверхность | Да |  |
| 3.12 | КТП оснащены всеми видами защит - от атмосферных и коммутационных перенапряжений, от междуфазных к.з. от перегрузки и междуфазных к.з. на линиях 0,4кВ (в соответствии с действующими НТД). | Да |  |
| 3.13. | КТП должны комплектоваться встроенными щитами наружного освещения (в антивандальном исполнении), позволяющими проводить обслуживание другими организациями без доступа в помещение подстанции. Счетчик уличного освещения должен располагаться так, чтобы была возможность снятия показаний без открывания дверей через окошко, защищенное антивандальным стеклом. | Да |  |
| 3.14. | Межповерочный интервал трансформаторов тока, не менее 8 лет. | Да |  |
| 3.15 | Изоляционные расстояния должны соответствовать Uном =10кВ | Да |  |
| 3.16. | Шпильки вводов ВН, НН тр-ров комплектовать латунными (медными) гайками и шайбами (по 2 шт.) | Да |  |
| 4. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 4.2. | Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | +40 ˚С |  |
| 4.3. | Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С | -60 ˚С |  |
| 4.4. | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 4.5. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 32 |  |
| 4.7. | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 |  |
| 4.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 7 баллов |  |
| 5. Комплектность поставки |  |  |  |
| 5.1. | КТП киоскового типа (в комплектации согласно опросным листам) | Да |  |
| 5.2. | Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) | Да |  |
| 5.3. | Технический паспорт, протоколы испытаний, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на русском языке, экз. | Да |  |
| 6. Требования по надежности |  |  |  |
| 6.1 | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 6.2. | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 6.3. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 6.4. | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания оборудования производителем, руб./год | * |  |
| 7. Требования по безопасности |  |  |  |
| 7.1. | Наличие российских сертификатов безопасности (да/нет) | Да, указать номер и дату документов |  |
| 8. Требования по аттестации, сертификации |  |  |  |
| 8.1. | Поставляемые КТП должны соответствовать требованиям ГОСТ 14695-80, ГОСТ 12.2.007.4-75, ГОСТ 12.2.007.0-75 | Да |  |
| 9. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |
| 9.1. | Маркировка, упаковка, консервация по ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
| 9.2. | Условия транспортирования | * |  |
| 9.3. | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да |  |
| 9.4. | Условия хранения, срок хранения оборудования (материалов) в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более |  |  |
| 9.5. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |

Заполняется участником:

Полное соответствие установленным требованиям технического задания подтверждаю

(при наличии несоответствий зачеркнуть)

Должность                             МП, Подпись                                              /И.О.Фамилия/