## Лист1
Опросный лист на КТП - ТВК-250 /10/0,4 кВА
Заказ №___________ | Опросный параметр | Типовое исполнение подстанции | [12 empty] | Возможные | Доп.
"Согласовано" | Количество КТП-ТВВ, шт | [5 empty] | 1 | [7 empty] | опции | требов.
Заказчик ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | Мощность силового | 100 |  |  | 160 |  |  |  | 250 |  |  | 630
Должность Генеральный директор | трансформатора, кВА
Ф.И.О. Хисматов Р.Р. | Класс напряжения ВН, кВ |  | 6 | [8 empty] | 10
Дата | (В-воздух, К-кабель) |  | ВВ | [5 empty] | ВК |  |  |  | КК
М.П. | Сочетания вводов ВН-НН
| Наличие РЛНД-10 | Да, на отдельностоящей | [7 empty] | Разъединитель
1. При заполнении опросного листа | в комплекте поставки |  | опоре | [6 empty] | заводской конструкции
необходимо обвести нужное. | Установка разрядников 6(10) кВ |  |  | ОПН
Представленные опции в графе | Установка разрядников 0,4 кВ |  |  | ОПН
"Типовое исполнение" возможно заменить | Тип силового трансформатора |  |  | масляной ТМГ
на предоставленные варианты в | Схема и группа соединений |  |  | Y/Yо
соседнем столбце или указать иное | обмоток силового трансформатора
в графе "Доп. Требования" | Трансформатор в комплекте поставки КТП | [5 empty] | да
2. При сочетании вводов "ВВ" воздушный | Ввод 0,4 кВ | [5 empty] | Рубильник
вывод возможен не более чем для трех | Количество фидеров | ВА57-35-хххА-340010
линий. Для остальных вывод кабелем. | отходящих линий | Iн.р.,А | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160
3. При сочетании вводов "ВК" и "КК" вывод | по токам расцепителей | шт. | [8 empty] | 1 |  | 1
фидера уличного освещения | (см. табл. 1,2) | Iн.р.,А | 200 |  | 250 |  | 300 |  | 400 |  | 500 |  | 630 | 800
производится кабелем |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 1
4. На счетчики "ЕвроАльфа" и "Альфа 1700" | Учет электроэнергии 0,4 кВ | [5 empty] | да,
необходимо заполнить опросный лист | Наличие электронного счетчика | Активной эн. |  |  | Меркурий 234ARTМ-03(D) PBR F04
завода изготовителя счетчиков. | трансформаторного включения | Акт. и реак. эн.
5. У счетчиков "Меркурий" обозначение | Измерение тока и напряжения
R - выход RS485, С - выход RS232. | на сборных шинах | [5 empty] | Да
6. Возможное сочетание выключателей в | Наличие внешней розетки
подстанции приведено ниже в таблицах 1,2 | СШЩ 63А для исп. ВК | [5 empty] | Нет
( не более указанных в одном столбце ) | Наличие внешней розетки
Допускается уменьшение количества | СШЩ 63А для исп. ВВ и КК | [5 empty] | Нет
выключателей. | Наличие фидера уличного | , |  |  |  |  | Нет
Расположение выключателей в два ряда. Таблица 1 | освещения для исп. ВВ
Iн≤250А,шт | Наличие фидера уличного
Iн>250А,шт | освещения для исп. ВК и КК | [6 empty] | нет
Iн=250А,шт | Наличие коридора обслуживания
| со стороны РУНН | [6 empty] | нет
| Поддон под аварийный слив масла | [6 empty] | да