Техническое задание на оказание услуг по ремонту электродвигателей

- Общие положения

Цель – ремонт электрооборудования.

Наименование объектов: Электрооборудование, эксплуатируемое на объектах АО «Орелгортеплоэнерго» в городе Орёл.

Основанием для оказания услуг является производственная программа АО «Орелгортеплоэнерго» на 2025год.

Краткая характеристика услуг

Услуги по ремонту электродвигателей.

Перечень документации, на основании которой должны оказываться услуги:

- СТО 70238424.29.160.30.004-2009 Электродвигатели напряжением до 1000В мощностью от 0,1 до 100 кВт. Общие технические условия на ремонт. Нормы и требования

- ГОСТ 7217-87 Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. Методы испытаний

- Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей CО 34.04.181-2003.

- Типовыми технологическими картами,

- Перечень оказываемых услуг (объём):

Исполнитель обязуется осуществлять ремонт оборудования по заявке Заказчика, в соответствии с перечнем электродвигателей подлежащих ремонту (Приложение №1) и  перечнем подшипниковых щитов электродвигателей (Приложение №2).

Ремонт осуществляется по мере возникновения  потребности у Заказчика, в необходимых ему объемах в рамках перечня оказываемых услуг, до полной выборки суммы договора.

Ремонт электродвигателей различного типа  напряжением 0,4 кВт до 110 кВт:

- замена обмоток статора (перечень электродвигателей приведён в Приложение №1);

- ремонт подшипниковых щитов (перечень приведён в Приложение №2);

- ремонт посадочного места щита;

- ремонт посадочного места подшипника газопламенными технологиями с нанесением легированных порошков;

- ремонт и сварка корпуса;

- замена переднего и заднего подшипников;

- ремонт ротора (вала);

- ремонт посадочного места подшипника газопламенными технологиями с нанесением легированных порошков;

- восстановление шпоночного паза и изготовление шпонок;

- восстановление поврежденных валов электродвигателя;

- наварка до нужного размера

- Срок оказания услуг:

С момента заключения договора по «_31_»_декабря_2025 г.

- Требования к квалификации исполнителя:

Исполнитель обязан обеспечить производство и качество всех услуг в соответствии с действующими нормами и настоящим техническим заданием.

Машины и механизмы используемые для проведения ремонта оборудования, должны соответствовать нормативным документам и сертифицированы надлежащим образом.

Услуги по ремонту электродвигателей должен осуществлять подготовленный (обученный и аттестованный)  электротехнический персонал, с группой по электробезопасности не ниже II, согласно требований ПТЭЭПЭЭ и ПУЭ.

- Требования к оказанию услуг:

Услуги должны быть оказаны в соответствии с настоящим техническим заданием.

Вывоз электродвигателя с объекта и доставку после ремонта осуществляется транспортом исполнителя услуг.

Ремонт электродвигателя должен производиться в срок не более 5-ти  рабочих дней.

По требованию заказчика, в случаях предотвращения аварийных ситуаций (в отопительный период), ремонт электродвигателя должен производиться в срок не более 3-х рабочих дней.

После выполнения ремонтных услуг должны производится электрические испытания и измерения, с оформлением необходимой документации (протоколов) и комиссионная проверка работоспособности электродвигателя под нагрузкой на рабочем агрегате с участием представителей заказчика

- Порядок приёмки услуг:

По окончании оказания услуг исполнитель предоставляет Заказчику Акт об оказании услуг (установленной формы).

- Требования к безопасности оказываемых услуг

Оказываемые услуги должны обеспечивать безопасное проведение работ в соответствии:

ГОСТ 12.2.007.1-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности.

СТО 70238424.29.160.30.004-2009 Электродвигатели напряжением до 1000 В мощностью от 0,1 до 100 кВт. Общие технические условия на ремонт. Нормы и требования.

- Требование по объему гарантий качества.

Исполнитель ремонта должен гарантировать качество оказываемых услуг на срок не менее 6 месяцев с момента ввода электродвигателя в эксплуатацию. В случае выхода из строя электродвигателя в период гарантийного срока исполнитель обязан предоставить аналогичный электродвигатель из своего обменного фонда в течение 6 часов на период пост гарантийного ремонта.

| Ответственный исполнитель Заказчика: Начальник службы по ремонту и обслуживанию электрооборудования «____»______________20____г. |  | О.А. Кулаков |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: И.о. зам.главного инженера |  | О.А. Кулаков |

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень электродвигателей подлежащих ремонту

| № п/п | Мощность кВт и кол-во об/мин. |
| --- | --- |
| 1 | 0,4*3000 |
| 2 | 1,5*1500 |
| 3 | 1,5*3000 |
| 4 | 1,8*3000 |
| 5 | 1,85*3000 |
| 6 | 2*3000 |
| 7 | 2,2*3000 |
| 8 | 2.2 *1500 |
| 9 | 2.8 *3000 серия АО |
| 10 | 3*3000 |
| 11 | 3*1500 |
| 12 | 4*3000 |
| 13 | 4*1000 |
| 14 | 4,5*3000 серия АО |
| 15 | 4,5 *1000 серия АО |
| 16 | 5*3000 |
| 17 | 5*1000 |
| 18 | 5,5*3000 |
| 19 | 5,5*1000 |
| 20 | 7,5*3000 |
| 21 | 7,5*1500 |
| 22 | 11*3000 |
| 23 | 11*1500 |
| 24 | 11*1000 |
| 25 | 13*3000 |
| 26 | 13*1000 |
| 27 | 15*3000 |
| 28 | 15*1000 |
| 29 | 17*3000 |
| 30 | 17*1000 |
| 31 | 18*3000 |
| 32 | 18,5*3000 |
| 33 | 18,5*1000 |
| 34 | 22*3000 |
| 35 | 22*1000 |
| 36 | 30*3000 |
| 37 | 30*1500 |
| 38 | 30*1000 |
| 39 | 35*3000 серия АО |
| 40 | 37*3000 |
| 41 | 37*1500 |
| 42 | 40*3000 |
| 43 | 40*1500 |
| 44 | 45*3000 |
| 45 | 45*1500 |
| 46 | 55*3000 |
| 47 | 75*3000 |
| 48 | 75*1500 |
| 49 | 90*1500 |
| 50 | 90*3000 |
| 51 | 110*3000 |

Приложение №2 к Техническому заданию

Перечень подшипниковых щитов электродвигателей

| № п/п | Диаметр подшипниковых щитов электродвигателей, мм |
| --- | --- |
| 1 | 50 |
| 2 | 60 |
| 3 | 70 |
| 4 | 80 |
| 5 | 100 |
| 6 | 110 |
| 7 | 120 |
| 8 | 140 |

Приложение№3 к Техническому заданию

Ведомость планируемых работ

Исполнитель обязуется осуществлять ремонт оборудования по заявке Заказчика, в соответствии с перечнем электродвигателей подлежащих ремонту и перечнем подшипниковых щитов электродвигателей (Приложение №1).

Ремонт осуществляется по мере возникновения потребности у Заказчика, в необходимых ему объемах в рамках перечня оказываемых услуг, до полной выборки суммы договора.

Ремонт электродвигателей различного типа напряжением 0,4 кВт до 110 кВт:

- замена обмоток статора (перечень электродвигателей приведён в Приложение №1);

- ремонт подшипниковых щитов (перечень приведён в Приложение №2);

- ремонт посадочного места щита;

- ремонт посадочного места подшипника газопламенными технологиями с нанесением легированных порошков;

- ремонт и сварка корпуса;

- замена переднего и заднего подшипников;

- ремонт ротора (вала);

- ремонт посадочного места подшипника газопламенными технологиями с нанесением легированных порошков;

- восстановление шпоночного паза и изготовление шпонок;

- восстановление поврежденных валов электродвигателя;

- наварка до нужного размера

После выполнения ремонтных работ должны производится электрические испытания и измерения, с оформлением необходимой документации (протоколов) и комиссионная проверка работоспособности электродвигателя под нагрузкой на рабочем агрегате с участием представителей заказчика.