ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на техническое обслуживание  системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и автоматической системы дымоудаления в ГАУЗ КДС РБ
1. Место оказания услуг: 
453051, РБ, Гафурийский р-н, с. Курорта, ул.Лесная,27
2. Срок оказания услуг: с момента заключения договора  по 31.12.2025 г.
3. Перечень и периодичность работ по  обслуживанию систем пожарной сигнализации и   систем оповещения при пожаре:
Техническое обслуживание проводится с целью поддержания в технически исправном и работоспособном состоянии систем автоматической пожарной сигнализации (далее-АПС) и систем оповещения  людей о пожаре (далее – СОУЭ) установленных на объектах и включает в себя:

- осуществление технического контроля за правильной эксплуатацией Заказчиком систем АПС, СОУЭ - постоянно; 

- осуществление регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-техническому ремонту АПС, СОУЭ- согласно утвержденного графика работ;

-проведение внепланового обслуживания (не исключает планового проведения регламентных работ) - по мере необходимости;

- проверка соответствия систем АПС, в том числе их электрических и иных параметров требованиям технической документации, анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых систем АПС и их надежности при эксплуатации; 

- круглосуточный прием заявок по телефону Исполнителя от Заказчика на устранение неисправностей АПС, СОУЭ; 

- устранение неисправностей систем АПС СОУЭ (в т.ч. текущий ремонт, устранение последствий отказов в работе систем АПС, СОУЭ) - в течение одного рабочего дня, но не более чем 6 часов с момента поступления заявки от Заказчика; 

- ликвидацию последствий воздействия на системы АПС неблагоприятных климатических, производственных иных условий, выявление и устранение причин ложных срабатываний АПС сигнализации в течение одного рабочего дня, но не более чем 6 часов с момента поступления заявки от Заказчика; 

- определение предельного состояния систем АПС, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;

- замену вышедших из строя расходных материалов и приборов, извещателей и других устройств АПС, СОУЭ  на аналогичные по тактико-техническим характеристикам за счет Исполнителя;

- предупреждения Заказчика о возможности или невозможности выполнения ремонта системы АПС, СОУЭ, а также уведомление об оборудовании, которое отработало установленные сроки эксплуатации, оборудования установленного с нарушением правил эксплуатации;

- при осуществлении работ использование собственных средств и оборудования, в том числе обеспечение своих работников, осуществляющих  техническое обслуживание необходимыми контрольно-измерительными приборами, инструментом, запасными частями и комплектующими изделиями;

- обучение Заказчика правилам пользования системы АПС, СОУЭ установленной на объекте, и выдача ему соответствующей памятки;

- разработку мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО систем АПС;

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах эксплуатации АПС, СОУЭ (проведение инструктажей, составление инструкций и т.д.) в соответствии с Правилами пожарной безопасности РФ - по мере необходимости;

-выдачу рекомендаций по улучшению работы систем АПС, СОУЭ - по мере необходимости.

В объём работ не входят и выполняются за отдельную плату (на основании двухстороннего акта и по предварительно согласованной калькуляции):

         - монтаж дополнительного оборудования;

         - ремонт оборудования при выходе из строя по доказанной вине Заказчика.
4. Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре:
Таблица 1
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания 

	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Ежеквартально 

	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе
	Ежемесячно 

	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	Ежемесячно 

	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.)
	Ежемесячно 

	Профилактические работы
	Ежеквартально, по запросу Заказчика

	Проверка работоспособности системы
	Ежемесячно, по запросу Заказчика

	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	Ежегодно, по запросу Заказчика


Таблицы № 2
Перечень оборудования систем пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре установленного по адресу 453051, РБ, Гафурийский р-н, с. Курорта, ул. Лесная,27
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Прибор приемно-контрольный 
	    8

	2
	Извещатель пожарный ручной, тревожная кнопка, тревожная педаль
	    56

	3
	Оповещатели .ручной
	    52

	4
	Извещатель дымовой пожарный
	    903

	5
	Блоки бесперебойного электропитания (12,24,220В) постоянного или переменного напряжения
	     2

	6
	Приборы оповещения (маяк) .
	     4


Требования к Исполнителю работ и качество выполняемых услуг
Качество услуг должно соответствовать действующим нормативным актам и правилам, регламентирующим порядок и качество услуг. 
         При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться положениями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173). ФЗ от 12.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ». РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания». РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт». РТМ 25.488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом». НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».
       Исполнитель работ должен иметь Лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ). Иными нормативными документами имеющими отношение к работам (услугам), выполняемым по данному Техническому заданию или документов, их заменяющих.
Персонал Исполнителя должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные правила, действующие на территории Заказчика.
         На все выполненные работы Исполнитель предоставляет гарантию не менее 12 месяцев с даты приёмки услуг (работ) Заказчиком.
Исполнитель обязан
        Проводить техническое обслуживание указанных систем в полном объеме согласно перечню работ (Таблица №1), по объекту, путем планового периодического осуществления работ по контролю технического состояния, профилактике неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания. 
При обращении Заказчика давать консультации и проводить обучение обслуживающего персонала Заказчика правилам пользования действующими системами безопасности (проведение инструктажа, составление инструкций и выдаче рекомендаций по улучшению работы установки и т.п.).
        При невозможности устранения неисправности оборудования на месте, предоставлять Заказчику во временное пользование имеющееся в наличии аналогичное оборудование на время, необходимое для восстановления работоспособности оборудования.
        Осуществлять технический надзор за правильным содержанием и организацией эксплуатации систем безопасности Заказчиком.
Обеспечивать бесперебойную и безопасную работу систем безопасности, устранять причины ложных срабатываний систем. 
Качественно оказывать услугу в сроки, определенные сторонами.


Соблюдать правила техники безопасности при выполнении работ у Заказчика и нести ответственность за их несоблюдение.
Представлять действующие лицензии на выполнение указанных работ.
Обеспечивать качество Услуг согласно установленным стандартам. 
Технические средства пожарной сигнализации, которые необходимо обслуживать указаны в Таблицах №2
Организация и порядок оказания услуг (выполнения работ)
В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения контракта Исполнитель организует и проводит первичное обследование систем пожарной сигнализации на объекте с целью определения их состояния.
При этом Исполнитель (Подрядчик) обязуется:
- согласовать с Заказчиком дату проведения первичного обследования;
- направить на первичное обследование квалифицированных специалистов, аттестованных по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика;
- составить Акт первичного обследования по установленной форме;
Для участия в комиссии по проведению обследования Заказчик обязан:
- обеспечить допуск Исполнителя (Подрядчика) на территорию объекта;
- перед началом работы провести инструктаж представителей Исполнителя (Подрядчика) по правилам

техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте.
Работы по первичному обследованию состоят из:
- проверки наличия эксплуатационной, проектной и приёмо-сдаточной документации;
- проверки соответствия монтажа установок пожарной автоматики проектной или исполнительной документации;
- комплексной проверки работоспособности систем пожарной сигнализации.
            В течение 3 (трёх) календарных дней Исполнитель оформляет и передаёт Заказчику Акт первичного обследования систем пожарной сигнализации.
