ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплексное техническое обслуживание систем противопожарной защиты

на основании Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

|  | Заказчик |  | Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Ариант», юр. адрес 457011, Челябинская область, Увельский район, село Рождественка, ул. Совхозная, 2. телефон/факс 8 (351) 245-03-45, e-mail info@ariant.ru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контактное лицо |  | Глухов Андрей Сергеевич |  |
|  | Данные для контактов |  | +7 (351) 211-61-06 (доб.4340), +7 (951) 453-3122 е-mail: glukhovas@ariant.ru |  |
|  | Ответственный за реализацию |  | Заместитель генерального директора по техническим вопросам ООО «Агрофирма Ариант» Кувиков И.Ю. |  |
| 5. | Место расположения объектов | Челябинская область, Еманжелинский район, п. Красногорский, промышленная площадка "Красногорский свинокомплекс"; Челябинская область, Увельский район, с. Красносельское; Челябинская область, Увельский район, с. Березовка; Челябинская область, Увельский район, с. Михири. |  |  |
| 6. | Цель задания | КТО – комплексное техническое обслуживание СППЗ СППЗ – системы противопожарной защиты (комплекс установок, оборудования и средств, их комплектующих элементов и соединяющих их кабельных линий/трубопроводов, находящиеся на обслуживаемых Объектах Заказчика. |  |  |
| 7. | Наименование защищаемых объектов | Здание управления Здание АБК ККЗ Здание АБК свинокомплекса №1 Здание АБК свинокомплекса №2 Здание АБК свинокомплекса №3 (племенного репродуктора) Здание станции искусственного осеменения (СИО) (племенного репродуктора) Здание ремонтных мастерских (племенного репродуктора) Здание мастерских газовой службы (племенного репродуктора) Здание гаража, ремонтного бокса с административно-производственными помещениями Здание технического обслуживания автомобилей Здание диспетчерской гаража Теплая автостоянка № 1 Теплая автостоянка № 2 Здание производственно-технологической лаборатории (на территории ККЗ) Здание химико-бактериологической лаборатории очистных сооружений Здание АБК очистных сооружений Здание склада оборудования Здание склада запчастей центральных складов Здание материального склада центральных складов Группы резервуарного парка и сливоналивных устройств, склада ГСМ, операторской ЖМТ Здание цеха № 2 по производству комбикормов (ККЗ — 2) Здание цеха убоя 120 свиней в час Здание энергоцентра (цех убоя 120 свиней в час) Завод по переработке биологических отходов Здание ветеринарной лаборатории свинокомплекса № 1 Здание общежития ККЗ Здание общежития с. Красносельское Здание электроцеха Здание АБК с КПП и котельной свинокомплекса «Красносельский» Пульт ОРИОН (система мониторинга и управления СППЗ на охраняемых объектах) Здание цеха № 1 по производству комбикормов (ККЗ — 1) Здание цеха № 3 по производству комбикормов (ККЗ — 3) Элеватор 20т.т. (на территории ККЗ) Маслоцех (на территории ККЗ) Производственная котельная Свинокомплекс «Михири 1» Свинокомплекс «Березовка 1» Свинокомплекс «Красносельский» Тракторный парк (ремонтная зона) Тракторный парк (теплая стоянка) |  |  |
| 8. | Назначение СППЗ | СППЗ предназначены для защиты от пожара Объектов Заказчика, включают в себя: - системы пожарной сигнализации; - системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - системы внутреннего противопожарного водоснабжения; - системы наружного противопожарного водоснабжения; - заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери); - первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты). |  |  |
| 9. | Климатические условия района | Климатические параметры района строительства принять по СП 131.13330.2012 Расчетная снеговая нагрузка -320 кг/м2; Нормативная ветровая нагрузка -30 кг/м2; Температура наиболее холодной пятидневки - -32 °C; Принятая глубина промерзания, - 1,8 м. |  |  |
| 10. | Исходные данные для начала проведения КТО | Исходные данные представляются Заказчиком, а именно: - проекты на СППЗ; - акты ввода в эксплуатацию СППЗ. |  |  |
| 11. | Общие требования к организации КТО | Комплексное техническое обслуживание систем противопожарной защиты В процессе оказания услуг должны использоваться материалы и оборудование, сертифицированные на территории Российской Федерации и соответствующие требованиям установленным: - Федеральным законом от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»; - Методическими рекомендациями по организации и проведению государственного контроля (надзора) за находящейся в обращении на территории Российской Федерации продукцией, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности" (введены в действие Письмом УГПН МЧС РФ от 26.01.2007 N 43-222-19). Работы необходимо проводить с 9.00 до 16.00, в рабочие дни, без прекращения деятельности ООО «Агрофирма Ариант», с четким исполнением правил техники безопасности. В случае повреждений имущества Заказчика Исполнитель несёт ответственность за причинённый ущерб. Контроль сроков и качества оказания Услуг производится представителем Заказчика. Исполнитель должен осуществлять круглосуточный прием заявок о неисправностях и срабатываниях СППЗ. Устранение неисправностей должно осуществляться обслуживающей организацией за время не более 24 ч. Исполнитель обязан представлять интересы Заказчика перед органами государственного контроля (надзора) при проведении проверок и в суде по предмету Договора. Не позднее 5 дней с даты заключения договора Исполнитель обязан предоставить списки специалистов с паспортными данными и заверенные копии удостоверений (сертификатов) подтверждающих квалификацию специалистов. Не позднее 5 дней с даты заключения контракта Исполнитель назначает ответственных лиц за исполнение услуг на объектах Заказчика и обеспечивает возможность круглосуточной связи с ними. Не позднее 5 дней после заключения контракта Исполнитель предоставляет заверенные копии актов метрологической поверки, используемых при КТО измерительной аппаратуры. В случае если в период действия Договора истекает срок службы, указанный в паспортах производителя на технические средства, входящие в состав СППЗ. Исполнитель обязан провести техническое освидетельствование установок на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СПС и СОУЭ) Перечень оказываемых Услуг: 1. Проводить внешний осмотр элементов СПС и СОУЭ; 2. Проверять комплектность и целостность элементов СПС и СОУЭ в соответствии с проектной документацией; 3. Удалять пыль, грязь с элементов СПС и СОУЭ; 4. Выявлять и устранять неисправности в СПС и СОУЭ; 5. Тестировать СПС и СОУЭ; 6. Результаты осмотра элементов СПС и СОУЭ заносить в "Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты" Заказчика, в который должны быть включены: - дата проведения осмотра и контроля характеристик элементов СПС и СОУЭ; - результаты контроля элементов СПС и СОУЭ; - перечень замечаний, выявленных при осмотре СПС и СОУЭ; - перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний со сроками и отметкой выполнения; 7. Ежеквартально составлять двухсторонний акт проверки работоспособности СПС и СОУЭ, при подписании которого СПС и СОУЭ считаются исправными и способными выполнять свои функции в дальнейшей эксплуатации; 8. Выполнять действующие на объектах Заказчика правила по охране труда и пожарной безопасности; 9. Выполнять действующие на объектах Заказчика правила биологической безопасности: - сотрудникам Исполнителя запрет на личные подсобные хозяйства по содержанию свиней; - сотрудникам Исполнителя запрет на посещение других свинокомплексов и подсобных хозяйств; - сотрудникам Исполнителя запрет на контакт с продуктами убоя свиней; - сотрудникам Исполнителя запрет на участие в охоте на дикого кабана; - сотрудники Исполнителя не проживают в районах, где зарегистрированы случаи вспышки африканской чумы свиней и иных инфекций, опасных для свиней; 10. Обучать ответственных должностных лиц и охрану Заказчика правилам пользования приборами СПС и СОУЭ; 11. Периодичность технического обслуживания: ежемесячно - один раз в месяц и по заявке Заказчика в случае возникновения неисправностей. В случае получения заявки от Заказчика, Исполнитель направляет своего представителя в течение 24 часов, в том числе в выходные и праздничные дни; 12. Проводить работы на объектах Заказчика согласно типового регламента технического обслуживания (приложение № 1). 13. Создавать резервные копии текущих файлов, конфигураций, действующих версий программного обеспечения пульта ОРИОН с передачей этих версий Заказчику на электронных носителях. 14. Для бесперебойной работы СПС и СОУЭ в течение 5 дней с момента подписания договора Исполнитель формирует резерв датчиков, оборудования и приборов в количестве не менее 5% от установленных на объектах Заказчика. Техническое обслуживание и испытание внутреннего противопожарного водопровода Перечень оказываемых Услуг: - Проверить комплектность пожарного крана, плотность соединения полугаек ствола, рукава и крана; - Провести очистку пожарного шкафа от пыли и загрязнения; - Провести перекатку пожарных рукавов на новую скатку (один раз в год). Перекатку производить на специальном станке, у мест расположения пожарных кранов; - Провести испытания клапана пожарного крана на герметичность, легкость открывания и закрывания; - Провести испытания пожарных кранов на водоотдачу (два раза в год: весной и осенью); - Проверить системы внутреннего противопожарного водопровода на напор, расход и радиус действия компактной части струи (проверка в контрольной точке), замер давления. Проверки проводить аттестованным оборудованием и поверенным измерительным инструментом (два раза в год: весной и осенью); 7. По завершению оказания Услуг на шкаф пожарного крана должна быть наклеена этикетка с указанием: - наименования и адреса организации, проводившей техническое обслуживание и испытание кранов внутреннего пожарного водопровода; - дата проведения технического обслуживания и испытание кранов пожарного водопровода; - фамилия, должность лица, проводившего техническое обслуживание и испытание кранов пожарного водопровода. Пожарный рукав после испытаний должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу; 8. Периодичность технического обслуживания: ежемесячно - один раз в месяц и по заявке Заказчика в случае возникновения неисправностей. В случае получения заявки от Заказчика, Исполнитель направляет своего представителя в течение 24 часов, в том числе в выходные и праздничные дни; 9. Проводить работы на объектах Заказчика согласно типового регламента технического обслуживания (приложение № 1). Техническое обслуживание и испытание наружного противопожарного водопровода Перечень оказываемых Услуг: - Проверить исправность люка и крышки водопроводного колодца, крышки и резьбы ниппеля, корпуса пожарного гидранта. 2. Провести испытания пожарных гидрантов, установленных на наружном противопожарном водопроводе на водоотдачу. 3. В случае необходимости производить откачку воды из колодцев и прочистку дренажных стоков, окраску люков пожарных гидрантов краской красного цвета и нанесение обозначения и порядкового номера белой краской. 4. Установка указателей направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световые указатели, подключение к сети электроснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения. 5. Проверка технического состояния пожарных гидрантов. Работы проводятся в соответствии с типовым регламентом по ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» и включают в себя: -внешний осмотр; -проверка на соответствие КД; -проверка резьбы ниппеля; -проверка рабочего давления; -проверка хода клапана; -проверка люфта шпинделя; -проверка числа оборотов штанги (штока); -проверка прочности корпуса, герметичности соединений и уплотнений; -проверка усилия открытия (закрытия) гидранта; -проверка сливного устройства; -проверка механической прочности клапана; -проверка твердости поверхности квадрата соединительной штанги (штока); -проверка крепления отдельных деталей и сборочных единиц; -проверка габаритных и присоединительных размеров. Услуги по ТО насосной станции противопожарного водоснабжения: - Исполнитель осуществляет техническое обслуживание системы в соответствии с приложением № 1. Техническое обслуживание огнетушителей и пожарных щитов Перечень оказываемых Услуг: 1. Внешний осмотр огнетушителей на предмет: - Отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - Состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - Состояние предохранительного устройства; - Исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма, давление в огнетушителе закачанного типа или в газовом баллоне; - Масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - Состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного нароста или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); 2. Встряхивание порошковых огнетушителей с целью разрыхлить слежавшийся порошок. 3. Внешний осмотр пожарных щитов ЩП-А на предмет укомплектованности: лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.). Техническое обслуживание противопожарных дверей Перечень оказываемых Услуг: - Внешний осмотр и проверка работоспособности дверей; - Внешний осмотр и проверка плотности прилегания дверного полотна к дверной коробки (при необходимости производится замена уплотнителя двери); - Проверка на предмет коррозии (при необходимости следы коррозии устраняются и покрываются защитной краской); - Проводится техническое обслуживание: петель, доводчиков и замков дверей (смазка, регулировка и при необходимости замена). |  |  |
|  | Режим работы объекта | с 8 00 – до 17 00 выходные – суббота, воскресенье + праздничные дни |  |  |
|  | Требования к качеству работ | Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными документами РФ в области строительства, санитарными нормами и нормами природоохранного законодательства РФ. При монтаже установок руководствоваться требованиями ГОСТ 12.1.019-2009, РД 78-145-93 и пособия к РД 78-145-93, а также технической документацией заводов-изготовителей данного оборудования. |  |  |
|  | Требования к безопасности: | В полном соответствии требованиям и нормам действующего законодательства РФ, СНИП, ЕСКД. |  |  |
|  | Применение нормативных и руководящих документов | Оказываемые Услуги по КТО необходимо проводить в соответствии с: Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Приказом МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"; Приказом МЧС России от 20.07.2020 N 539 "Об утверждении свода правил СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"; Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173 "Об утверждении СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; Приказом МЧС России от 06.04.2021 N 200 "Об утверждении свода правил СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности"; Приказом МЧС России от 27.07.2020 N 559 "Об утверждении свода правил СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования"; Приказом МЧС России от 25.12.2023 N 1329 "Об утверждении изменения N 1 к своду правил СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности"; Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179 " Об утверждении свода правил СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"; Приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. № 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 27.06.2023) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; "ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. N 791-ст); "ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 792-ст); Межгосударственным стандартом. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности ГОСТ 31565-2012 от 22.11.2012; "ГОСТ Р 53278-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Общие технические требования. Методы испытаний"; ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний»; Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). |  |  |
|  | Характеристика защищаемого объекта, перечень обслуживаемого оборудования | СПС и СОУЭ Здание управления Двухэтажное S=2750 кв.м. (защищаемая - 2710 кв.м.), высота этажа 3м Помещения: административно-бытовые № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пульт контроля и управления С-2000М; шт.; 1. Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П; шт.; 1. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 160. Извещатели пожарные ручные ИПР 513-10; шт.; 6. Оповещатель звуковой Маяк-12-ЗМ; шт.; 14. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 12. Резервированный источник питания ИВЭПР 12/2; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 30. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.75; м; 450. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 2050. Здание АБК ККЗ Трехэтажное S=2196 кв.м. (защищаемая - 2110 кв.м.), высота этажа 3м Помещения: административно-бытовые, складские № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пульт контроля и управления С-2000М; шт.; 1. Прибор приемно-контрольный Сигнал-20; шт.; 1. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 196. Извещатели пожарные ручные ИПР-И; шт.; 10. Оповещатель звуковой Сирена АС-10; шт.; 10. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 15. Резервированный источник питания ИВЭПР 12/4; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 10. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.75; м; 530. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 2180. Здание АБК свинокомплекса №1 Двухэтажное S=2610 кв.м. (защищаемая - 2553 кв.м.), высота этажа 3м. Помещения: административно-бытовые, складские № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пульт контроля и управления С-2000М; шт.; 1. Прибор приемно-контрольный Сигнал-20; шт.; 1. Прибор С2000- Ethernet; шт.; 1. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 232. Извещатели пожарные ручные ИПР-513-10; шт.; 10. Оповещатель звуковой Сирена АС-10; шт.; 27. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 19. Резервированный источник питания ИВЭПР 12/5; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 40. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.75; м; 680. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 2360. Здание АБК свинокомплекса №2 Двухэтажное S=2440 кв.м. (защищаемая - 2390 кв.м.), высота этажа 3м. Помещения: административно-бытовые, складские № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пульт контроля и управления С-2000М; шт.; 1. Прибор приемно-контрольный Сигнал-20; шт.; 1. Прибор С2000- Ethernet; шт.; 1. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 211. Извещатели пожарные ручные ИПР-513-10; шт.; 9. Извещатели пожарные тепловые ИП-103-5/1-А3; шт.; 7. Оповещатель звуковой Сирена АС-10; шт.; 25. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 22. Резервированный источник питания ИВЭПР 12/5; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 40. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.75; м; 630. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 2480. Здание АБК свинокомплекса №3 (племенного репродуктора) Двухэтажное S=1690 кв.м. (защищаемая - 1521,96 кв.м.), высота этажа 3,4м Помещения: административно-бытовые № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пульт контроля и управления С-2000М; шт.; 1. Прибор приемно-контрольный Сигнал-20; шт.; 1. Прибор С2000- Ethernet; шт.; 1. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 192. Извещатели пожарные тепловые ИП-103-5/1-А3; шт.; 8. Извещатели пожарные ручные ИПР-513-10; шт.; 9. Оповещатель звуковой Сирена АС-10; шт.; 25. Оповещатель свето-звуковой уличный Гром-12; шт.; 1. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 22. Резервированный источник питания ИВЭПР 12/5; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 30. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.75; м; 540. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 1380. Здание станции искусственного осеменения (СИО) племенного репродуктора Одноэтажное S=721,2 кв.м. (защищаемая - 412,3 кв.м.), высота этажа от 4,4м до 5,7м. Помещения: административно-бытовые, лаборатории, складские (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Прибор приемно-контрольный Гранит-5; шт.; 1. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 48. Извещатели пожарные ручные ИПР 513-10; шт.; 3. Оповещатель звуковой Сирена АС-10; шт.; 3. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 3. Резервированный источник питания Рапид 2А; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 2. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.75; м; 200. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 200. Здание ремонтных мастерских племенного репродуктора Одноэтажное S=504 кв.м. (защищаемая - 474,3 кв.м.), высота этажа 7,6м. Помещения: административно-бытовые, кузнечная, механическая мастерская, складские (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Прибор приемно-контрольный Гранит-8; шт.; 1. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 24. Извещатели пожарные тепловые ИП-103-5; шт.; 42. Извещатели пожарные ручные ИПР-513-10; шт.; 5. Оповещатель звуковой Сирена АС-10; шт.; 5. Оповещатель свето-звуковой уличный Гром-12; шт.; 1. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 5. Резервированный источник питания ИВЭПР 12/5; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 3. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.75; м; 400. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 800. Здание мастерских газовой службы племенного репродуктора Двухэтажное S=160 кв.м. (защищаемая - 144,3 кв.м.), высота этажа 7,6м Помещения: административно-бытовые, ремонтные мастерские, складские (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Прибор приемно-контрольный Гранит-5; шт.; 1. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 15. Извещатели пожарные ручные ИПР-И; шт.; 2. Извещатели пожарные тепловые ИП 103-5; шт.; 3. Извещатели пожарные линейные ИПДЛ; компл.; 1. Оповещатель звуковой Сирена АС-10; шт.; 2. Оповещатель свето-звуковой уличный Гром-12; шт.; 1. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 2. Резервированный источник питания Рапид 2А; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 3. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.75; м; 200. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 100. Здание гаража, ремонтного бокса с административно-производственными помещениями Двухэтажное S = 1400 кв.м. высота помещений от 3,3 до 7,2 м. защищаемая площадь 1326,3 кв.м. Помещения: ремонтный бокс, механические мастерские, аккумуляторная, административно-бытовые (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пульт контроля и управления С-2000М; шт.; 1. Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П; шт.; 1. Резервированный источник питания ИВЭПР 112-2-2-2; шт.; 1. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 70. Извещатели пожарные ручные ИПР 513-10; шт.; 9. Извещатели пожарные пламени оптико-электронные Спектрон -201С; шт.; 11. Оповещатель звуковой (сирена) МАЯК-3М; шт.; 8. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 2. Аккумуляторные батареи 12В/7А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 10. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.75; м; 600. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 800. Здание технического обслуживания автомобилей Одноэтажное S=721,2 кв.м. высота помещений от 3,3 до 7,4 м. защищаемая площадь 684,3 кв.м. Помещения: ремонтные боксы, слесарная мастерская, сварочный цех, склад (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Прибор приемно-контрольный Гранит-5; шт.; 1. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 3. Извещатели пожарные тепловые ИП 103-5/2-А1; шт.; 8. Извещатели пожарные ручные ИПР 513-10; шт.; 5. Извещатели пожарные пламени оптико-электронные Спектрон -1/4; шт.; 12. Оповещатель звуковой Сирена АС-10; шт.; 5. Оповещатель СЗУ (уличный) Маяк-М; шт.; 1. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 5. Резервированный источник питания ББП-20; шт.; 1. Аккумуляторные батареи 12В/7А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 3. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.5; м; 350. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 700. Здание диспетчерской гаража Одноэтажное S=87,6 кв.м. (защищаемая - 84,3 кв.м.), высота 4,3м Помещения: административно-бытовые № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Прибор приемно-контрольный Гранит-3; шт.; 1. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 21. Извещатели пожарные ручные ИПР 513-10; шт.; 1. Оповещатель звуковой Сирена АС-10; шт.; 1. Оповещатель СЗУ (уличный) Маяк-М; шт.; 1. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 1. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 3. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.5; м; 50. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 250. Теплая автостоянка № 1 Одноэтажное S=2040 кв.м. высота помещений 7,7 м. защищаемая площадь 2040 кв.м. Помещения: автостоянка (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Прибор приемно-контрольный Гранит-5Л; шт.; 1. Извещатели пожарные ручные ИПР 513-10; шт.; 2. Извещатели пожарные пламени оптико-электронные Спектрон -201; шт.; 20. Оповещатель звуковой Сирена АС-10; шт.; 5. Оповещатель СЗУ (уличный) Маяк-М; шт.; 1. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 2. Оповещатель световой Направление эвакуации (стрелка); шт.; 4. Резервированный источник питания Рапид 2А; шт.; 1. Аккумуляторные батареи 12В/7А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 2. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.75; м; 300. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 300. Теплая автостоянка № 2 Одноэтажное S=1121,2 кв.м. высота помещений 6,8 м. защищаемая площадь 1121,2 кв.м. Помещения: автостоянка (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Прибор приемно-контрольный Гранит-5Л; шт.; 1. Извещатели пожарные ручные ИПР 513-10; шт.; 2. Извещатели пожарные пламени оптико-электронные Спектрон -201-3-3; шт.; 20. Оповещатель звуковой Сирена АС-10; шт.; 2. Оповещатель СЗУ (уличный) Маяк-М; шт.; 1. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 2. Оповещатель световой Направление эвакуации (стрелка); шт.; 2. Резервированный источник питания Рапид 2А; шт.; 1. Аккумуляторные батареи 12В/7А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 3. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.75; м; 150. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 300. Здание производственно-технологической лаборатории (на ККЗ) Одноэтажное S=390 кв.м. (защищаемая-380 кв.м.), высота 3м Помещения: административно-бытовые, лабораторные, складские (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Прибор приемно-контрольный Гранит-8; шт.; 1. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 101. Извещатели пожарные ручные ИПР-513-10; шт.; 3. Оповещатель звуковой Сирена АС-10; шт.; 4. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 4. Резервированный источник питания ИВЭПР 12/2; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 10. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.5; м; 90. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 680. Здание химико-бактериологической лаборатории очистных сооружений Одноэтажное S=324 кв.м. (защищаемая - 290 кв.м.), высота этажа 3м Помещения: административно-бытовые, лабораторные, складские, котельная (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Прибор приемно-контрольный Гранит-8А; шт.; 1. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 92. Извещатели пожарные ручные ИПР-513-10; шт.; 1. Извещатели пожарные тепловые ИП-103-5/1-А3; шт.; 3. Оповещатель звуковой Сирена АС-10; шт.; 2. Оповещатель свето-звуковой уличный Гром-12; шт.; 1. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 1. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 10. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.5; м; 120. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 640. Здание АБК очистных сооружений Двухэтажное S=721,2 кв.м. (защищаемая - 684,3 кв.м.), высота от 3,4м до 7,4м Помещения: административно-бытовые, складские № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Прибор приемно-контрольный Гранит-12Л; шт.; 1. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 56. Извещатели пожарные ручные ИПР-513-10; шт.; 3. Извещатели пожарные Спектрон 201; шт.; 8. Оповещатель звуковой Сирена АС-10; шт.; 5. Оповещатель свето-звуковой уличный Гром-12; шт.; 1. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 5. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 2. Резервированный источник питания ИВЭПР 12/5; шт.; 1. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 10. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.5; м; 220. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 740. Здание склада оборудования Одноэтажное S=560 кв.м. (защищаемая - 560 кв.м.), высота 4,9м Помещения: складские (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Прибор приемно-контрольный Гранит 5А; шт.; 1. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 32. Извещатели пожарные ручные ИПР-513-10; шт.; 4. Оповещатель звуковой Сирена АС-10; шт.; 4. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 4. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 1. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 20. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.5; м; 170. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 360. Здание склада запчастей центральных складов Одноэтажное S=600 кв.м. (защищаемая - 600 кв.м.), высота 4,9м Помещения: складские (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Прибор приемно-контрольный Гранит 8; шт.; 1. Извещатели пожарные ИПДЛ-Д-II/4Р; шт.; 3. Извещатели пожарные ручные ИПР-513-10; шт.; 2. Оповещатель звуковой Маяк -12-3М; шт.; 4. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 2. Резервированный источник питания ББП-20М; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 10. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.5; м; 70. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 160. Здание материального склада центральных складов Одноэтажное S=624 кв.м. (защищаемая - 560 кв.м.), высота 4,9м Помещения: складские (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Прибор приемно-контрольный Гранит 8; шт.; 1. Извещатели пожарные ИП 212-141; шт.; 50. Извещатели пожарные ручные ИПР-513-10; шт.; 3. Оповещатель звуковой Маяк -12-3М; шт.; 6. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 5. Резервированный источник питания ББП-20М; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 10. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.5; м; 170. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 260. Группы резервуарного парка и сливоналивных устройств, склада ГСМ, операторской ЖМТ Оноэтажное S=112 кв.м. (защищаемая -112 кв.м.), высота 3м Помещения: административно-бытовые, складские (категория А) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Прибор приемно-контрольный Гранит-3; шт.; 1. Прибор приемно-контрольный УПКОП 135-1-2П; шт.; 2. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 3. Извещатели пожарные тепловые ИП-114-5-А2; шт.; 10. Извещатели пожарные ручные ИПР-513-10; шт.; 1. Извещатели пожарные ручные ИП 535 «Гранит-М»; шт.; 1. Оповещатель звуковой Маяк-12-3М; шт.; 1. Оповещатель свето-звуковой Маяк -12К; шт.; 1. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 1. Резервированный источник питания ИВЭПР12/5; шт.; 1. Резервированный источник питания ИВЭПР12/1,2; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/17А; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/4,5А; шт.; 1. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 20. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.75; м; 160. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 90. Здание цеха № 2 по производству комбикормов (ККЗ — 2) Пятиэтажное S1эт.=1319 кв.м., высота этажа 4,9м S2эт.=864 кв.м., высота этажа 4,9м S3эт.=864 кв.м., высота этажа 4,9м S4эт.=864 кв.м., высота этажа 4,9м S5эт.=216 кв.м., высота этажа 4,9м Помещения: производственные (категория Б) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пульт контроля и управления С-2000М; шт.; 1. Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ; шт.; 1. Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ; шт.; 1. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ; шт.; 1. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1; шт.; 1. Прибор управления оповещением Октава-80Ц; шт.; 2. Извещатель пожарный пламени нфракрасный ИПП-Ex; шт.; 33. Извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые ДИП-34А-03; шт.; 22. Извещатели пожарные ручные ИПР-Ex; шт.; 8. Громкоговоритель рупорный HP-15T; шт.; 26. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 12. Резервированный источник питания ИВЭПР 12/5; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 30. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.75; м; 780. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 2160. Здание цеха убоя 120 свиней в час Двухэтажное S1эт.=4588 кв.м., высота этажа 4,9м S2эт.= 4588 кв.м., высота этажа 4,9м Помещения: производственные (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пульт контроля и управления С-2000М; шт.; 1. Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ; шт.; 3. Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet; шт.; 1. Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ; шт.; 1. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ; шт.; 2. Извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые ДИП-34А-03; шт.; 158. Извещатели пожарные ручные ИПР-513-3АМ; шт.; 16. Оповещатель звуковой Маяк-12-3М; шт.; 92. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 34. Резервированный источник питания РИП-12; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/17А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 30. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.75; м; 1750. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 3250. Здание энергоцентра (цех убоя 120 свиней в час) Одноэтажное S=720 кв.м., высота этажа 3,9м Помещения: производственные (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пульт контроля и управления С-2000М; шт.; 1. Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ; шт.; 1. Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet; шт.; 1. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ; шт.; 1. Извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые ДИП-34А-03; шт.; 14. Извещатель пламени Спектрон-201; шт.; 8. Извещатели пожарные ручные ИПР-513-3АМ; шт.; 6. Оповещатель звуковой ООПЗ-12; шт.; 8. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 7. Резервированный источник питания РИП-12; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/17А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 10. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.75; м; 780. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 1150. Завод по переработке биологических отходов Двухэтажное S1эт.=1872 кв.м., высота этажа 7м S2эт.=162 кв.м., высота этажа 3м Помещения: производственные (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пульт контроля и управления С-2000М; шт.; 1. Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ; шт.; 2. Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet; шт.; 3. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ; шт.; 2. Извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые ДИП-34А-03; шт.; 34. Извещатель пламени Спектрон-201; шт.; 10. Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП; шт.; 3. Извещатели пожарные ручные ИПР-513-3АМ; шт.; 20. Оповещатель звуковой ООПЗ-12; шт.; 37. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 23. Резервированный источник питания Скат-1200И7; шт.; 2. Аккумуляторная батарея 12В/12А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 20. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.75; м; 1350. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 2570. Здание ветеринарной лаборатории свинокомплекса № 1 Одноэтажное S=379,5 кв.м. (защищаемая -184,3 кв.м.), высотой 4м. Помещения: административно-бытовые, лабораторные, автоклавные, мойки, складские (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Прибор приемно-контрольный Гранит-12Л; шт.; 1. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 69. Извещатели пожарные ручные ИПР 513-10; шт.; 2. Оповещатель звуковой Сирена АС-10; шт.; 3. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 4. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 1. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 15. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.5; м; 150. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 550. Здание общежития ККЗ Двухэтажное S=230 кв.м. (защищаемая -225 кв.м.), высота этажа 3м Помещения: комнаты, кухни, складские № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пульт контроля и управления С-2000М; шт.; 1. Прибор приемно-контрольный Сигнал-20; шт.; 1. Прибор С2000- Ethernet; шт.; 1. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 28. Извещатели пожарные дымовые автономные ИП 212-142; шт.; 8. Извещатели пожарные тепловые ИП-103-5/1-А3; шт.; 4. Извещатели пожарные ручные ИПР-513-10; шт.; 2. Оповещатель звуковой Маяк-12-3М; шт.; 2. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 3. Резервированный источник питания ИВЭПР 12/2; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 10. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.75; м; 60. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.5; м; 140. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 2х2x0.5; м; 130. Здание общежития с. Красносельское Одноэтажное S=767,08 кв.м. (защищаемая -761,33 кв.м.), высота 3м Помещения: комнаты, кухни, складские № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пульт контроля и управления С-2000М; шт.; 1. Прибор приемно-контрольный Сигнал-20; шт.; 1. Прибор С2000- Ethernet; шт.; 1. Блок речевого оповещения Рокот-2; шт.; 1. Громкоговоритель АС2-2; шт.; 4. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 30. Извещатели пожарные дымовые автономные ИП 212-142; шт.; 11. Извещатели пожарные тепловые ИП-103-5/1-А3; шт.; 4. Извещатели пожарные ручные ИПР-513-10; шт.; 2. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 2. Резервированный источник питания ИВЭПР 12/2; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 2. Аккумуляторная батарея 12В/12А; шт.; 1. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 10. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.75; м; 360. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x1.0; м; 50. Здание электроцеха Двухэтажное S=841 кв.м. высота помещений от 3,4 до 7,6 м. защищаемая площадь 824,3 кв.м. Помещения: ремонтные мастерские, административно-бытовые, раздевалки, гараж, машинный зал, обмоточная, складские (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Прибор приемно-контрольный Гранит-5; шт.; 1. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 80. Извещатели пожарные тепловые ИП 105-1D; шт.; 8. Извещатели пожарные ручные ИПР-И; шт.; 4. Извещатели пожарные пламени оптико-электронные Спектрон -201; шт.; 8. Оповещатель звуковой Сирена АС-10; шт.; 5. Оповещатель СЗУ (уличный) Маяк-М; шт.; 1. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 4. Резервированный источник питания Скат-5А; шт.; 1. Аккумуляторные батареи 12В/7А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 3. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.5; м; 200. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.75; м; 200. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 700. Свинокомплекс «Красносельский» Здание Одноэтажное S=625 кв.м. высота помещений от 3,4 до 7,6 м. защищаемая площадь 621,3 кв.м. Помещения: АБК, КПП, котельная № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пульт контроля и управления С-2000М; шт.; 1. Прибор приемно-контрольный Сигнал-20; шт.; 1. Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141; шт.; 28. Извещатели пожарные ручные ИПР-И; шт.; 4. Оповещатель звуковой Сирена АС-10; шт.; 8. Оповещатель световой Выход Молния-12; шт.; 4. Резервированный источник питания ИВЭПР 12/4; шт.; 1. Аккумуляторная батарея 12В/7А; шт.; 2. Кабель силовой, марка ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5; м; 10. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.75; м; 310. Кабель огнестойкий КПКВнг(А)-FRLS 1х2x0.2; м; 680. Пульт ОРИОН установленный в помещении старшего оперативного дежурного охраны, предназначенный для применения в составе интегрированной системы пожарной сигнализации и реализации с помощью предустановленного пакета программ АРМ "Орион Про", мониторинга и управления СПС на объектах защиты Заказчика. Системы внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, огнетушители Здание АБК ККЗ Трехэтажное S=2196 кв.м. (защищаемая - 2110 кв.м.), высота этажа 3м Помещения: административно-бытовые, складские № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный кран; шт.; 9. Рукав пожарный 50 мм; шт.; 9. Ствол пожарный ручной РС-50; шт.; 9. Огнетушитель ОП-4 (5); шт.; 12. Здание АБК свинокомплекса №1 Двухэтажное S=2610 кв.м. (защищаемая - 2553 кв.м.), высота этажа 3м. Помещения: административно-бытовые, складские № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный щит ЩП-А (лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.); шт.; 2. Огнетушитель ОП-4 (5); шт.; 8. Здание ветеринарной лаборатории свинокомплекса № 1 Одноэтажное S=379,5 кв.м., высотой 4м. Помещения: административно-бытовые, лабораторные, автоклавные, мойки, складские № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Огнетушитель ОП-8; шт.; 3. Здание АБК свинокомплекса №2 Двухэтажное S=2440 кв.м. (защищаемая - 2390 кв.м.), высота этажа 3м. Помещения: административно-бытовые, складские № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный кран; шт.; 2. Рукав пожарный 50 мм; шт.; 2. Ствол пожарный ручной РС-50; шт.; 2. Огнетушитель ОП-4 (5); шт.; 8. Здание АБК свинокомплекса №3 (племенного репродуктора) Двухэтажное S=1690 кв.м. (защищаемая - 1521,96 кв.м.), высота этажа 3,4м Помещения: административно-бытовые № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный щит ЩП-А (лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.); шт.; 2. Огнетушитель ОП-4 (5); шт.; 8. Пожарный гидрант; шт.; 1. Здание станции искусственного осеменения (СИО) (племенного репродуктора) Одноэтажное S=721,2 кв.м. (защищаемая - 412,3 кв.м.), высота этажа от 4,4м до 5,7м. Помещения: административно-бытовые, лаборатории, складские (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный щит ЩП-А (лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.); шт.; 1. Огнетушитель ОП-4 (5); шт.; 6. Пожарный гидрант; шт.; 1. Здание ремонтных мастерских (племенного репродуктора) Одноэтажное S=504 кв.м. (защищаемая - 474,3 кв.м.), высота этажа 7,6м. Помещения: административно-бытовые, кузнечная, механическая мастерская, складские (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный щит ЩП-А (лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.); шт.; 1. Огнетушитель ОП-4 (5); шт.; 4. Пожарный гидрант; шт.; 1. Здание мастерских газовой службы (племенного репродуктора) Двухэтажное S=160 кв.м. (защищаемая - 144,3 кв.м.), высота этажа 7,6м Помещения: административно-бытовые, ремонтные мастерские, складские (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный щит ЩП-А (лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.); шт.; 1. Огнетушитель ОП-4 (5); шт.; 4. Пожарный гидрант; шт.; 1. Здание гаража, ремонтного бокса с административно-производственными помещениями Двухэтажное S = 1400 кв.м. высота помещений от 3,3 до 7,2 м. защищаемая площадь 1326,3 кв.м. Помещения: ремонтный бокс, механические мастерские, аккумуляторная, административно-бытовые (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный кран; шт.; 4. Рукав пожарный 50 мм; шт.; 4. Ствол пожарный ручной РС-50; шт.; 4. Огнетушитель ОП-4 (5); шт.; 4. Огнетушитель ОП-8; шт.; 4. Огнетушитель ОУ-5; шт.; 4. Огнетушитель ОП-25; шт.; 3. Здание технического обслуживания автомобилей Одноэтажное S=721,2 кв.м. высота помещений от 3,3 до 7,4 м. защищаемая площадь 684,3 кв.м. Помещения: ремонтные боксы, слесарная мастерская, сварочный цех, склад (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный щит ЩП-А (лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.); шт.; 3. Огнетушитель ОП-8; шт.; 3. Огнетушитель ОУ-5; шт.; 3. Огнетушитель ОП-25; шт.; 2. Теплая автостоянка № 1 Одноэтажное S=2040 кв.м. высота помещений 7,7 м. защищаемая площадь 2040 кв.м. Помещения: автостоянка (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный щит ЩП-А (лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.); шт.; 2. Пожарный кран; шт.; 6. Рукав пожарный 50 мм; шт.; 6. Ствол пожарный ручной РС-50; шт.; 6. Огнетушитель ОП-8; шт.; 4. Огнетушитель ОУ-5; шт.; 4. Огнетушитель ОП-25; шт.; 10. Пожарный гидрант; шт.; 1. Теплая автостоянка № 2 Одноэтажное S=1121,2 кв.м. высота помещений 6,8 м. защищаемая площадь 1121,2 кв.м. Помещения: автостоянка (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный щит ЩП-А (лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.); шт.; 2. Пожарный кран; шт.; 3. Рукав пожарный 50 мм; шт.; 3. Ствол пожарный ручной РС-50; шт.; 3. Огнетушитель ОП-8; шт.; 2. Огнетушитель ОУ-5; шт.; 2. Огнетушитель ОП-25; шт.; 2. Здание диспетчерской гаража Одноэтажное S=87,6 кв.м. (защищаемая - 84,3 кв.м.), высота 4,3м Помещения: административно-бытовые № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Огнетушитель ОП-4 (5); шт.; 2. Тракторный парк (ремонтная зона) Одноэтажное S=60х20=1200 кв.м. высота помещений 3,8 м. Помещения: ремонтные боксы (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный кран; шт.; 2. Рукав пожарный 50 мм; шт.; 2. Ствол пожарный ручной РС-50; шт.; 2. Пожарный щит ЩП-А (лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.); шт.; 2. Огнетушитель ОП-8; шт.; 3. Пожарный гидрант; шт.; 1. Тракторный парк (теплая стоянка) Одноэтажное S=80х20=1600кв.м. высота помещений 3,8 м. Помещения: ремонтные боксы (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный кран; шт.; 4. Рукав пожарный 50 мм; шт.; 4. Ствол пожарный ручной РС-50; шт.; 4. Пожарный щит ЩП-А (лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.); шт.; 2. Огнетушитель ОП-8; шт.; 3. Пожарный гидрант; шт.; 1. Здание производственно-технологической лаборатории (на ККЗ) Одноэтажное S=390 кв.м. (защищаемая-380 кв.м.), высота 3м Помещения: административно-бытовые, лабораторные, складские (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный щит ЩП-А (лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.); шт.; 1. Огнетушитель ОП-8; шт.; 2. Здание химико-бактериологической лаборатории очистных сооружений Одноэтажное S=324 кв.м. (защищаемая - 290 кв.м.), высота этажа 3м Помещения: административно-бытовые, лабораторные, складские, котельная (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный щит ЩП-А (лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.); шт.; 1. Огнетушитель ОП-8; шт.; 2. Здание АБК очистных сооружений Двухэтажное S=721,2 кв.м. (защищаемая - 684,3 кв.м.), высота от 3,4м до 7,4м Помещения: административно-бытовые, складские № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный кран; шт.; 3. Рукав пожарный 50 мм; шт.; 3. Ствол пожарный ручной РС-50; шт.; 3. Огнетушитель ОП-4 (5); шт.; 4. Здание склада оборудования Одноэтажное S=560 кв.м. (защищаемая - 560 кв.м.), высота 4,9м Помещения: складские (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный щит ЩП-А (лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.); шт.; 1. Огнетушитель ОП-8; шт.; 2. Огнетушитель ОП-25; шт.; 2. Здание склада запчастей центральных складов Одноэтажное S=600 кв.м. (защищаемая - 600 кв.м.), высота 4,9м Помещения: складские (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный щит ЩП-А (лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.); шт.; 1. Огнетушитель ОП-8; шт.; 2. Огнетушитель ОП-25; шт.; 2. Здание материального склада центральных складов Одноэтажное S=624 кв.м. (защищаемая - 560 кв.м.), высота 4,9м Помещения: складские (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный щит ЩП-А (лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.); шт.; 1. Огнетушитель ОП-8; шт.; 2. Огнетушитель ОП-25; шт.; 2. Здание цеха № 1 по производству комбикормов (ККЗ — 1) Семиэтажное S1эт.= 1615,5 кв.м., высота этажа 4,9м S2эт.= 1759,5 кв.м., высота этажа 4,9м S3эт.= 432 кв.м., высота этажа 4,9м S4эт.= 432 кв.м., высота этажа 4,9м S5эт.= 432 кв.м., высота этажа 4,9м S6эт.= 432 кв.м., высота этажа 4,9м S7эт.= 432 кв.м., высота этажа 4,9м Помещения: производственные (категория Б) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный кран; шт.; 16. Рукав пожарный 66 мм; шт.; 16. Ствол пожарный ручной РС-70; шт.; 16. Огнетушитель ОП-8; шт.; 20. Огнетушитель ОП-25; шт.; 32. Здание цеха № 2 по производству комбикормов (ККЗ — 2) Пятиэтажное S1эт.=1319 кв.м., высота этажа 4,9м S2эт.=864 кв.м., высота этажа 4,9м S3эт.=864 кв.м., высота этажа 4,9м S4эт.=864 кв.м., высота этажа 4,9м S5эт.=216 кв.м., высота этажа 4,9м Помещения: производственные (категория Б) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный кран; шт.; 12. Рукав пожарный 66 мм; шт.; 12. Ствол пожарный ручной РС-70; шт.; 12. Огнетушитель ОП-8; шт.; 10. Огнетушитель ОП-25; шт.; 18. Противопожарная дверь; шт.; 5. Здание цеха № 3 по производству комбикормов (ККЗ — 3) Пятиэтажное S1эт.= 1288 кв.м., высота этажа 4,9м S2эт.= 1158 кв.м., высота этажа 4,9м S3эт.= 1158 кв.м., высота этажа 4,9м S4эт.= 587,2 кв.м., высота этажа 4,9м S5эт.= 587,2 кв.м., высота этажа 4,9м S6эт.= 587,2 кв.м., высота этажа 4,9м S7эт.= 587,2 кв.м., высота этажа 4,9м Помещения: производственные (категория Б) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный кран; шт.; 16. Рукав пожарный 66 мм; шт.; 16. Ствол пожарный ручной РС-70; шт.; 16. Огнетушитель ОП-8; шт.; 10. Огнетушитель ОП-25; шт.; 26. Противопожарная дверь; шт.; 10. Здание маслоцеха Четырехэтажное S1эт.=900 кв.м., высота этажа 4,9м S2эт.=600 кв.м., высота этажа 4,9м S3эт.=600 кв.м., высота этажа 4,9м S4эт.=600 кв.м., высота этажа 4,9м Помещения: производственные (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный кран; шт.; 8. Рукав пожарный 66 мм; шт.; 8. Ствол пожарный ручной РС-70; шт.; 8. Огнетушитель ОП-8; шт.; 8. Огнетушитель ОП-25; шт.; 5. Элеватор 20т.т. S подсилосного эт.= 1296 кв.м., высота этажа 5,5м S надсилосного эт.= 1296 кв.м., высота этажа 5,5м Помещения: производственные (категория Б) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный щит ЩП-А (лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.); шт.; 4. Огнетушитель ОП-8; шт.; 4. Огнетушитель ОП-25; шт.; 12. Здание цеха убоя 120 свиней в час Двухэтажное S1эт.=4588 кв.м., высота этажа 4,9м S2эт.= 4588 кв.м., высота этажа 4,9м Помещения: производственные (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный щит ЩП-А (лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.); шт.; 2. Огнетушитель ОП-8; шт.; 10. Огнетушитель ОП-25; шт.; 36. Пожарный гидрант; шт.; 4. Насосная станция противопожарного водоснабжения; шт.; 1. Здание энергоцентра (цеха убоя 120 свиней в час) Одноэтажное S=720 кв.м., высота этажа 3,9м Помещения: производственные (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный кран; шт.; 13. Рукав пожарный 66 мм; шт.; 13. Ствол пожарный ручной РС-70; шт.; 13. Огнетушитель ОП-8; шт.; 4. Огнетушитель ОП-25; шт.; 4. Здание АБК (цеха убоя 120 свиней в час) Двухэтажное S1эт.=720 кв.м., высота этажа 3,3м S2эт.=720 кв.м., высота этажа 3,3м Помещения: административно-бытовые № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Огнетушитель ОП-4 (5); шт.; 4. Завод по переработке биологических отходов Двухэтажное S1эт.=1872 кв.м., высота этажа 7м S2эт.=162 кв.м., высота этажа 3м Помещения: производственные (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный кран; шт.; 4. Рукав пожарный 66 мм; шт.; 4. Ствол пожарный ручной РС-70; шт.; 4. Огнетушитель ОП-8; шт.; 5. Огнетушитель ОП-25; шт.; 4. Пожарный гидрант; шт.; 4. Насосная станция противопожарного водоснабжения; шт.; 1. АБК (Завод по переработке биологических отходов) Одноэтажное S=224 кв.м., высота этажа 3,5м Помещения: административно-бытовые № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Огнетушитель ОП-4(5); шт.; 2. Здание общежития ККЗ Двухэтажное S1эт=230 кв.м., высота этажа 3м S2эт=230 кв.м., высота этажа 3м Помещения: комнаты, кухни, складские № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный кран; шт.; 2. Рукав пожарный 50 мм; шт.; 2. Ствол пожарный ручной РС-50; шт.; 2. Огнетушитель ОП-4(5); шт.; 4. Здание общежития с. Красносельское Одноэтажное S=767,08 кв.м. (защищаемая -761,33 кв.м.), высота 3м. Расположено на втором этаже административного здания. Помещения: комнаты, кухни, складские № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Огнетушитель ОП-4(5); шт.; 4. Здание электроцеха Двухэтажное S1эт.=841 кв.м. высота помещений 7,6 м. S2эт.=110 кв.м. высота помещений 3,4 м. Помещения: ремонтные мастерские, административно-бытовые, раздевалки, гараж, машинный зал, обмоточная, складские (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный щит ЩП-А (лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.); шт.; 2. Огнетушитель ОП-8; шт.; 4. Огнетушитель ОП-25; шт.; 4. Производственная котельная Одноэтажное S=664 кв.м. высота помещений 7,6 м. Помещения: ремонтные мастерские, административно-бытовые, раздевалки, машинный зал, складские (категория В) № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Пожарный щит ЩП-А (лом, багор, ведро-2шт, покрывало для изоляции очага возгорания, лопата штыковая, лопата совковая, емкость с водой - 0,2 кб.м. (на зимний период — ящик с песком 0,5кб.м.); шт.; 2. Огнетушитель ОП-8; шт.; 4. Огнетушитель ОП-25; шт.; 4. Свинокомплекс «Михири 1» № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Насосная станция противопожарного водоснабжения; шт.; 1. Свинокомплекс «Березовка 1» № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Насосная станция противопожарного водоснабжения; шт.; 1. Свинокомплекс «Красносельский» № п\п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. Насосная станция противопожарного водоснабжения; шт.; 1. Сведения о насосных станциях Система объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения по степени надежности подачи воды относится к 1-й категории. Расход воды на наружное пожаротушение в соответствии с категорией производства по пожарной опасности, объемом и степенью огнестойкости зданий составляет 432м³ за 3 часа пожара. Расчетное количество пожаров - 1. Расход воды на наружное пожаротушение из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой внутриплощадочной водопроводной сети составляет 40л/сек. Расстановка пожарных гидрантов выполнена из условия пожаротушения любой точки зданий из 2-х гидрантов. От артезианских скважин вода по двум напорным водоводам, подается в 2 резервуара запаса воды объемом V=500м³ каждый. Резервуары находятся на площадке насосной станции 2-го подъема. Напор на вводе составляет 40м вод.столба. Напор обеспечивается насосными агрегатами повышения давления насосной станции 2-го подъема. В насосной станции 2 группы насосов: I - на хоз-бытовые нужды (1рабочий и 2 резервных) – Grundfos Q=50кб.м./ч Н=50м N=10кВт; II - на пожар (1рабочий и 1 резервный) – Grundfos Q=180кб.м./ч Н=35м N=18,5кВт. Насосы I-ой группы с частотным регулированием оборотов двигателей в зависимости от водоразбора. При пожаре включается пожарный насос. Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. Трубопроводы обвязки насосных агрегатов насосной станции 2-го подъема и наружные трубопроводы на ее площадке выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы внутри насосной станции защищены лакокрасочными покрытиями из 2-х слоев грунтовки и 2-х слоев краски или эмали. Трубопроводы, укладываемые в земле, покрыты защитным покрытием "весьма усиленного типа" по ГОСТ 9.602-01 полимерными липкими лентами на основе полиэтилена общей толщиной не менее 2мм по грунтовке Кузбасслак за 2 раза. Водопроводы от насосной станции II-го подъема до внутриплощадочных сетей проложены из труб ПЭ100 SDR17 Ø225х13.4 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Кольцевая сеть объединенного хоз-питьевого и противопожарного водопровода выполнена из напорных труб ПЭ100 SDR17 Ø225х13.4 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Для хранения запасов воды при насосной станции 2-го подъема имеются 2 железобетонных резервуара емкостью по 500м³ каждый. Работа насосной станции 2-го подъема предусмотрена в автоматическом режиме, управление насосами запроектировано от уровней воды в резервуарах. Насосы работают под заливом и взаимозаменяемы. В дополнение к автоматическому управлению насосами, предусмотрено местное и дистанционное. При пожаре включаются все 3 насоса. При аварии рабочего насоса и аварийных уровнях воды в резервуарах, предусмотрена световая и звуковая сигнализация. |  |
|  | Основные требования | КТО проводится непосредственно персоналом Исполнителя без привлечения третьих лиц (без субподряда). Исполнитель должен иметь действующую лицензию МЧС России в области пожарной безопасности на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по видам работ: 1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах. Исполнитель, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора, обязан провести обследование установок СППЗ на предмет соответствия нормативным документам по пожарной безопасности. Исполнитель должен отразить выявленные нарушения в акте о техническом состоянии установок систем объекта Заказчика с указанием количества и работоспособности установленного оборудования. Исполнитель осуществляет анализ и обобщение сведений результатов оказанных услуг, разработку мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания, эксплуатации установок систем, техническую и консультативную поддержку эксплуатирующего персонала по любым вопросам, связанным с правилами эксплуатации. После оказания услуг по техническому обслуживанию установок систем и выполнения ремонтных работ Исполнителем производится уборка рабочей зоны, мусора, материалов и разборка ограждающих конструкций. Исполнитель осуществляет восстановление дежурного режима работы установок систем. Разборка, ремонт или замена элементов установок пожарной автоматики, проводятся Исполнителем. Исполнитель должен своевременно выявлять и устранять недостатки, снижающие эффективность работы установок систем и приводящие к возникновению отказов аппаратуры. Исполнитель осуществляет ликвидацию последствий воздействия на оборудование неблагоприятных климатических и других условий эксплуатации (при необходимости). Организация рабочей зоны при оказании услуг по проведению ремонтных работ осуществляется Исполнителем. Техника, оборудование и инструмент для проведения КТО предоставляются непосредственно Исполнителем и Заказчиком дополнительно не оплачиваются. Замена оборудования, или составных частей оборудования, вышедших из строя, производится за счет Заказчика, персоналом Исполнителя без привлечения третьих лиц (без субподряда). Капитальный ремонт (модернизация) оборудования, а также замена оборудования либо его составных частей в связи с окончанием срока эксплуатации, производится персоналом Исполнителя без привлечения третьих лиц (без субподряда), на условиях, согласованных в дополнительном Договоре. Персонал Исполнителя должен иметь соответствующие характеру работ аттестации и удостоверения. Исполнитель, должен иметь в штате специалиста, обученного работе с оборудованием ИСО «ОРИОН» у производителя НВП Болид-системы безопасности и иметь свидетельство о прохождении обучения. Персонал Исполнителя, задействованный на КТО и руководитель организации должны быть обучены по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (профессиональной переподготовки) в области пожарной безопасности, в соответствии с Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности». Исполнитель вносит предложения по ремонту, улучшению работы систем, по модернизации систем, в том числе при перепланировках объектов, при изменении функционального назначения объектов и при введении новых норм ПБ. Предложения вносятся в виде дефектной ведомости и коммерческого предложения, не реже 1 раз в квартал или по запросу Заказчика. При ремонте, модернизации и монтаже новых СПС необходимо учитывать и развивать интеграцию всех систем на общий пульт ОРИОН. Персоналу Исполнителя необходимо знать и выполнять правила прохождения КПП и нахождения на территории предприятия. При заходе на предприятие персоналу Исполнителя необходимо иметь на руках действующую справку о прохождении медкомиссии с отметкой о пройденной и действующей флюорографии, о отрицательном результате теста на COVID 19. Заход персонала Исполнителя на территорию Заказчика только по пропускам, полученным по письменному уведомлению с перечислением ФИО и паспортных данных сотрудников подрядной организации. Пронос необходимых материалов и инструмента осуществляется по согласованному перечню. При проведении КТО необходимо руководствоваться следующими нормативными документами: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»; - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; - Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Соблюдение техники безопасности является необходимым условием безопасной работы при эксплуатации установки. Обслуживающий персонал допускается к выполнению работ только после прохождения вводного общего инструктажа по технике безопасности и инструктировании на рабочем месте безопасным методам труда. КТО проводится под наблюдением службы безопасности Заказчика и лица, ответственного за эксплуатацию СПС, в том числе посредством видеосвязи. По запросу ответственного лица, за эксплуатацию СПС, Исполнителем должны предоставляться фотоматериалы результатов выполненных работ с комментариями объема выполненных работ. При заключении договора на КТО Исполнитель предоставляет Заказчику: - лицензию МЧС; - сертификаты и удостоверения подтверждающие квалификацию всего персонала привлекаемого на КТО; - выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за один месяц до предоставления проекта; - документ о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица или иного органа, имеющего право в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, либо приказ о назначении лица на должность руководителя; - карточку контрагента или анкету делового партнера, содержащие сведения в соответствии с утвержденной формой анкеты делового партнера; - расчет по страховым взносам; - отчетность контрагента на последнюю отчетную дату с отметкой о предоставлении в налоговый орган: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, налоговой декларации по налогу на прибыль, декларации по НДС за квартал, предшествующий совершению сделки (уведомления ИФНС в случае применения специальных режимов налогообложения); - свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица или лист записи о создании юридического лица; - устав и учредительный договор (при наличии); - свидетельство на право собственности на объекты недвижимого имущества используемые контрагентом под офис, производство, склад либо документы, подтверждающие право пользования таким недвижимым имуществом (договор аренды с актами-передачи и другое); - документы, подтверждающие наличие необходимых ресурсов (трудовых, материальных, финансовых и иных) для оказания услуг/выполнения работ, поставки товаров и других договорных обязательств, по заключаемому договору; - паспорта транспортных средств, договоры аренды транспортных средств, документы, подтверждающие права владения или пользования иной техникой, оборудованием (в случае необходимости их применения для выполнения обязательств по договору); - справку о наличии денежных средств на текущем счете, сведения о кредитных обязательствах; - свидетельство о постановке на налоговый учет. Конфиденциальность Результаты услуг являются конфиденциальной информацией, Заказчик может использовать материалы услуг по своему усмотрению. Исполнитель может использовать материалы услуг для аналитических отчетов, но без упоминания имени Заказчика. Исполнитель не имеет права передавать эти материалы третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и по запросам органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, ведающих вопросами охраны труда. Исполнитель должен защищать от несанкционированного разглашения любую конфиденциальную информацию, касающуюся Заказчика, ставшую доступной ей в связи с настоящим Договором. Исполнитель не вправе использовать полученную информацию в личных целях или сообщать ее третьим лицам без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных действующим Законодательством Российской Федерации. |  |  |
|  | Требования к оформлению и передаче Исполнительной документации | Результаты КТО заносятся в "Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты" Заказчика, в который должны быть включены: - дата проведения осмотра и контроля характеристик элементов СППЗ; - результаты контроля элементов СППЗ; - перечень замечаний, выявленных при осмотре СППЗ; - перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний со сроками и отметкой выполнения. Журналы эксплуатации систем противопожарной защиты предоставляются Исполнетелем. Ежеквартально составляется двухсторонний акт проверки работоспособности СПС и СОУЭ, при подписании которого СПС и СОУЭ считаются исправными и способными выполнять свои функции в дальнейшей эксплуатации. # Исполнительная документация на СПС и СОУЭ оформляется по факту выполнения капитального ремонта и установке нового оборудования с предоставлением журналов общих и скрытых работ. Исполнительная документация должна быть представлена в следующем объеме: 1. Журналы:. -; Общий журнал работ;. -; Журнал входного контроля;. 2. Исполнительные схемы:. -; Исполнительный чертеж сетей пожарной сигнализации;. 3. Акты освидетельствования скрытых работ:. -; Прокладка сетей пожарной сигнализации (по стенам, потолкам, в полу; канализация; в земле);. 4. Акты испытаний и ведомости:. -; Акты входного контроля;. -; Акт обследования здания;. -; Акт готовности зданий и сооружений к монтажным работам;. -; Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок;. -; Акт об окончании монтажных работ;. -; Ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей;. -; Акт испытания защитных трубопроводов с разделительными уплотнениями на герметичность (составляется при монтаже технических средств сигнализации во взрывоопасных зонах);. -; Акт об окончании пусконаладочных работ;. -; Акт проведения комплексных испытаний автоматической пожарной сигнализации;. -; Акт приемки технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в эксплуатацию после комплексного опробования;. -; Акт приемки технических средств пожарной сигнализации в эксплуатацию;. 5. Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности; Техническая документация предприятий изготовителей, инструкции по эксплуатации оборудования. После выполнения каждого периода работ по ТО систем противопожарного водоснабжения предоставить Заказчику: - Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность; - Протокол испытания пожарных кранов на исправность: - Протокол испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу; - Протокол по результатам проверки пожарных гидрантов; - Протокол по результатам проверки насосных станций противопожарного водоснабжения; - Акты по итогу перекатки пожарных рукавов. После выполнения каждого периода работ по ТО противопожарных дверей предоставить Заказчику: - Акт проверки работоспособности (проведенных работ по техническому обслуживанию) противопожарных дверей.. |  |
|  | Гарантия на выполненные работы и поставленное оборудование. | Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев с момента подписания актов приемки в эксплуатацию. |  |  |
|  | Сроки исполнения | Один год, в соответствии с Типовым регламентом КТО (приложением № 1) |  |  |

______________________________________

Приложение №1

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ

комплексного технического обслуживания систем противопожарной защиты

| № п/п | Наименование выполняемых работ, требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 | Периодичность проведения проверок в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ |
| --- | --- | --- |
|  | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. п.54 Правил противопожарного режима в РФ |  |
| 1 | Организация технической помощи в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации систем и т.д.) | Один раз в квартал |
| 2 | Выдача технических рекомендаций по улучшению работы систем, и по модернизации систем при перепланировках объектов, при изменении функционального назначения объектов и при введении новых норм ПБ. | Один раз в квартал |
|  | Технический надзор за правильным содержанием и организация эксплуатации систем. |  |
| 3 | Внешний осмотр основных частей систем (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т.п. | Ежемесячно |
| 4 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. | Ежемесячно |
| 5 | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервное. | Ежемесячно |
| 6 | Проверка работоспособности системы в ручном режиме (местном, дистанционном) и автоматическом режиме. | Ежемесячно |
| 7 | Проверка работоспособности составных частей систем (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т.п.). | Один раз в квартал |
|  | Профилактические работы |  |
| 8 | Устранение неисправностей на объекте (в объеме текущего ремонта). | По заявке |
| 9 | Временное отключение каких-либо узлов, элементов. | По заявке |
| 10 | Проверка работоспособности установки. | Один раз в квартал |
| 11 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | Ежегодно |
| 12 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | Один раз в три года |
|  | Техническое обслуживание систем противопожарной защиты |  |
| 13 | Проверка на соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения. п.48 Правил противопожарного режима в РФ. | не реже 2 раз в год (весной и осенью) |
| 14 | Проверка соответствия сооружений для хранения противопожарного запаса воды. п.48 Правил противопожарного режима в РФ. | не реже 2 раз в год |
| 15 | Проверка на соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны). п.48, п.50 Правил противопожарного режима в РФ. | не реже 2 раз в год (весной и осенью) |
| 16 | Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. п.50 Правил противопожарного режима в РФ. | не реже 1 раза в год (п.50 Правил) |
| 17 | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов. п.52 Правил противопожарного режима в РФ. | не реже 2 раз в год (п.52 Правил) |
| 18 | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Заполнение проемов в противопожарных преградах. п.54 Правил противопожарного режима в РФ. Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре. п.42 Правил противопожарного режима в РФ. | в соответствии с регламентом технического обслуживания, выполненного с учетом инструкции изготовителя на технические средства – не реже 1 раза в квартал |
| 19 | Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей. п.60 Правил противопожарного режима в РФ. | в соответствии паспортом огнетушителя – не реже 1 раза в год |
| 20 | Проверка пожарных щитов, в т.ч. покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности. п.412 Правил противопожарного режима в РФ. | 1 раз в год |
|  | Техническое обслуживание насосных станций противопожарного водоснабжения |  |
| 21 | - проверка работоспособности систем в ручном и автоматическом режимах; | Ежемесячно |
| 22 | - внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования в местах установки; | Ежемесячно |
| 23 | - удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; | Ежемесячно |
| 24 | - проверка правильности подключения кабелей электропитания и надёжности контактов в электрических щитах, на оборудовании, укрепление контактов; - проверка надёжности шин заземления; - проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания; - проверка правильности подключения и целостности кабелей контроля и управления систем; | Ежемесячно |
| 25 | - проверка работоспособности насосов, клапанов, электрозадвижек и прочей запорной арматуры; | Ежемесячно (в случае, если иные сроки не определены технической документацией на оборудование) |
| 26 | - проверка автоматического переключения систем на резервное электропитание при отключении основного электропитания; | Ежемесячно |
| 27 | - провести ТО насосов на насосных станциях с резервуарами в объёме, указанном в руководстве по эксплуатации оборудования; контроль давления развиваемого насосами с целью оценки их работоспособности; | Ежемесячно |
| 28 | - проверить автоматическое переключение насосов с рабочего ввода на резервный и обратно, а также работоспособность в ручном и автоматическом режиме; | Ежемесячно |
| 29 | - провести визуальный контроль положения запорно-регулирующей арматуры согласно технологической схемы; | Ежемесячно |
| 30 | - визуально осмотреть системы трубопроводов с целью обнаружения и устранения течи, проверить состояние креплений и окраски трубопроводов; | Ежемесячно |
| 31 | - провести ревизию и испытать на герметичность обратные клапана и задвижки; | 1 раз в год |
| 32 | - провести ревизию и текущий ремонт всего электрооборудования | 1 раз в год |
| 33 | - провести гидравлические или пневматические испытания трубопроводов | 1 раз в год |

___________________________