ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной, охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установленных в корпусах и подразделениях АО «Санаторий «Зеленая роща»

1. Требования к объему работ (услуг)

Таблица № 1

Информация об объектах закупки
	№
	Наименование


	Единица измерения
	Объем

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности, систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (г. Уфа, ул. Менделеева 136/5, к1)
	месяц
	12

	2
	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности, систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (г. Уфа, ул. Менделеева 136/5, к2)
	месяц
	12

	3
	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности, систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (г. Уфа, ул. Менделеева 136/5, к3)
	месяц
	12

	4
	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности, систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (г. Уфа, ул. Менделеева 136/5, к4)
	месяц
	12

	5
	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности, систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (г. Уфа, ул. Менделеева 136/5, Столовая)
	месяц
	12

	6
	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности, систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (г. Уфа, ул. Менделеева 136/5, Курортная поликлиника)
	месяц
	12

	7
	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности, систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (г. Уфа, ул. Менделеева 136/5, Центр досуга и сервиса)
	месяц
	12

	8
	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности, систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (г. Уфа, ул. Менделеева 136/5, коттедж
	месяц
	12


2. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) работы, услуги.

2.1. Описание объектов, на которых осуществляется оказание услуг и прогнозный перечень оборудования, подлежащего текущему техническому обслуживанию:

2.1.1. Перечень работ по ТО и ТР систем автоматической пожарной, охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту - систем), их объем, порядок проведения внеплановых работ (проверок), а также порядок подачи заявок и их исполнения.

2.1.1.1. Общие сведения


Техническое обслуживание и текущий ремонт систем на объектах Заказчика проводится для поддержания в рабочем исправном состоянии систем и обеспечение их бесперебойного функционирования, как в целом, так и отдельных узлов, выявление и устранение неисправности, регулировка и настройка оборудования, замена комплектующих деталей.


Внеплановые работы (проверки) – мероприятия, выполняемые по заявкам, для восстановления работоспособности систем, и проводимые, когда причина сбоя не может быть устранена проведением в рамках ТО. Данные мероприятия осуществляются путем выезда сотрудника Исполнителя на объект Заказчика при возникновении аварийной и/или нештатной ситуации и включают в себя выявление и устранение неисправностей, в том числе замену вышедших из строя запасных частей. 

2.1.1.2. Конкретный перечень систем подлежащих ТО и ТР перечислен в исполнительной документации, хранящейся на объектах.

2.1.1.3. Регламентные работы по ТО 

- проведение плановых профилактических регламентных работ для поддержания системы в работоспособном состоянии;

- выявление и устранение неисправностей и недостатков в состоянии АПС, причин «ложных» срабатываний, вызванных сбоями в работе оборудования, осуществление текущего ремонта;

- проверка и корректировка настроек систем;

- смена паролей в системе АПС по заявке Заказчика с составлением Акта.

ТО систем АПС и СОУЭ осуществляется на плановой основе и проводится с периодичность, установленной регламентом на проведение ТО систем в объеме, указанном в Регламенте.

График проведения ТО СПБ разрабатывается в соответствии с ГОСТ Р 59636-2021, ГОСТ Р 59638-2021.


Работы, осуществляемые при выполнении регламентируемого технического обслуживания (ежемесячно) систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией:

При проведении Технического обслуживания систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией должны быть выполнены следующие работы:

-
внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, пожарных извещателей и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи;

-
обслуживание (очистка от загрязнений, визуальная проверка всех компонентов МД на отсутствие повреждений, Визуальная проверка разъемов и целостности кабеля питания, проверка прочности крепления панелей к полу, проверка затяжки винтов крепления соединительных перекладин); 

-
проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания;

-
проверку технического состояния внутреннего монтажа шкафов;

-
проверка ведения текущей документации, ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания;;

-
проверка исправности сигнальных ламп и её аппаратуры;

-
проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках;

-
корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении;

-
проверка журнала событий системы и устранение неисправностей;

-
проверка выполнения основных функций систем при обнаружении несоответствия;

-
проверка оборудования контроля и управления (пульта(ов), панели(ей) контроля и управления), маршрутизатора(ов) (сигналов тревоги, неисправности; устройства(ств) сигнализации; источника(ов) электропитания);

-
проверка надежности подключения шин заземления;

-
проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания;

-
проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте;

-
мониторинг, восстановление после сбоев;

-
комплексная проверка АПС с автоматическим запуском системы оповещения;

-
перепрошивка и настройка системы, тестирование исправности элементов, замена изношенных компонентов, переустановка времени при переходе на зимний/летний период);

-
устранение неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации, с заменой деталей.

внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы:

-
ручных, дымовых, тепловых, газовых, комбинированных автоматических пожарных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации);

-
концентраторов, разветвителей, модулей сопряжения, трансиверов (при их наличии) - в соответствии с инструкциями изготовителей;

-
проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий;

-
проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий «Пожар», «Оповещение», «Неисправность» - для системы пожарной сигнализации;

-
проверка правильности работы систем при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника;

-
проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам;

-
в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе систем (при наличии таких систем);

-
подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР систем.


При проведении технического обслуживания должны быть выполнены следующие дополнительные работы:


- удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;

- 
проверка яркости, контрастности и четкости изображения на видеомониторах и дисплеях, световых оповещателях, проверка запаса регулировок;

- 
проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов;

- 
замена аккумуляторов (при необходимости) емкостью до 65 А/ч в источниках резервного питания и батарей;


- тестирование программного обеспечения тестовыми программами разработчика программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему и программное обеспечение).

Внеплановая работа (проверка) АПС и СОУЭ проводится:


на приемно-контрольных приборах, установленных на объектах, при возникновении сбоев в работе оборудования, когда их причина не может быть устранена проведением Технического обслуживания;


при поступлении ложного срабатывания систем АПС и СОУЭ, установленных на объектах, проводятся работы в объеме, определяемом специалистом Исполнителя, но не менее объема Технического обслуживания;


 при поступлении с объекта двух и более ложных срабатываний в течение 30 календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на системы АПС и СОУЭ неблагоприятных климатических или производственных условий;

Устранение неисправностей должно осуществляться за время не более 24 ч. Допускается время устранения неисправности увеличивать до 72 ч, если наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность СПС, т. е. СПС функционирует в полном объеме при наличии неисправности

Внеплановая работа. Текущий ремонт оборудования


Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации систем и проводится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания. 


В случае использования при выполнении текущего ремонта материалов и товаров, Исполнитель обязан соблюдать следующие требования: 

- используемый товар и материал должен быть новым (товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц).


Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:

- Разборка и дефектация технических средств;

- Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов;

- Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы;

- Проверка системы в составе комплекса;

- Ввод системы в работу в общий комплекс.


Порядок подачи заявок и их исполнение:

1. При возникновении сбоев в работе систем для проведения внеплановых работ (проверок), представителем Заказчика подается заявка Исполнителю по телефону, указанному в «Журнале учета вызова технических специалистов и регистрации выполненных работ» с обязательной отметкой даты, времени и характера неисправности в данном журнале или путем направления заявки на электронный адрес Исполнителя.

2. При прибытии на объект сотрудника Исполнителя по заявке (в течении одного часа с момента подачи заявки), допуск сотрудника на объект производится в соответствии с установленным Порядком.
3. После восстановления работоспособности систем, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ производится запись в Журнал учета вызова технических специалистов и регистрации выполненных работ и «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию».

4. При невозможности устранения сбоев в работе систем Исполнитель производит замену приборов систем на время проведения работ по устранению неисправностей. По данному факту сотрудником Исполнителя и представителем Заказчика составляется соответствующий Акт и производится запись в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию». 
В случае, если в процессе технического обслуживания будет выявлено оборудование, не подлежащее ремонту и требующее замены: 

- при стоимости единицы вышедшего из строя оборудования до 3000 (трех тысяч) рублей включительно (по среднерыночной цене) Исполнитель приобретает новое оборудование и осуществляет его установку и пусконаладочные работы за свой счет (компенсация стоимости такого оборудования Заказчиком не предусмотрена);

- при стоимости единицы вышедшего из строя оборудования свыше 3000 (трех тысяч) рублей новое оборудование приобретается Заказчиком. Исполнитель до момента поставки Заказчика обеспечивает замену вышедшего из строя оборудования другим из своего подменного фонда, а после поставки Заказчика осуществляет установку и пусконаладочные работы нового оборудования за свой счет.

При замене неисправных материалов и оборудования должны использоваться новые, не бывшие ранее в эксплуатации, материалы и оборудование, имеющие сертификаты качества.


Аварийно-восстановительные работы выполняются круглосуточно, в том числе в праздничные и выходные дни по заявке Заказчика. Работы по устранению неисправностей должны начинаться Исполнителем не позднее 2 часов с момента получения Исполнителем заявки от Заказчика.


Исполнитель обеспечивает круглосуточный прием заявок от Заказчика на устранение неисправностей, регистрирует вызовы, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, в Журнале учета вызовов, сообщает при необходимости Заказчику ФИО диспетчера, принявшего заявку.

Время оказания услуг – по режиму работы объекта.

Время прибытия представителя Исполнителя на объект не должен превышать 1 (одного) часа с момента подачи заявки Заказчиком.

2.2. Услуги включают в себя:

- проведение технического обслуживания (далее ТО) и текущего ремонта (далее ТР);

- вызов Заказчиком представителя Исполнителя по заявке для проведения внеплановых работ (проверок) оборудования, составных компонентов и устройств, отдельных блоков и узлов систем с целью восстановления работоспособности систем безопасности, либо замену изношенных элементов или сборочных единиц, плат, кабелей, проводов, приборов и извещателей, пришедших в негодность в течение установленного (до 10 лет) срока эксплуатации;


- материалы, изделия, комплектующие (изоляционная лента, шурупы, клей, припой, канифоль и т.п.), используемые в процессе ТО и ТР;


- регламентные работы, внеплановые работы (проверки);


- работы по устранению причин подачи «ложных» сигналов «Пожар»;


- оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации систем безопасности, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии систем на объектах.


- замена, оборудования, приборов, батарей и аккумуляторов (емкостью до 17 А/ч) источников резервного питания, пришедшего в негодность в результате эксплуатации.


- ведение эксплуатационной документации на объектах: акт первичного обследования системы, журнал регистрации работ по техническому обслуживанию, ТО систем, паспорт системы, дефектная ведомость на неисправное оборудование систем.

2.1. Услуги по первичному обследованию состоят из:

-
проверки работоспособности систем в целом;

-
установление наличия дефектов, неисправностей систем;

-
проверки наличия, отсутствия документации;

-
смена паролей в системах (при необходимости).


2.2.В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора Сторонами, Исполнитель проводит следующие подготовительные работы:

- уточнение информации по системам, установленным на объектах;

- инструктаж Исполнителем инженерного и диспетчерского состава сотрудников Заказчика.

2.3. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора совместно с представителями Заказчика должен провести первичное обследование систем объекта в соответствии с Договором, оформить «Акт первичного обследования систем» (Приложение №3 к Договору) и предоставить Заказчику на согласование в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора. Представитель Заказчика подписывает «Акт первичного обследования систем» не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты предоставления Акта Заказчику.

2.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после подписания Заказчиком «Акта первичного обследования системы», Исполнитель должен представить на согласование Заказчику График проведения ТО систем, завести новый «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию» на объекты Заказчика, а также предоставить контактную информацию (номер телефона и электронный почтовый адрес) для принятия заявок и ведения переписки.


2.5. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию (далее – Журнал) заводится на каждую обслуживаемую систему и средства (требования п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479). Страницы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Исполнителя.
Журналы передаются Заказчику и являются его собственностью. Они должны храниться, вестись на Объектах в месте, установленном Заказчиком. 

Записи, сделанные в Журнал, должны содержать фразу: «ТО АПС, СОУЭ, проведены в объеме Регламента № _ (указывается номер Регламента), и работы по текущему ремонту (вносятся сведения в соответствии с перечнем работ по ТО и ТР систем, их объем, порядок проведения внеплановых работ (проверок), а также порядок подачи заявок и их исполнения). Система (указывается наименование систем: АПС, СОУЭ и т.п.) находится в работоспособном состоянии». Например: «ТО систем проведены в объеме Регламента № 1. АПС, СОУЭ находятся в работоспособном состоянии» или «ТО АПС, СОУЭ и т.п. проведены в объеме Регламента № 1. АПС – неисправна, СОТС - находятся в работоспособном состоянии»). 


2.7. Исполнитель обеспечивает:

-
наличие круглосуточного дежурного, при поступлении сигнала с объекта Заказчика, прибытие в течение 1 часа, для обнаружения неисправности на Объектах.

Исполнитель должен:

- проводить мероприятия по максимальному недопущению нарушений норм и правил пожарной безопасности на Объектах Заказчика.
- обеспечить соблюдение внутриобъектового и контрольно-пропускного режимов, установленных на объектах Заказчика. 


2.8. Заказчик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора, передает Исполнителю список сотрудников, ответственных за подачу и учет заявок на проведение внеплановых работ (проверок) в целях своевременного принятия мер по восстановлению работоспособности систем.


2.9. Перечень работ по ТО и ТР систем, их объем, порядок проведения внеплановых работ (проверок), а также порядок подачи заявок и их исполнение определены Техническим заданием.


2.10. Для проведения работ по ТО и ТР систем, установленных на объектах Заказчика, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора направляет Заказчику список сотрудников, уполномоченных для проведения указанных работ, с указанием их ФИО, паспортных и иных идентификационных данных.

2.11. Сотрудник Исполнителя, уполномоченный на проведение регламентных работ по ТО СПБ, прибывает на объект для проведения работ в соответствии с графиком проведения ТО.


2.12. Допуск сотрудника Исполнителя на объект осуществляется в часы, определяемые режимом работы объекта, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность.


2.13.  После завершения работ по ТО и ТР представителем Исполнителя и представителем Заказчика составляется двухсторонний Акт приемки выполненных работ по ТО и ТРСПБ на объектах. В Акте приемки выполненных работ по ТО СПБ указывается перечень проведенных работ, выявленные и устраненные в ходе выполнения работ неисправности систем. После составления Акт приемки выполненных работ по ТО и ТР СПБ подписывается сотрудником Исполнителя, представителем Заказчика и заверяется штампом объекта. Одновременно с составлением Акта приемки выполненных работ по ТО СПБ производится запись о произведенных регламентных работах в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию».  При совпадении сроков исполнения регламентов №№ 1, 2 время их проведения может быть совмещено.      
2.14. Проведение профилактических работ и инструктажей по пожарной безопасности фиксируется в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию».

2.15. В случае выявления неисправности, сотрудник Исполнителя должен диагностировать неисправность и восстановить работоспособность систем. 

При невозможности устранить неисправность непосредственно при ее обнаружении, представитель Исполнителя в присутствии представителя Заказчика составляет Дефектную ведомость (2 экз.) на неисправную систему, предоставив ее на утверждение Заказчику нарочно, либо по авторизованным электронным почтовым адресам, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления Дефектной ведомости. Неисправное оборудование подлежит передаче представителю Заказчика на объектах по Акту демонтажа при его замене.

3. Требования к качеству и безопасности оказания услуг, выполнения работ

3.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказания услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и действующими стандартами, утвержденными для данного вида услуг.


3.2. Все неисправности, возникшие по вине Исполнителя, должны устраняться Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика без дополнительных расходов со стороны Заказчика.


3.3. Исполнитель обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков, по которым ранее Исполнитель выполнял работы, в соответствии с уведомлениями Заказчика.

3.4. Исполнитель должен иметь:

3.4.1. действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с наличием в составе работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

Основание: пункт 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" (с изменениями и дополнениями).

Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия Договора.
3.4.2. действующее подразделение (офис, филиал) и в его составе подразделение по обслуживанию оборудования средств охранной и пожарной безопасности, зарегистрированные в г. Уфа;

3.4.3 не менее 2 (двух) работников, прошедших обучение по программам «Пожарная безопасность объектов. Организация деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.» имеющих твердые практические навыки в их эксплуатации, находящихся в штате Исполнителя.
3.4.4. не менее 2 (двух) служебных автотранспортных средств, для оперативного прибытия персонала на объекты Заказчика.

3.5. Исполнитель обязан соблюдать чистоту и порядок на объекте Заказчика, соблюдать установленные на территории Заказчика правила, в том числе маршруты движения транспортных средств по территории Заказчика, пропускной режим.

3.6. Все риски случайной гибели или случайного повреждения имущества (или его части) Заказчика, третьих лиц несет Исполнитель.

3.7. Исполнитель несет полную ответственность за безопасное проведение услуг. Ущерб, нанесенный при оказании услуг персоналу Заказчика, Исполнителя или третьим лицам, возмещается Исполнителем.

3.8. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться стандартами, нормами, правилами и другими нормативными документами в данной сфере работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

− Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 27990-88 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования;

- ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры;

- ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. 

-  ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; 

- РД 25.964-90 - Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

- СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. № 582);

- СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 августа 2020 г. № 628;

- НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;


3.9. Техническое обслуживание должно выполняться в соответствии с действующими нормативными документами, по технологическим картам технического обслуживания штатного оборудования с соблюдением правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда.
4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ

	№

п/п
	Тип регламентных работ
	Перечень работ
	Периодичность проведения работ

	1.
	Регламент 1.
	Внешний осмотр составных частей системы (прибор приемно-контрольный, клавиатура, блок питания, извещатели) на отсутствие повреждений, коррозии, пыли, грязи, проверка прочности креплений, наличие пломб.
	Ежемесячно

	
	
	Приборы приёмно-контрольные – проверка работоспособности
	Ежемесячно

	
	
	Контроль основного и резервного источников электропитания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.
	Ежемесячно

	
	
	Проверка работоспособности всех типов извещателей (выборочно). 
	Ежемесячно

	
	
	Проверка работоспособности звуковых и световых оповещателей.
	Ежемесячно

	
	
	Проверка правильности прохождения сигналов по линиям связи (адресация датчиков), выборочно.
	Ежемесячно

	
	
	Проверка соединительных линий
	Ежемесячно

	
	
	Проверка журнала событий систем.
	Ежемесячно

	2.
	Регламент 2.
	Проверка и затяжка контактного крепежа.
	Ежемесячно

	
	
	Приборы приёмно-контрольные – проверка работоспособности (при необходимости с демонтажом и установкой на контрольный стенд).
	Один раз в 6 месяцев

	
	
	Блок автоматики и заряда – проверка аккумуляторов (со снятием с прибора) и прибора переключения.
	Один раз в 6 месяцев.

	
	
	Выявление, чистка (с разборкой) загрязненных датчиков и разъемов монтажных баз.
	Ежемесячно

	3.
	Текущий ремонт
	Поиск, выявление и ремонт (замена) неисправных элементов: приборы выдают неисправности, ложные срабатывания, повреждены провода, неисправны предохранители.
	В течение 24 часов с момента заявки, обнаружения 


Составил:

Специалист по ПБ                                                                     Гарипов Г.Ф.

Согласовано:

Зам директора по общим вопросам                                       Копылов Ю.Е.
