Техническое задание

на оказание услуг по ежемесячному обслуживанию и текущему ремонту холодильного оборудования

Заказчик: АО АПК «Алексеевский»

Срок договора: с момента заключения на 1 календарный год

| № | Наименование оборудования | Место расположения | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цех переработки и хранения овощей |  |  |
|  | Камера хранения №7,9 №8,10 картофелехранилище централь с агрегатом на 4 камеры АМЕ-М- 2х6G40 «BITZER» (инв.13165,13166,7696\53) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 4 |
|  | Камера хранения капусты централь 4х6Н35 «BITZER» (инв.5929) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |

|  | Цех переработки молока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Камера хранения молочной продукции с агрегатом MT160HW4DVE «Danfoss» (инв. 7883) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Аккумулятор холода АМ*4Р молочный цех централь с агрегатом АМЕ-М-2х4Н15 «BITZER» (инв.5037) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Аккумулятор холода АХ-2 молочный цех централь с агрегатом АМЕ-М-2х4Н15 «BITZER» (инв. 8012) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Камера хранения творога молочный цех с агрегатом АРЕ-L-2CC4Y-40S «BITZER» (инв.8010) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Камера хранения масла молочный цех с агрегатом 4TCS-8.2Y-40P «BITZER» (инв.8013) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Камера заморозки творога молочный цех с агрегатом BITZER 2*4PCS 15 (инв.8014) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Контейнер хранения продукций 1ААА-А-02А(инв.10789) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |

|  | МТФ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аккумулятор холода молочная ферма VLV 810 c компрессорным блоком 2хJME-V-100-11 (инв.4935) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Молочный танк охладитель молока молочная ферма CTN650012 с компрессорным блоком 2хMTZ80HP4AVE «Danfoss», 2xRV-220x365 (инв.6407) | Уфимский р-н, д. Алексеевка | 2 |
|  | Камера охлаждения и хранения мясо цех санбойни АР-LЕ- 4PCS10Y (инв.7124) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Холодильная камера хранения мяса (инв.14856) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Холодильная камера с агрегатом ALS-330N | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |

|  | Столовая |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Камера хранения мясо столовая с агрегатом «UNIBLOCK» BZM220T51F (инв.6372) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Молочная камера столовая с агрегатом TAJ9513T MHR(инв.4948) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Овощная камера столовая моноблок KMS-107 «Ариада» (инв.6937) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Ларь морозильный FRIGOREX FV280 (инв.4545) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Ларь морозильный NORCOOL Super 76 (инв.5099) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Холодильный морозильник МИР-152 (инв.4546) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Ларь морозильный Т600 (инв.4767) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Ларь морозильный POZIS-СВИЯГА-155-1 (инв.75588) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Ларь морозильный ITALFROST ЛВН 400Г (инв.5121) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Ларь морозильный ITALFROST ЛВН 500П (инв.5486) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | СНЕЖ МЛ 700 (инв.75797) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Камера хранения мясо столовая с агрегатом «BITZER» 4EC-4.2-40S (инв.8187) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Холодильник Стинол 242 литра (инв.4385) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |

|  | Отделения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Камера хранения «FrigoMec» с агрегатом RLV 16 (6 отделение) (инв.3650) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Камера хранения продукций с агрегатом BITZER 4PES-15Y-40P (7отделение) (инв.12163) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Камера хранения продукций с агрегатом 2х«Ballu» MUB-80HR (6 отделение) (инв.6892,6891) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
|  | Сплит система DAIKIN FN50FVM (6 отделение) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |

| Пекарня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32. | Камера хранения моноблок «POLAIR» ШХ-1,4 (инв.7031) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
| 33. | Сплит-система (кондиционеры) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 3 |

| Административный корпус |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 34. | Кондиционер Lessar (инв.3123,3150,3152,3158,3741) | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 28 |

| Агрохимическая лаборатория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35. | Холодильная камера с агрегатом TECHNOBLOCK модель CSM 200 | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |

| Блок вспомогательных служб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 36. | Сплит система SRK325YENF-W | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 3 |

| Агрохимическая лаборатория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37. | Холодильная камера с агрегатом TECHNOBLOCK модель CSM 200 | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |

| Автотранспортная служба |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 38. | Сплит система FGAMH18R1-OUT | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 3 |

| Распределительный цент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 39. | Холодильная камера с агрегатом LUN 103Y MT HF | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |
| 40. | Холодильная камера с агрегатом LUN 050Y MT DMF | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |

| Серверная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 41. | Кондиционер TOSOT T24H-SnN2/I | РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка | 1 |

Затраты, связанные с приобретением и заменой запасных частей, фреона, масел, узлов и агрегатов при выполнении работ на оказание услуг по ежемесячному обслуживанию и текущему ремонту холодильного оборудования суммарной ежемесячной стоимостью менее 65 000 рублей оплачивает Исполнитель.

При проведении ежемесячного  технического обслуживания холодильного оборудования  Исполнитель производит следующие виды работ:

-диагностика оборудования на наличие видимых повреждений (целостность оборудования, стеклопакетов, полкодержателей, наличие царапин, вмятин, винтов крепления полок);

-диагностика неисправного оборудования на предмет проведения текущего ремонта;

-регулировка терморегулирующих вентилей (далее ТРВ), реле давления (далее РД), термостата, тепловой защиты, зазора между диффузором и вентилятором, плотности прилегания и перемещения дверей и шторок холодильных машин;

-проверка герметичности системы (отсутствие следов масла в местах соединения);

-проверка давления фреона в системе;

-проверка на отсутствие утечек;

-устранение утечек масла и хладона, а также неисправностей, вызывающих повышенный уровень шума работающего холодильного оборудования;

-дозаправка систем холодильных машин маслом и хладагентом, установка технологических фильтров;

-устранение вибраций агрегатов и постороннего шума;

-чистка агрегатов от грязи и пыли;

- чистка фильтров кондиционеров;

-чистка от пуха и пыли и грязи наружные блоки и внутренний блоки;

-устранение неисправностей защитных ограждений, кронштейнов, полок;

- проверка комплектности оборудования;

-проверка исправности ручек, уплотнений, дверей и резиновых уплотнений дверей;

-проверка состояния испарителя (равномерность обмерзания, наличие следов масла);

-проверка уровня шума агрегата;

-осмотр и обследование компрессоров;

-проверка и протяжка креплений узлов и агрегатов;

-осмотр трубопроводов на наличие загрязнений рабочих поверхностей и следов масла;

-промывка, чистка конденсаторов от пыли и грязи;

-проверка работы систем оттайки (автоматической и полуавтоматической);

-проверка исправности освещения внутри оборудования;

-проверка работоспособности датчиков температуры оборудования;

-проверка всех вентиляторов оборудования на работоспособность;

-проверка подшипников вентиляторов;

-проверка работоспособности ТЭНов оттайки;

-проверка и очистка от пыли электрических элементов оборудования;

-проверка состояния соединительных проводов;

-проверка давления во всасывающей линии;

-проверка температур воздуха в охлаждаемых камерах;

-проверка настроек электронного блока, при необходимости настройка параметров работы под      требуемые условия работы оборудования;

-протяжка контактов на коммутационных и защитных аппаратах (контакторов, реле, автоматических выключателей);

-проверка коммутационных и защитных аппаратов (контакторов, реле, автоматических выключателей);

-проверка систем автоматики.

При проведении текущего ремонта производятся следующие работы:

- замена отдельных узлов и деталей с частичной и полной разборкой оборудования;

- восстановление (замена) электропроводки;

- замена уплотнительной резины;

- замена ТРВ;

- замена ТЭНов;

- замена реле;

-  замена датчиков температуры;

- замена фильтров;

- ремонт испарителя;

- замена или ремонт стеклопакетов холодильных агрегатов;

- замена компрессоров;

- замена электронного блока;

- сварка медных трубок;

- замена медных трубок;

- замена вентиляторов;

-замена подшипников вентиляторов;

- замена освещения;

- ремонт систем автоматики;

- ремонт, замена защитных и коммутационных аппаратов (контакторов, реле, автоматических выключателей);

-замена фреона и масел.

Исполнитель собственными силами производит частичную или полную разборку оборудования, корпусов, баков для проведения работ, связанных с заменой отдельных узлов и деталей, а также ремонта и пайки холодильных магистралей (медных труб) с дальнейшим восстановлением целостности оборудования, корпусов, баков. Газосварочные и электросварочные работы для разборки и восстановления целостности оборудования, корпусов, баков производятся собственными силами Исполнителя.

Периодичность выполнения работ:

- Ежемесячное обслуживание не реже 1 раза в месяц.

- В случае возникновение аварийных ситуаций связанные с отказом в работе оборудования по вызову Заказчика, Исполнитель в течение 1,5 часов с момента получения устной или письменной заявки прибывает на объект Заказчика и принимает меры к восстановлению работоспособности холодильного оборудования.

- Техническое обслуживание кондиционеров, проводиться 2 раза в год, перед началом летнего сезона и после него (для кондиционеров, работающих круглый год- ТО ежемесячно). Текущий ремонт производится в случае выявление неполадок в процессе технического обслуживания или в процессе эксплуатаций.

Требования к качеству услуг:

Все работы должны выполняться в соответствии со специальными требованиями, изложенными в нормативных документах на техническое обслуживание и текущий ремонт холодильного оборудования.

Сотрудники, выполняющие работы по обслуживанию холодильного оборудования должны иметь зарегистрированное в РОСТЕХНАДЗОРЕ удостоверение по электробезопасности не ниже с 3 группы допуска до 1000 В.

Замена деталей в период действия гарантии осуществляется Исполнителем бесплатно, в соответствии с гарантийными обязательствами (гарантийным талоном).

Условия оказания услуг:

В целях обеспечения допуска сотрудников Исполнителя на объект Заказчика Исполнитель, не позже, чем за 5 рабочих дней до срока начала исполнения договорных обязательств, направляет в адрес Заказчика:

- список сотрудников, обеспечивающих проведение технического обслуживания и ремонта оборудования, с указанием ФИО, паспортных данных (номера паспорта, кем и когда выдан, адрес прописки и дату рождения) и копию удостоверения по электробезопасности;

- марку транспортного средства с государственным регистрационным номером, на котором, будет осуществляться въезд на территорию предприятия, копию ПТС;

- предоставить круглосуточно доступный контактный номер ответственного закрепленного лица за объектом.

Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг:

При проведении работ по ежемесячному обслуживанию и текущему ремонту холодильного оборудованию Исполнитель соблюдает правила техники безопасности, действующие на объекте, правила пожарной безопасности, а также исполняет требования службы безопасности.

Порядок сдачи и приёмки результатов услуг:

Проведение технического обслуживания и текущего ремонта холодильного оборудования оформляется записью в специальном журнале и подписывается ответственным представителем, принимавшем работу. По окончании ежемесячных регламентных работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приёмки услуг, являющийся основанием для проведения расчётов. Расчеты осуществляются после подписания каждого акта выполненных работ обеими сторонами без претензий.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче оказанных услуг:

По окончании оказания работ и услуг Исполнитель представляет Заказчику отчёт о текущем техническом состоянии оборудования и проведённых профилактических действиях. Кроме этого, в отчёте указывается о замеченных потенциальных проблемах и рекомендации по их решению.

Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг:

Гарантийный срок на работы должен составлять не менее 12 месяцев, на отремонтированное оборудование – не менее 12 месяцев с момента подписания каждого акта выполненных работ.

Составил:

Главный энергетик                                                               Дусаев Р.Р.