## Лист3
Приложение №3
к техническому заданию
Ведомость объёмов работ № 02-01-03
Выполнение работ по устройству инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК Белебеевского района Республики Башкортостан - отопительная котельная ООО "Теплоэнерго". Система электроснабжения.
№ п/п в ЛСР | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Система электроснабжения
Коробка клемная, отдельно устанавливаемые клеммы, в комплектацию коробки не входят
1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 35
2 | Коробка распределительная ОП 190х140х70мм IP56 гладкие стенки DKC 54110 | шт | 35
3 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг | шт. | 35
4 | DIN-рейка 200 мм оцинкованная YDN10-0020 IEK | шт | 35
5 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 35
6 О | Выключатель автоматический однополюсный 6А B 6кА AC OptiDin BM63-1B6-УХЛ3 | шт | 35
7 | Зажим наборный без кожуха | шт. | 175 | 3*35+35+35
9 | Клемма трехпроводная проходная 0.5-6(10)мм.кв. на DIN рейку, 2006-1301, Wago, серая | шт | 105 | 3*35
10 | Клемма трехпроводная проходная 0.5-6(10)мм.кв. на DIN рейку, 2006-1304, Wago, синяя | шт | 35 | 1*35
11 | Клемма трехпроводная проходная 0.5-6(10)мм.кв. на DIN рейку, 2006-1307, Wago, желто-зеленая | шт | 35 | 1*35
12 | Торцевая пластина, 1 мм, оранжевая Wago, 2006-1392 | шт | 35 | 1*35
13 | Ввод кабельный Dкаб. 9-14мм IP68 PG16 с контргайкой DKC 52900 | шт | 35 | 1*35
14 | Сальник кабельный с контргайкой, IP68, PG21, диаметр 13 - 18мм код 53000 DKC | шт | 70 | 2*35
15 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 2
16 О | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 10кА OptiDin BM63-3C25-10-УХЛ3 КЭАЗ 249206 | шт | 2
17 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 15 | 10+5
18 | Миниканал белый TMC 40x17 код 00351 DKC | м | 10
19 | Угол внутренний белый AIM 40x17 код 00395 DKC | шт | 2
20 | Угол плоский белый APM 40x17 код 00425 DKC | шт | 4
21 | Соединение на стык белый GM 40x17 код 00597 DKC | шт | 2
22 | Миниканал белый TMC 22x10 код 00317 DKC | м | 5
23 | Угол плоский белый APM 22x10 код 00407 DKC | шт | 2
24 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 1
25 | Коробка модульная VIVA настенная для электроустановочных изделий IP40 4 модуля 54740 DKC | шт | 1
26 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 2
27 | Розетка одинарная BRAVA 2 модуля с заземлением, со шторками белый 76482B DKC | шт | 2
28 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м | м | 33
32 | Лоток перфорированный металлический 50х50 L3000, горячеоцинкованный код 35260HDZ DKC | шт | 11 | 33/3
33 | Угол для лотка горизонтальный 90град. 50х50 CPO 90 в компл. с крепежн. элемент. гор. оцинк. DKC 36000KHDZ | шт | 2
34 | Угол для лотка вертикальный внешний 90град. 50х50 CD 90 в компл. с крепежн. элемент. гор. оцинк. DKC 36780KHDZ | шт | 2
35 | Крышка для лотка осн.50 L3000 сталь 0.8мм с заземл. гор. оцинк. DKC 35520HDZ | шт | 11 | 33/3
36 | Крышка для угла вертикального внешн. 90град. осн.50 CD 90 гор. оцинк. DKC 38240HDZ | шт | 2
37 | Консоль универсальная легкая осн. 100мм горячеоцинкованная BBN4010HDZ DKC | шт | 20
38 | Стандартный анкер с болтом М8 код CM430850 DKC | шт | 40
39 | Сальник кабельный с контргайкой, IP68, PG21, диаметр 13 - 18мм код 53000 DKC | шт | 8
40 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | м | 144 | 124+20
41 | Металлорукав в ПВХ изоляции DN 15мм Dвн.15.5мм Dнар.19.5мм без протяжки черн. DKC 6071R-015N | м | 124
42 | Металлорукав в ПВХ изоляции DN d26мм Dвн.26.5мм Dнар.31.5мм без протяжки черн. DKC 6071R-027N | м | 20
43 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м кабеля | 591 | 60+531
44 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м кабеля | 219 | 25+50+144
45 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N,PE) | м | 5,1 | 5*1,02
46 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N,PE) | м | 40,8 | 40*1,02
47 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х2.5 - 1кВ | м | 30,6 | 30*1,02
48 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х2.5 - 1кВ | м | 10,2 | 10*1,02
49 | Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х4,0 - 1кВ | м | 739,5 | 725*1,02
Подключение жил кабеля, так как в расценках ТЕРм08-02-148 данный вид работ не учтен, подключение со 2 стороны учтено в расценках на монтаж приборов.
50 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | жил | 340 | 680/2
51 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 грунта | 1,08 | 4*0,9*0,3
52 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | шт. | 4
53 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм | т | 0,024 | 2*3*4/1000
54 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 4
55 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | м | 6 | 10-4
56 | Сталь полосовая: 40х4 мм | т | 0,0126 | 1,26*10/1000
57 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 грунта | 1,08 | 4*0,9*0,3
58 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 30
59 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2 | м | 30,9 | 30*1,03
60 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля | 1 шт. | 30
61 | Трубка термоусаживаемая | м | 10.5