ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, технических устройств в котельных АО «Энергосервис»

- Наименование работ: Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, технических устройств в котельных АО «Энергосервис»:

Код ОКПД 2: 71.20.19.190  «Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки»

| № п\п | Полное наименование имущества адрес ОПО | Наименование опасного вещества, тип; марка, модель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Ю. Клыкова» г. Элиста, ул. Ю.Клыкова, 176 | Дымовая труба металлическая (Н =30м) |
| 2 |  | Дымовая труба металлическая (Н =24м) |
| 3 | Котельная «М. Горького» г. Элиста, ул. М Горького, 236 | Здание |
| 4 |  | Котел ТВГ – 8 М № 2 зав.№1713 рег. №43657 |
| 5 | Котельная «КГУ» г. Элиста, 5 микрорайон, 23а | Котел ТВГ – 8 М № 3 зав.№1124 рег. №43655 |
| 6 |  | Котел ТВГ – 8 М № 2 зав.№1127 рег. №43654 |
| 7 | Котельная "Северная" г. Элиста,10 микрорайон, 5а | Труба дымовая железобетонная (Н =30м; Д = 1,0м) |
| 8 |  | Котел КВГ-6,5-150 зав.№635 рег. №43564 |
| 9 | Котельная «2 микрорайон» г. Элиста, 2 микр-н, ул. Сухе-Батора, 17а | Котел ТВГ – 8 М № 3 зав.№981 рег. №43648 |
| 10 | Котельная «8 марта» г. Элиста, ул. 8 Марта, 9а | Здание |
| 11 |  | Труба дымовая трехствольная металлическая |
| 12 |  | Труба дымовая металлическая |
| 13 | Котельная «Хомутникова» г. Элиста, ул. Хомутникова, 107 | Труба дымовая металлическая |
| 14 | Котельная «Военкомат» г. Элиста, пр. Студенческий, 6 а | Труба дымовая железобетонная |
| 15 | Котельная «6 микрорайон» г. Элиста, 6 микрорайон, 16а | Котел ТВГ – 8 М № 2 зав.№2556 рег. №43644 (зав.№979 рег. №43647) |
| 16 |  | Котел ТВГ – 8 М № 3 зав.№637 рег. №43645 (зав.№981 рег. №43648) |
| 17 | Котельная «Солнечный» г. Элиста, пос. Аршань, ул. Голубого золота, 4а | Здание |
| 18 |  | Труба дымовая металлическая |
| 19 | Котельная «Аршан» г. Элиста, пос. Аршан, ул. Джангара, 2Б | Здание |
| 20 |  | Труба дымовая металлическая |
| 21 | Котельная «60 Гкал/ч» г. Элиста, 8 микр-н, ул.Хрущёва, 27в | Котел КВГМ-20-150 № 2 зав. №9122, рег. №43663ф |
| 22 | Котельная «8 микрорайон» г. Элиста, 8 микр-н, ул.Хрущёва, 27в | Труба дымовая железобетонная |
| 23 | Котельная «Школа – интернат» г. Элиста, ул. Илюмжинова, 44 | Труба дымовая кирпичная |
| 24 | Котельная «Аршан», г. Элиста, пос. Аршан, ул. Джангара, 2Б | ГРУ-05-2У1 (2015 г.) |
| 25 | Гараж | Стреловой автомобильный кран КС3575А заводской № 20590, регистрационный № 80687 |
| 26 |  | Стреловой автомобильный кран КС2571А заводской № 5443, регистрационный № б\н |
| 27 |  | Автомобильный гидравлический подъемник ВС-18.01МС заводской № 283, регистрационный № 80674 |
| 28 | Газопровод к п. Утта с отводом к пос. Молодежный, пос. Привольный, пос. Хулхута, пос. Тавн Гашун Яшкульского района (межпоселковый газопровод п. Адык-п. Тавн Гашун 1-пусковой комплекс), | ПГБ -50-СГ-ЭК (2009г) |
| 29 | Газопровод к п. Утта с отводом к пос. Молодежный, пос. Привольный, пос. Хулхута, пос. Тавн Гашун Яшкульского района (межпоселковый газопровод п. Тавн Гашун-п. Утта 2-пусковой комплекс) | ПГБ -50-СГ-ЭК (2009г) |
| 30 | Газопровод к п. Утта с отводом к пос. Молодежный, пос. Привольный, пос. Хулхута, пос. Тавн Гашун Яшкульского района (межпоселковый газопровод п. Утта - п. Привольный 3-пусковой комплекс | ПГБ -50-СГ-ЭК (2009г) |
| 31 | Межпоселковый газопровод с. Приютное - п. Октябрьский газораспределительной системы "Межпоселкового газопровода п. Ульдючины - п. Октябрьский, с отводами на п. Молодежный, п. Уралан, п. Цветной Приютненского района РК" | ПГБ - 15-2В-У1 (2010г.) |
| 32 | Межпоселковый газопровод с. Приютное - п. Октябрьский газораспределительной системы "Межпоселкового газопровода п. Ульдючины - п. Октябрьский, с отводами на п. Молодежный, п. Уралан, п. Цветной, Приютненского района РК" | ПГБ-13-2Н-У1 (2010) |
| 33 | Котельная «Г. Молоканова» г. Элиста, ул. Квартальная, 17 | ШРП (2012 г.) |
| 34 | Газоснабжение п. Бага-Тугтун Яшалтинского района РК (1-я очередь строительства) | ШРП-№1. (2006 г.) |
| 35 |  | ШРП-№2. (2006 г.) |
| 36 |  | ШРП-№3. (2006 г.) |
| 37 | Межпоселковый газопровод высокого давления 11 категории (0,6 МПа) на п. Харба Юстинского района | ПГБ - 50 - СГ – ЭК (2006 г.) |

- Экспертиза промышленной безопасности зданий и дымовых труб

Проведение работ (выполняемые Исполнителем):

- обмерочные работы здания / сооружения;

- оценка соответствия фактических параметров строительных конструкций требованиям проекта, выявление отклонений, дефектов;

- определение фактических нагрузок на несущие конструкции;

- проведение проверочных расчетов при выявлении отступлений от проектных решений;

- обследование и оценка технического состояния оснований и фундаментов по материалам инженерно-геологических, гидрогеологических и технических исследований прошлых лет с учетом сейсмичности района.

- оценка состояний фундаментов по косвенным признакам (характерные осадочные трещины, неравномерные просадки, деформации конструкций, нарушения узловых соединений конструкций и т. д.);

- при выявлении недопустимых осадок, подъемов здания / сооружения и деформаций – проведение вскрытия фундаментов, методом шурфования для отбора проб грунта и анализа его физико-механических и химических свойств, с целью проведения расчета на несущую способность, а также для определения свойства арматурного каркаса фундаментов и прочностных характеристик материала инструментальным способом;

- обследование и оценка технического состояния несущих строительных конструкций с определением их прочностных характеристик, трещинообразования, однородности материала.

- обследование и оценка технического состояния ограждающих конструкций с определением характеристик материалов и оценкой их теплотехнических свойств;

- оценка технического состояния с учетом сейсмичности;

- выявление повреждений конструктивных элементов с составлением ведомости дефектов и повреждений с указанием мест расположения дефектов на графических схемах и определением их категории опасности согласно установленных признаков;

- фотофиксация дефектов и повреждений;

- определение физических объемов для устранения дефектов и повреждений;

- проведение вскрытия фундаментов, методом шурфования для выявления скрытых дефектов, отбора проб грунта и анализа его физико-механических и химических свойств, с целью проведения расчета на несущую способность, а также для определения свойства арматурного каркаса фундаментов и прочностных характеристик материала инструментальным способом;

- анализ состава уходящих дымовых газов: при несоответствии параметров уходящих газов произвести корректировку режима горения котлов.

- тепловизионная диагностика дымовой трубы с целью определения технического состояния эксплуатируемой дымовой трубы, прогнозирования периода безотказной работы до следующей проверки, определение объема и места проведения ремонта, оценки качества ремонтных работ.

- внутреннее и наружное обследование дымовой трубы альпинистом (с допуском выполнения работ на высоте) с использованием альпинистского снаряжения.

- разработка рекомендаций и мероприятий, выполняемых в процессе эксплуатации здания / сооружения с учетом обеспечения эксплуатационной надежности;

- расчет остаточного ресурса здания/сооружения и значения фактического риска аварии.

- в случае выявления дефектов, при обследовании здания, Исполнитель разрабатывает проектно-сметную документацию на ремонтные работы;

- все необходимые шурфовки и отрытие грунта, Исполнитель производит своими силами и с использованием своей спецтехники и персонала (экскаватор, самосвал, трактор и т.д.).

- все необходимые согласования по земляным работам в Администрации респ. Калмыкия Исполнитель проводит своими силами.

- выводы с оценкой технического состояния строительных конструкций здания / сооружения в целом и определение соответствия объекта требованиям промышленной безопасности;

- проведение вскрытия фундаментов, методом шурфования для выявления скрытых дефектов, отбора проб грунта и анализа его физико-механических и химических свойств, с целью проведения расчета на несущую способность, а также для определения свойства арматурного каркаса фундаментов и прочностных характеристик материала инструментальным способом;

- анализ состава уходящих дымовых газов;

- тепловизионная диагностика дымовой трубы и здания с целью определения технического состояния, прогнозирования периода безотказной работы до следующей проверки, определение объема и места проведения ремонта, оценки качества ремонтных работ.

- внутреннее и наружное обследование дымовой трубы альпинистом (с допуском выполнения работ на высоте) с использованием альпинистского снаряжения.

- разработка рекомендаций и мероприятий, выполняемых в процессе эксплуатации здания / сооружения с учетом обеспечения эксплуатационной надежности;

- расчет остаточного ресурса здания/сооружения и значения фактического риска аварии.

- внутреннее и наружное обследование дымовой трубы альпинистом (с допуском выполнения работ на высоте) с использованием альпинистского снаряжения.

- подготовка и передача на рассмотрение и согласование Заказчику проекта заключения экспертизы.

- внести заключение экспертизы промышленной безопасности в реестр в органах Ростехнадзора.

- вся документация должна быть оформлена на русском языке.

- Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, ГРПШ, ПГБ и газопроводов.

Проведение работ (выполняемые Исполнителем):

- функциональная диагностика технических устройств.

- визуальный осмотр ГРУ.

- визуальный осмотр элементов газопровода, газового оборудования, измерение обнаруженных дефектов:

- наружной поверхности газопровода в объеме 100%;

- измерение овальности гибов в объеме 100%;

- наружной и внутренней поверхности технических устройств.

- ультразвуковой контроль газопровода, мест гибов труб, переходов.

- обследование опорных систем трубопровода (проверка технического состояния и защитного лакокрасочного покрытия опор, подвесок, кронштейнов, стоек и т.д.)

- внутренний осмотр газопровода (контроль внутренней поверхности участка газопровода для оценки общего состояния коррозионного износа металла труб и выявления дефектов в виде язв, трещин, шубной коррозии и т.п., осмотр проводится через демонтированный фланцевый разъем (если такой разъем имеется на обследуемом трубопроводе) или через открытый к доступу край трубы после ее разрезки).

- ультразвуковая толщинометрия (определения фактической толщины металла и выявление зон утонения).

- цветная дефектоскопия (ЦД) (обнаружение поверхностных и подповерхностных трещин в основном металле и сварных соединениях, а также в местах ремонтных заварок с примыкающей зоной основного металла).

- ультразвуковая дефектоскопия (УЗД) (обнаружение недопустимых дефектов в сварных соединениях и основном металле труб).

- обследование коррозионного состояния газопровода.

- определение твёрдости металла труб и расчёт механических свойств.

- составление схемы каждого обследуемого участка газопровода, с нанесением точек замера толщины и твердости металла, а также мест проведения УЗД и ЦД.

- проведение гидравлического испытания с целью проверки плотности и прочности газопровода и их элементов, а также всех сварных и других соединений (требование раздела III - Гидравлическое (пневматическое) испытание, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»).

- проведение ревизии, настройки ГРУ (с выдачей режимных карт), технических устройств в котельных.

- при невозможности проведения настройки ГРУ, Исполнитель проводит ремонтно-восстановительные работы ГРУ и технических устройств в котельных.

- разработка рекомендаций и мероприятий, выполняемых в процессе эксплуатации ГРУ и газопроводов с учетом обеспечения эксплуатационной надежности;

- расчет остаточного ресурса ГРУ и газопроводов и значения фактического риска аварии.

- подготовка и передача на рассмотрение и согласование Заказчику проекта заключения экспертизы.

- внести заключение экспертизы промышленной безопасности в реестр в органах Ростехнадзора.

- вся документация должна быть оформлена на русском языке.

- Экспертиза промышленной безопасности котлов.

Проведение работ (выполняемые Исполнителем):

- Подготовка котлов к проведению обследования (вскрытие и закрытие котлов) выполняет Исполнитель.

- Исполнитель перед началом услуг составляется техническая программа технологических услуг, испытаний, график теплотехнических испытаний, согласовывается и утверждается с Заказчиком.

- Все дефекты, выявленные в ходе проведения услуг и гидравлического испытания, подлежат устранению за счет Исполнителя.

- В случае неисправности или невозможности настройки газогорелочного устройства, следует провести экспертизу промышленной безопасности данного газогорелочного устройства, с выявлением дефектов и последующими ремонтно-восстановительными работами.

- Выполнить щелочение для удаления с внутренних поверхностей нагрева котлов маслянистых, кремнекислых и иных загрязнений, а также некоторой части ржавчины и отложений, образовавшихся при эксплуатации котлов.

- При необходимости, комплектующие к газогорелочным устройствам приобретаются Исполнителем за свой счет.

Требования к материалам и оборудованию, используемым для оказания услуг:

- Применяемые в работе материалы, инструменты, детали, запасные части и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, иметь сертификацию, использоваться строго в соответствии со сроками поверки используемого оборудования.

- подготовка и передача на рассмотрение и согласование Заказчику проекта заключения экспертизы.

- внести заключение экспертизы промышленной безопасности в реестр в органах Ростехнадзора.

- вся документация должна быть оформлена на русском языке.

- Экспертиза промышленной безопасности стреловых автомобильных кранов, автомобильного гидравлического подъемника.

Проведение работ (выполняемые Исполнителем):

- проведение анализа технической документации по изготовлению (монтажу), эксплуатации, обследованиям и ремонтам.

- проведение визуального осмотра кранов, определение наличия повреждений, износа или коррозии.

- проведение проверки механизмов и приводов, механических компонентов (состояния шплинтов, анкерных болтов и пальцев; работоспособности и легкости закрывания/открывания всех дверей и запоров; проверку надежности крепления всех дверей и ограждений подъёмников; проверку состояния и затяжка клемм токопроводящих частей, устройств, пускателей, концевых выключателей, приборов и устройств безопасности и всего электрооборудования в целом; проверку состояния и надежности крепления электрических трасс, концевых выключателей, распределительных коробок, пультов управления, щитков и остального электрооборудования. Проверку и затяжку всех болтовых соединений.

- проведение проверки наличия смазки во всех трущихся частях и узлах согласно паспорту оборудования (смазка согласно таблице смазки, приведенной в паспорте на оборудование; проверка состояния и легкости вращения всех роликов, блоков, канатоведущих шкивов и других подвижных узлов. И смазки грузоподъёмного каната и его крепления, при необходимости браковка каната в соответствии с нормами браковки;

- проведение проверки электрической и электронной схемы.

- проведение функциональной диагностики технических устройств.

- проведение проверки соблюдений требований безопасности при эксплуатации крана, включая проверку наличия и состояния предохранительных устройств.

- проведение статических и динамических испытаний. Проверка работы кранов под нагрузкой 110% и 125% номинальной грузоподъёмности крана.

- подготовка и передача на рассмотрение и согласование Заказчику проекта заключения экспертизы.

- внести заключение экспертизы промышленной безопасности в реестр в органах Ростехнадзора.

- вся документация должна быть оформлена на русском языке.

- Требования к материалам и оборудованию, используемым для оказания услуг.

- Применяемые в работе материалы, инструменты, детали, запасные части и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, иметь сертификацию, использоваться строго в соответствии со сроками поверки используемого оборудования.

- Оказание услуг производится в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации на оказание данных видов услуг.

- Наличие у исполнителя собственной аттестованной лаборатории неразрушающего контроля.

- Требования к качеству оказываемых услуг и сроку гарантии.

- Исполнитель гарантирует выполнение всех работ, определенных техническим заданием в полном объеме и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- По завершению работ, заказчику выдается заключение со сроком дальнейшей эксплуатации и с заключением по результатам диагностирования:

- результаты анализа эксплуатационно-технической документации;

- результаты визуального и измерительного контроля;

- результаты измерения толщины стенок элементов котла;

- результаты измерения твердости металла;

- результаты проведения дефектоскопии сварных швов основных элементов;

- результаты гидравлического испытания.

- Квалификационные требования к участникам

- Наличие лицензии на право проведения экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений.

- Наличие Свидетельства об аттестации лаборатории, неразрушающего контроля, принадлежащей Исполнителю на право осуществления деятельности по техническому диагностированию.

- Наличие квалификационных (экспертных) удостоверений, соответствующих области аккредитации на право выполнения работ данного вида.

- Наличие штатного аттестованного дефектоскописта для оценки технического состояния оборудования.

- Наличие у Исполнителя удостоверений о проверке общих и специальных знаний требованиям промышленной безопасности.

- Минимально необходимый состав персонала для выполнения вышеуказанных работ – ИТР не менее 2 человек, квалификация должна быть подтверждена копиями квалификационных (экспертных) удостоверений, соответствующих областей аккредитации на право выполнения работ данного вида.

- Опыт выполнения аналогичных работ не менее 5 лет.

- Справка об участии в выполнении заказов для других Заказчиков с приложением их отзывов (при наличии).

- Участник ценового запроса в электронной форме не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника ценового запроса в электронной форме в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника ценового запроса в электронной форме не должна быть приостановлена.

- Требования к качеству оказываемых услуг и сроку; гарантии.

Исполнитель гарантирует выполнение всех работ, определенных техническим заданием в полном объеме и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- Требования к приемке оказанных услуг

Сдача выполненной Исполнителем работы оформляется Актом приема-сдачи работ, согласно Договору. Работа считается выполненной после получения Заказчиком технических отчетов, режимных карт, заключений экспертиз промышленной безопасности, зарегистрированных в органах Ростехнадзора в одном экземпляре на бумажном носителе.

- Основание для оказания услуг:

- Федеральный Закон Российской Федерации №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями)

- Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

- Постановление правительства Российской федерации № 870 от 29.10.2010 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления;

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2003г, №4258;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07МПа (0,7 кгс/кВ. см) водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115град.С).

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

- Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах, утв. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.06.09 № 195;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.05.2014 г., регистрационный № 32326

- СО 153-34.17.464-00 Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий, утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 275;

- РД 10-249-98 с изм. № 1 РДИ 10-413(249)- 01Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды;

- РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 14.02.2001 № 8;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115;

- РД 34.09.255-97 Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях;

- РД 34.20.519-97 Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115.

- Оказание услуг производится в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации на оказание данных видов услуг.

- Срок оказания услуг: 70 дней с момента заключения договора