Договор поставки №

| г. Улан-Удэ | «___» __________ 2025 года |
| --- | --- |

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Улан-Удэ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нагибнева Валерия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании Протокола №_________________ от «___» _________ 2025 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

## 1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать в обусловленный срок Заказчику запорную арматуру (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар. Поставляемый Товар должен быть новым (не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств) и недостатков не имеет. Также не должен иметь признаков контрафактности, а именно: несанкционированного использования или нанесения торговых марок производителя продукции без официального одобрения владельцев торговых марок, официального ввоза и введения в оборот продукции на территории РФ. Заказчик оставляет за собой право потребовать письменное подтверждение производителя о подлинности поставляемого товара на предмет его оригинальности, контрафактности в независимой экспертной организации, в таможенных органах, в автоматизированном сервисном центре производителя, непосредственно у производителя.

1.2. Наименование Товара, его количество, комплектация, технические характеристики и стоимость указаны в Техническом задании, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 1 к Договору).

1.3. Поставка производится путем передачи Товара Поставщиком Заказчику по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ: ул. Красноармейская, дом 24.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый им по Договору Товар принадлежит ему на законных основаниях, свободно распространяется на территории Российской Федерации, не состоит в залоге и под арестом, свободен от требований и претензий третьих лиц, является новым, не является выставочным образцом.

1.5. Поставщик тщательно изучил и проверил все материалы Договора, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки поставки, стоимость и качество продукции, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением обязательств по Договору.

1.6. Срок поставки Товара: Поставка товара осуществляется поставщиком по заявке Заказчика. Срок поставки 10 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет _________ (______________________) руб. ___ коп., в том числе включая НДС по ставке ___ процентов в размере __________ (______________) руб.

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Установленная цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку Товара до Места поставки, расходы на разгрузку Товара в Месте поставки, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Оплата за Товар осуществляется в течение не более 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 и при условии предоставления в полном объеме Заказчику документов, предусмотренных пунктом 5.3. настоящего Договора.

2.5. Все платежно-расчетные документы, в соответствии с которыми проводится хозяйственная операция, должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации Заказчиком.

2.6. Поставщик обязуется в соответствии с пунктом 3 статьи 168 Налогового кодекса РФ выставлять соответствующие счета-фактуры, оформленные согласно статье 169 Налогового кодекса РФ.

2.7. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим на основании Договора.

Поставщик обязан предоставлять подписанные акты сверки взаимных расчетов на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

Заказчик в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Товар Заказчику на условиях, предусмотренных в Договоре.

3.1.2. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Поставщик обязан обеспечить специальную упаковку Товара, соответствующую стандартам, ТУ и обязательным правилам, и требованиям для тары и упаковки, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4.2. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании.

5. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Поставщик за 2 (два) дня до предполагаемой даты поставки в течение общего срока поставки Товара, указанного в пункте 1.6. Договора, уведомляет Заказчика о готовности продукции к отгрузке путем направления уведомления с указанием даты поставки на адрес электронной почты Заказчика с адреса электронной почты Поставщика. Факт получения уведомления подтверждается Заказчиком путем направления Поставщику письма о получении уведомления по вышеуказанному электронному адресу. Уведомление в любом случае считается полученным Поставщиком по истечении 1 (одного) дня с даты его направления.

После получения подтверждения Заказчика о готовности принять товар Поставщик отгружает его по адресу, указанному в пункте 1.3. Договора.

5.2. Датой поставки считается дата приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

5.3. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:

а) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз.;

б) счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику;

в) документы о сертификации Товара, если Товар подлежит сертификации согласно законодательству Российской Федерации;

г) документы, удостоверяющие качество Товара;

В документации обязательно должны быть указаны: наименование изготовителя, товарный знак (при наличии), наименование типа продукции, количество (в килограммах или штуках), стандарт или технические условия (по которым изготовлен тип продукции), дата изготовления, клеймо технического контроля изготовителя.

5.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка Товара по количеству тарных мест производится Заказчиком в момент его получения по адресу, указанному в пункте 1.3 Договора. Поставщик должен указать количество тарных мест в товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Внутритарная приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится на складе Заказчика при вскрытии тары в течении 10 рабочих дней, но не позднее установленного гарантийного срока хранения.

6.2. При обнаружении во время приемки несоответствия количества, качества или комплектности Товара сопроводительным документам или Спецификации Заказчик вызывает Поставщика для составления акта о выявленных несоответствиях. Срок прибытия представителя Поставщика – 2 (два) рабочих дня с момента получения вызова.

6.3. В случае неявки представителя Поставщика в установленный Договором срок, уклонения или отказа представителя Поставщика от подписания акта о выявленных несоответствиях приемка Товара по основаниям, указанным в пункте 6.2 Договора, производится Заказчиком в одностороннем порядке. Акт о выявленных несоответствиях, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, имеет силу надлежащего доказательства недостачи, не качественности или некомплектности Товара и направляется Поставщику для устранения выявленных несоответствий.

6.4. Акт о выявленных несоответствиях должен быть подписан всеми лицами, участвующими в проверке (приемке), и содержать полную и подробную информацию об обнаруженных несоответствиях Товара.

6.5. При обнаружении скрытых дефектов в период эксплуатации составляется акт о скрытых дефектах в порядке, изложенном в пунктах 6.2–6.4 Договора.

Скрытыми дефектами признаются такие дефекты, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе эксплуатации Товара.

6.6. Замена Товара и/или его части, устранение дефектов, в том числе скрытых (при этом действия по замене или устранению дефектов производятся по требованию Заказчика и не являются предметом выбора Поставщика), докомплектация, восполнение недостающего Товара и/или его части производятся Поставщиком за его счет и в сроки, установленные Заказчиком при составлении акта о выявленных несоответствиях или акта о скрытых дефектах, но не более 10 (десять) дней с даты составления соответствующего акта (в т. ч. если соответствующий акт составляется в одностороннем порядке). Все расходы по исполнению Поставщиком обязательств в соответствии с настоящим пунктом Договора, включая расходы на возврат от Заказчика Товара, несет Поставщик.

6.7. Приемка Товара в части, не урегулированной настоящим разделом, регулируется Инструкцией № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (в ред. постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98, с изм., внесенными постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18), и Инструкцией № П-7, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (в ред. постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98, с изм., внесенными постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18).

6.8. Заказчик вправе отказаться от Товара в случаях, когда:

а) Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности;

б) Товар поставлен с нарушением срока поставки, установленного Договором.

Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.

Акт об отказе от Товара подписывается представителями обеих Сторон в Месте поставки при осуществлении приемки Товара, товарная накладная по форме ТОРГ-12 при этом не подписывается. При отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Заказчика.

Товар, от которого Заказчик отказался, вывозится Поставщиком с места поставки своими силами и за свой счет.

6.9. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

7. ГАРАНТИЯ

7.1. Качество, комплектность и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.2. Поставщик гарантирует:

– качество и надежность поставляемого Товара;

– надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара;

– полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора.

7.3. На поставляемый Товар устанавливаются следующие гарантийные сроки, их продолжительность и порядок исчисления:

– гарантийный срок – в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию Товара Заказчиком.

Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

8.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком:

– за действия, произведенные привлеченными им третьими лицами как за свои собственные, включая ответственность за любой ущерб, нанесенный третьими лицами Заказчику;

– за виновные противоправные действия своего персонала, связанные с исполнением Договора;

– за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

8.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку за каждый календарный день просрочки в размере 0,1% от стоимости недопоставленных товаров в срок.

8.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,01% от суммы, не оплаченной в срок, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, не оплаченной в срок.

8.5. В случае обнаружения после приемки товара недостатков (несоответствие техническим нормам и правилам, а также требованиям Спецификации – Приложение № 1 к Договору) Поставщик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика. Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 0,1% от цены настоящего Договора.

8.6. За нарушение Поставщиком условий пункта 3.1 Договора Поставщик обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение. Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый установленный случай нарушения условий указанного пункта.

8.7. Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон. Заказчик имеет право удерживать неустойку из любых платежей по Договору.

8.8. В случае полной не поставки товара в сроки, установленные настоящим Договором, Заказчик вправе взыскивать с Поставщика штраф в размере 10% от цены Договора.

8.9. Заказчик вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки (пени, штрафа) возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

8.10. Поставщик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате предъявления третьими лицами имущественных и иных требований, возникших в результате недостатков при исполнении договора.

8.11. Штрафные санкции, примененные к Заказчику за выявленные органами государственного надзора нарушения, связанные с выполняемыми по Договору работами, возмещаются Поставщиком.

8.12. Уплата неустойки (пени, штрафа) или возмещение убытков не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны обязуются приложить все возможные усилия для урегулирования споров, относящихся к Договору, посредством переговоров.

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Бурятия.

9.3. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороной.

9.4. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом Стороны. Претензия направляется адресату заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Сторон и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

9.5. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении либо вручен другой Стороне под расписку.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 года, а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Также Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора в следующих случаях:

– нарушения Поставщиком срока поставки Товара более чем на 1 (один) месяц;

– несоблюдения Поставщиком нормативно-технических документов, государственных стандартов при поставке Товара;

– введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

– наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

– выявленного существенного отступления Поставщика от Договора и/или нормативных документов, не согласованного с Заказчиком;

– в иных случаях, предусмотренных Договором.

10.3. Настоящий договор может быть прекращен досрочно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 11.1 и 11.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 11.1 и 11.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

11.4. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений п. п. 11.1 и 11.2 настоящего Договора: указаны в п.16.

11.5. Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений п. п.11.1 и 11.2 настоящего Договора: указаны в п.16.

11.6. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 11.1 и 11.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 11.1 и 11.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11.8. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. 11.1 и 11.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 11.3 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с Документацией о проведении электронного аукциона.

12.2. Размер обеспечения исполнения договора составляет 3 (три) процента от начально-максимальной цены договора, в денежном выражении – 129 172 (сто двадцать девять тысяч сто семьдесят два) рубля 53 копейки.

12.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на счет Заказчика.

12.4. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

12.5. В ходе исполнения договора поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

12.6. Условие об обеспечении исполнения договора не применяется к участнику закупки (победителю в отборе подрядчика), являющемуся бюджетным или автономным учреждением.

12.7. Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (вступает в силу с 01.04.2023 г.);

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

4) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днём получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32  статьи 3.4 Закона 223-ФЗ;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным статьёй 3.4 Закона 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, применяются положения пунктов 1 - 3, подпунктов "а" и "б" пункта 4 части 14.1, частей 14.2 и 14.3  статьи 3.4 Закона 223-ФЗ. При этом такая независимая гарантия:

- должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

- не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Типовая форма независимой гарантии утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 №1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участие субъектов малого и среднего предпринимательства, и не зависимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения договора независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

В случае отказа в принятии независимой гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

12.8. Внесение денежных средств должно быть произведено в полном размере на счет, реквизиты, которого предоставляются Заказчиком перед заключением договора. В противном случае, данное обеспечение исполнения договора считается не представленным.

Внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате/внесении денежных средств (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора:

Полное наименование Муниципальное унитарное предприятие Водоканал города Улан-Удэ:

р/с 40702810709160001053

в банке ПАО «Сбербанк России» Бурятское отделение № 8601

к/с 30101810400000000604

БИК: 048142604

Обеспечение исполнения договора возвращаются участнику закупки, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента исполнения договора Подрядчиком.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

13.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 1 (одного) дня письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой РФ или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

13.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 1 (одного) месяца, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

14. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

14.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

– Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

– заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

– Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в т. ч. в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

15. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

15.1. Стороны договорились, что любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, условия настоящего Договора, приложения, дополнительные соглашения к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению (далее – Конфиденциальная информация).

15.2. Стороны имеют право разглашать Конфиденциальную информацию исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии законодательством РФ, и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

15.3. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих трех лет с момента его прекращения.

15.4. Поставщик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, кроме как в целях исполнения Договора.

16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. Уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с условиями Договора, а также в случае изменений у Стороны по Договору реквизитов, в том числе при смене наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, высылается в виде письма по адресу другой Стороны с уведомлением о вручении, за исключением случаев, указанных в Договоре.

16.3. Официальный документооборот в рамках Договора осуществляется путем обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов по Договору допускается обмен документами посредством факсимильной связи и/или электронной почты (адрес электронной почты Заказчика, адрес электронной почты Поставщика. Договор и другие документы, относящиеся к исполнению Договора, полученные посредством факсимильной связи и/или электронной почты и с обязательной отправкой оригиналов по почте, имеют юридическую силу до получения оформленных оригиналов при наличии подписи уполномоченного лица и печати организации.

16.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

16.5. Поставщик не вправе без письменного разрешения Заказчика передавать свои права и/или обязанности по Договору или их часть третьим лицам.

16.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение 1: Техническое задание;

Приложение 2: Спецификация;

Приложение 3: Заявка.

16. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Улан-Удэ |  |
| ИНН:0326540932 | ИНН: |
| КПП: 032601001 | КПП: |
| ОГРН:1150327010426 | ОГРН |
| Место нахождения: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д.24 |  |
| Электронная почта: zakupvdk03@mail.ru |  |
| Тел. (с кодом): (3012) 55-36-07 |  |
| Банковские реквизиты: р/с 40702810709160001053 в банке ПАО «Сбербанк России» Бурятское отделение № 8601 к/с 30101810400000000604 БИК: 048142604 | Банковские реквизиты: |
| Директор ________________________/ В.В. Нагибнев / | ________________________/ __________ / |

- Приложение № 1

к Договору поставки № _____

от «__» _________ 2025 года

Техническое задание на поставку товара

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 | Кол-во в шт | Характеристика товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровой DN15 PN16 | 28.14 | 182 | Тип присоединения: муфтовый ; Резьба: вн/вн; Тип прохода : полнопроходной ; Тип : шаровой ; Материал : латунь ; Уплотнения шара : PTFE ; Уплотнение штока : PTFE ; Температура рабочей среды : от -20 до +150 oC; Область применения : Запорное устройство на трубопроводе ; Диаметр номинальный DN : 15 мм ; Номинальное давление PN : 16 кгс/см2. |
| 2 | Кран шаровой DN20 PN16 | 28.14 | 184 | Тип присоединения: муфтовый ; Резьба: вн/вн; Тип прохода : полнопроходной ; Тип : шаровой ; Материал : латунь ; Уплотнения шара : PTFE ; Уплотнение штока : PTFE ; Температура рабочей среды : от -20 до +150 oC; Область применения : Запорное устройство на трубопроводе ; Диаметр номинальный DN : 20 мм ; Номинальное давление PN : 16 кгс/см2. |
| 3 | Кран шаровой DN25 PN16 | 28.14 | 169 | Тип присоединения: муфтовый; Резьба: вн/вн; Тип прохода : полнопроходной ; Тип : шаровой ; Материал : латунь ; Уплотнения шара : PTFE ; Уплотнение штока : PTFE ; Температура рабочей среды : от -20 до +150 oC; Область применения : Запорное устройство на трубопроводе ; Диаметр номинальный DN : 25 мм ; Номинальное давление PN : 16 кгс/см2. |
| 4 | Кран шаровой DN32 PN16 | 28.14 | 67 | Тип присоединения: муфтовый; Резьба: вн/вн; Тип прохода : полнопроходной ; Тип : шаровой ; Материал : латунь ; Уплотнения шара : PTFE ; Уплотнение штока : PTFE ; Температура рабочей среды : от -20 до +150 oC; Область применения : Запорное устройство на трубопроводе ; Диаметр номинальный DN : 32 мм ; Номинальное давление PN : 16 кгс/см2. |
| 5 | Кран шаровой DN40 PN16 | 28.14 | 37 | Тип присоединения: муфтовый; Резьба: вн/вн; Тип прохода : полнопроходной ; Тип : шаровой ; Материал : латунь ; Уплотнения шара : PTFE ; Уплотнение штока : PTFE ; Температура рабочей среды : от -20 до +150 oC; Область применения : Запорное устройство на трубопроводе ; Диаметр номинальный DN : 40 мм ; Номинальное давление PN : 16 кгс/см2. |
| 6 | Кран шаровой DN50 PN16 | 28.14 | 45 | Тип присоединения: муфтовый; Резьба: вн/вн; Тип прохода : полнопроходной ; Тип : шаровой ; Материал : латунь ; Уплотнения шара : PTFE ; Уплотнение штока : PTFE ; Температура рабочей среды : от -20 до +150 oC; Область применения : Запорное устройство на трубопроводе ; Диаметр номинальный DN : 50 мм ; Номинальное давление PN : 16 кгс/см2. |
| 7 | Фланец стальной приварной плоский DN 50 PN16 | 28.14 | 2 | ГОСТ 33259-2015; Диаметр условный DN:100 мм Макс. рабочее давление PN: 16 кгс/см2 Исполнение: B плоскость Материал: сталь |
| 8 | Фланец стальной приварной плоский DN 65 PN16 | 28.14 | 6 | ГОСТ 33259-2015; Диаметр условный DN:100 мм Макс. рабочее давление PN: 16 кгс/см2 Исполнение: B плоскость Материал: сталь |
| 9 | Фланец стальной приварной плоский DN 80 PN16 | 28.14 | 2 | ГОСТ 33259-2015; Диаметр условный DN:100 мм Макс. рабочее давление PN: 16 кгс/см2 Исполнение: B плоскость Материал: сталь |
| 10 | Фланец стальной приварной плоский DN 100 PN16 | 28.14 | 4 | ГОСТ 33259-2015; Диаметр условный DN:100 мм Макс. рабочее давление PN: 16 кгс/см2 Исполнение: B плоскость Материал: сталь |
| 11 | Фланец стальной приварной плоский DN 150 PN16 | 28.14 | 16 | ГОСТ 33259-2015; Диаметр условный DN:100 мм Макс. рабочее давление PN: 16 кгс/см2 Исполнение: B плоскость Материал: сталь |
| 12 | Фланец стальной приварной плоский DN 200 PN16 | 28.14 | 6 | ГОСТ 33259-2015; Диаметр условный DN:100 мм Макс. рабочее давление PN: 16 кгс/см2 Исполнение: B плоскость Материал: сталь |
| 13 | Фланец стальной приварной плоский DN 250 PN16 | 28.14 | 4 | ГОСТ 33259-2015; Диаметр условный DN:100 мм Макс. рабочее давление PN: 16 кгс/см2 Исполнение: B плоскость Материал: сталь |
| 14 | Фланец стальной приварной плоский DN 300 PN16 | 28.14 | 6 | ГОСТ 33259-2015; Диаметр условный DN:300 мм Макс. рабочее давление PN: 16 кгс/см2 Исполнение: B плоскость Материал: сталь |
| 15 | Фланец стальной приварной плоский DN 400 PN16 | 28.14 | 2 | ГОСТ 33259-2015; Диаметр условный DN:400 мм Макс. рабочее давление PN: 16 кгс/см2 Исполнение: B плоскость Материал: сталь |
| 16 | Задвижка с обрезиненным клином DN50 PN16 . | 28.14 | 10 | Типофигура – 30ч39р Исполнение корпуса – должен быть разборный; Крышка – должна быть из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40; должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Толщина слоя эпоксидного порошкового покрытия – не менее 250 мкм; Болты крышки – должны быть из нержавеющей стали А2, полностью защищены резиновым уплотнением; Материал корпуса – должен быть высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Клин – полностью обрезинен эластомером EPDM с приформованными скользящими башмаками и встроенной пластиной для равномерного распределения нагрузки от шпиндельной гайки; Скользящие башмаки клина - PA66-GF35 (Полиамид 66 с 35% содержанием стекловолокна) Шпиндель – невыдвижной, нержавеющая сталь 1.4057 с накатанной резьбой; Уплотнение верхней части шпинделя – лабиринтная система уплотнений (не менее 2 кольцевых уплотнений на внешней стороне верхней гайки, и не менее 3 на внутренней), должны быть необслуживаемые, коррозионно-устойчивые, не требующие замены, планового обслуживания и смазки, на весь срок службы; Гайка шпинделя – латунь или бронза; Эпоксидное покрытие внешнее/внутреннее - по GSK-рекомендациям согласно DIN 30 677-2, толщина покрытия >250 µm; Полнопроходное сечение; Возможность замены верхнего уплотнения под давлением; Номинальный диаметр – должен быть 50мм; Строительная длина – должна быть 150 мм и должна соответствовать ГОСТ 3706-93 (Ряд 3) ; Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 – протечки не должны допускаться; Номинальное (условное) давление – должно быть 1,6 МПа по ГОСТ 356-80; Пробное давление – должно быть 2,4 МПа по ГОСТ 356-80; Рабочая среда – холодная питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074 и СНиП 2.04.07; Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое, должно быть согласно ГОСТ 33259-2015; Тип управления: должно быть ручное; Должна быть возможность бесколодезной установки; Направление подачи рабочей среды – в обе стороны; Задвижка должна быть поставлена в составе следующих элементов: - Задвижка DN50 PN16 ; - Маховик; - Крепеж, прокладки, КОФ; |
| 17 | Задвижка с обрезиненным клином DN100 PN16 . | 28.14 | 15 | Типофигура – 30ч39р Исполнение корпуса – должен быть разборный; Крышка – должна быть из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Толщина слоя эпоксидного порошкового покрытия – не менее 250 мкм; Болты крышки – должны быть из нержавеющей стали А2, полностью защищены резиновым уплотнением; Материал корпуса – должен быть высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Клин – полностью обрезинен эластомером EPDM с приформованными скользящими башмаками и встроенной пластиной для равномерного распределения нагрузки от шпиндельной гайки; Скользящие башмаки клина - PA66-GF35 (Полиамид 66 с 35% содержанием стекловолокна) Шпиндель – невыдвижной, нержавеющая сталь 1.4057 с накатанной резьбой Уплотнение верхней части шпинделя – лабиринтная система уплотнений (не менее 2 кольцевых уплотнений на внешней стороне верхней гайки, и не менее 3 на внутренней), должны быть необслуживаемые, коррозионно-устойчивые, не требующие замены, планового обслуживания и смазки, на весь срок службы; Гайка шпинделя – латунь или бронза; Эпоксидное покрытие внешнее/внутреннее - по GSK-рекомендациям согласно DIN 30 677-2, толщина покрытия >250 µm; Полнопроходное сечение; Возможность замены верхнего уплотнения под давлением; Номинальный диаметр – должен быть 100мм; Строительная длина – должна быть 190 мм и должна соответствовать ГОСТ 3706-93 (Ряд 3) ; Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 – протечки не должны допускаться; Номинальное (условное) давление – должно быть 1,6 МПа по ГОСТ 356-80; Пробное давление – должно быть 2,4 МПа по ГОСТ 356-80; Рабочая среда – холодная питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074 и СНиП 2.04.07; Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое, должно быть согласно ГОСТ 33259-2015; Тип управления: должно быть ручное; Должна быть возможность бесколодезной установки; Направление подачи рабочей среды – в обе стороны; Задвижка должна быть поставлена в составе следующих элементов: - Задвижка DN100 PN16 ; - Маховик; - Крепеж, прокладки, КОФ; |
| 18 | Задвижка с обрезиненным клином DN150 PN16 | 28.14 | 8 | Типофигура – 30ч39р Исполнение корпуса – должен быть разборный; Крышка – должна быть из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Толщина слоя эпоксидного порошкового покрытия – не менее 250 мкм; Болты крышки – должны быть из нержавеющей стали А2, полностью защищены резиновым уплотнением; Материал корпуса – должен быть высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Клин – полностью обрезинен эластомером EPDM с приформованными скользящими башмаками и встроенной пластиной для равномерного распределения нагрузки от шпиндельной гайки; Скользящие башмаки клина - PA66-GF35 (Полиамид 66 с 35% содержанием стекловолокна) ; Шпиндель – невыдвижной, нержавеющая сталь 1.4057 с накатанной резьбой; Уплотнение верхней части шпинделя – лабиринтная система уплотнений (не менее 2 кольцевых уплотнений на внешней стороне верхней гайки, и не менее 3 на внутренней), должны быть необслуживаемые, коррозионно-устойчивые, не требующие замены, планового обслуживания и смазки, на весь срок службы; Гайка шпинделя – бронза; Эпоксидное покрытие внешнее/внутреннее - по GSK-рекомендациям согласно DIN 30 677-2, толщина покрытия >250 µm; Полнопроходное сечение; Возможность замены верхнего уплотнения под давлением; Номинальный диаметр – должен быть 150мм; Строительная длина – должна быть 210 мм и должна соответствовать ГОСТ 3706-93 (Ряд 3) ; Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 – протечки не должны допускаться; Номинальное (условное) давление – должно быть 1,6 МПа по ГОСТ 356-80; Пробное давление – должно быть 2,4 МПа по ГОСТ 356-80; Рабочая среда – холодная питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074 и СНиП 2.04.07 Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое, должно быть согласно ГОСТ 33259-2015; Тип управления: должно быть ручное; Должна быть возможность бесколодезной установки; Направление подачи рабочей среды – в обе стороны; Задвижка должна быть поставлена в составе следующих элементов: - Задвижка DN150 PN16 ; - Маховик; - Крепеж, прокладки, КОФ; |
| 19 | Задвижка с обрезиненным клином DN300 PN16 | 28.14 | 2 | Типофигура – 30ч39р Исполнение корпуса – должен быть разборный; Крышка – должна быть из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Толщина слоя эпоксидного порошкового покрытия – не менее 250 мкм; Болты крышки – должны быть из нержавеющей стали А2, полностью защищены резиновым уплотнением; Материал корпуса – должен быть высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Клин – полностью обрезинен эластомером EPDM с приформованными скользящими башмаками и встроенной пластиной для равномерного распределения нагрузки от шпиндельной гайки; Скользящие башмаки клина - PA66-GF35 (Полиамид 66 с 35% содержанием стекловолокна) ; Шпиндель – невыдвижной, нержавеющая сталь 1.4057 с накатанной резьбой; Уплотнение верхней части шпинделя – лабиринтная система уплотнений (не менее 2 кольцевых уплотнений на внешней стороне верхней гайки, и не менее 3 на внутренней), должны быть необслуживаемые, коррозионно-устойчивые, не требующие замены, планового обслуживания и смазки, на весь срок службы; Гайка шпинделя – латунь или бронза; Эпоксидное покрытие внешнее/внутреннее - по GSK-рекомендациям согласно DIN 30 677-2, толщина покрытия >250 µm; Полнопроходное сечение; Возможность замены верхнего уплотнения под давлением; Номинальный диаметр – должен быть 300мм; Строительная длина – должна быть 270 мм и должна соответствовать ГОСТ 3706-93 (Ряд 3) ; Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 – протечки не должны допускаться; Номинальное (условное) давление – должно быть 1,6 МПа по ГОСТ 356-80; Пробное давление – должно быть 2,4 МПа по ГОСТ 356-80; Рабочая среда – холодная питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074 и СНиП 2.04.07; Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое, должно быть согласно ГОСТ 33259-2015; Тип управления: должно быть ручное; Должна быть возможность бесколодезной установки; Направление подачи рабочей среды – в обе стороны; Задвижка должна быть поставлена в составе следующих элементов: - Задвижка DN300 PN16 ; - Маховик ; - Крепеж, прокладки, КОФ; |
| 20 | Задвижка с обрезиненным клином DN500 PN16 | 28.14 | 2 | Типофигура – 30ч39р Исполнение корпуса – должен быть разборный; Крышка – должна быть из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Толщина слоя эпоксидного порошкового покрытия – не менее 250 мкм; Болты крышки – должны быть из нержавеющей стали А2, полностью защищены резиновым уплотнением; Материал корпуса – должен быть высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Клин – полностью обрезинен эластомером EPDM с приформованными скользящими башмаками и встроенной пластиной для равномерного распределения нагрузки от шпиндельной гайки; Скользящие башмаки клина - PA66-GF35 (Полиамид 66 с 35% содержанием стекловолокна) ; Шпиндель – невыдвижной, нержавеющая сталь 1.4057 с накатанной резьбой; Уплотнение верхней части шпинделя – лабиринтная система уплотнений (не менее 2 кольцевых уплотнений на внешней стороне верхней гайки, и не менее 3 на внутренней), должны быть необслуживаемые, коррозионно-устойчивые, не требующие замены, планового обслуживания и смазки, на весь срок службы; Гайка шпинделя – латунь или бронза; Эпоксидное покрытие внешнее/внутреннее - по GSK-рекомендациям согласно DIN 30 677-2, толщина покрытия >250 µm; Полнопроходное сечение; Возможность замены верхнего уплотнения под давлением; Номинальный диаметр – должен быть 500мм; Строительная длина – должна быть 350 мм и должна соответствовать ГОСТ 3706-93 (Ряд 3) ; Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 – протечки не должны допускаться; Номинальное (условное) давление – должно быть 1,6 МПа по ГОСТ 356-80; Пробное давление – должно быть 2,4 МПа по ГОСТ 356-80; Рабочая среда – холодная питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074 и СНиП 2.04.07; Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое, должно быть согласно ГОСТ 33259-2015; Тип управления: должно быть ручное; Должна быть возможность бесколодезной установки; Направление подачи рабочей среды – в обе стороны; Задвижка должна быть поставлена в составе следующих элементов: - Задвижка DN500 PN16 ; - Маховик ; - Крепеж, прокладки, КОФ; |
| 21 | Задвижка с обрезиненным клином DN150 PN16 | 28.14 | 2 | Типофигура – 30ч39р Исполнение корпуса – должен быть разборный; Крышка – должна быть из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Толщина слоя эпоксидного порошкового покрытия – не менее 250 мкм; Болты крышки – должны быть из нержавеющей стали А2, полностью защищены резиновым уплотнением; Материал корпуса – должен быть высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Клин – полностью обрезинен эластомером NBR с приформованными скользящими башмаками и встроенной пластиной для равномерного распределения нагрузки от шпиндельной гайки; Скользящие башмаки клина - PA66-GF35 (Полиамид 66 с 35% содержанием стекловолокна) ; Шпиндель – невыдвижной, нержавеющая сталь 1.4057 с накатанной резьбой; Уплотнение верхней части шпинделя – лабиринтная система уплотнений (не менее 2 кольцевых уплотнений на внешней стороне верхней гайки, и не менее 3 на внутренней), должны быть необслуживаемые, коррозионно-устойчивые, не требующие замены, планового обслуживания и смазки, на весь срок службы; Гайка шпинделя – бронза; Эпоксидное покрытие внешнее/внутреннее - по GSK-рекомендациям согласно DIN 30 677-2, толщина покрытия >250 µm; Полнопроходное сечение; Возможность замены верхнего уплотнения под давлением; Номинальный диаметр – должен быть 150мм; Строительная длина – должна быть 210 мм и должна соответствовать ГОСТ 3706-93 (Ряд 3) ; Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 – протечки не должны допускаться; Номинальное (условное) давление – должно быть 1,6 МПа по ГОСТ 356-80; Пробное давление – должно быть 2,4 МПа по ГОСТ 356-80; Рабочая среда – сточные воды; Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое, должно быть согласно ГОСТ 33259-2015; Тип управления: должно быть ручное; Должна быть возможность бесколодезной установки; Направление подачи рабочей среды – в обе стороны; Задвижка должна быть поставлена в составе следующих элементов: - Задвижка DN150 PN16 ; - Маховик; - Крепеж, прокладки, КОФ; |
| 22 | Задвижка с обрезиненным клином DN200 PN16 | 28.14 | 2 | Исполнение корпуса – должен быть разборный; Крышка – должна быть из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Толщина слоя эпоксидного порошкового покрытия – не менее 250 мкм; Болты крышки – должны быть из нержавеющей стали А2, полностью защищены резиновым уплотнением; Материал корпуса – должен быть высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Клин – полностью обрезинен эластомером NBR с приформованными скользящими башмаками и встроенной пластиной для равномерного распределения нагрузки от шпиндельной гайки; Скользящие башмаки клина - PA66-GF35 (Полиамид 66 с 35% содержанием стекловолокна); Шпиндель – невыдвижной, нержавеющая сталь 1.4057 с накатанной резьбой; Высота шпиндельной гайки - должна быть не менее 32 мм; Высота верхней гайки - должна быть не менее 42.5 мм; Уплотнение верхней части шпинделя – лабиринтная система уплотнений (не менее 2 кольцевых уплотнений на внешней стороне верхней гайки, и не менее 3 на внутренней), должны быть необслуживаемые, коррозионно-устойчивые, не требующие замены, планового обслуживания и смазки, на весь срок службы; Гайка шпинделя – бронза; Эпоксидное покрытие внешнее/внутреннее - по GSK-рекомендациям согласно DIN 30 677-2, толщина покрытия >250 µm; Полнопроходное сечение; Возможность замены верхнего уплотнения под давлением; Номинальный диаметр – должен быть 200мм; Строительная длина – должна быть 230 мм и должна соответствовать ГОСТ 3706-93 (Ряд 3) ; Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 – протечки не должны допускаться; Номинальное (условное) давление – должно быть 1,6 МПа по ГОСТ 356-80; Рабочее давление – должно быть 1,6 МПа по ГОСТ 356-80; Пробное давление – должно быть 2,4 МПа по ГОСТ 356-80; Рабочая среда – сточные воды; Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое, должно быть согласно ГОСТ 33259-2015; Тип управления: должно быть ручное; Должна быть возможность бесколодезной установки; Направление подачи рабочей среды – в обе стороны; Задвижка должна быть поставлена в составе следующих элементов: - Задвижка DN200 PN16 ; - Маховик; - Крепеж, прокладки, КОФ; |
| 23 | Задвижка с обрезиненным клином DN300 PN16 | 28.14 | 1 | Типофигура – 30ч39р Исполнение корпуса – должен быть разборный; Крышка – должна быть из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Толщина слоя эпоксидного порошкового покрытия – не менее 250 мкм; Болты крышки – должны быть из нержавеющей стали А2, полностью защищены резиновым уплотнением; Материал корпуса – должен быть высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Клин – полностью обрезинен эластомером NBR с приформованными скользящими башмаками и встроенной пластиной для равномерного распределения нагрузки от шпиндельной гайки; Скользящие башмаки клина - PA66-GF35 (Полиамид 66 с 35% содержанием стекловолокна) ; Шпиндель – невыдвижной, нержавеющая сталь 1.4057 с накатанной резьбой; Высота шпиндельной гайки - должна быть не менее 36 мм; Высота верхней гайки - должна быть не менее 51.5 мм; Уплотнение верхней части шпинделя – лабиринтная система уплотнений (не менее 2 кольцевых уплотнений на внешней стороне верхней гайки, и не менее 3 на внутренней), должны быть необслуживаемые, коррозионно-устойчивые, не требующие замены, планового обслуживания и смазки, на весь срок службы; Гайка шпинделя – латунь или бронза; Эпоксидное покрытие внешнее/внутреннее - по GSK-рекомендациям согласно DIN 30 677-2, толщина покрытия >250 µm; Полнопроходное сечение; Возможность замены верхнего уплотнения под давлением; Номинальный диаметр – должен быть 300мм; Строительная длина – должна быть 270 мм и должна соответствовать ГОСТ 3706-93 (Ряд 3) ; Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 – протечки не должны допускаться; Номинальное (условное) давление – должно быть 1,6 МПа по ГОСТ 356-80; Пробное давление – должно быть 2,4 МПа по ГОСТ 356-80; Рабочая среда –сточные воды; Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое, должно быть согласно ГОСТ 33259-2015; Тип управления: должно быть ручное; Должна быть возможность бесколодезной установки; Направление подачи рабочей среды – в обе стороны; Задвижка должна быть поставлена в составе следующих элементов: - Задвижка DN300 PN16 ; - Маховик ; - Крепеж, прокладки, КОФ; |
| 24 | Задвижка DN150 PN16 | 28.14 | 12 | Типофигура 30ч7бк, параллельная с выдвижным шпинделем; Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое, должно быть согласно ГОСТ 33259-2015; Рабочая среда –воздух; Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-2015; Материал корпуса – должен быть высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Номинальное (условное) давление – должно быть 1,6 МПа по ГОСТ 356-80; Строительная длина – должна быть 280 мм и должна соответствовать ГОСТ 3706-93; Материал клина – сталь/чугун; Материал дисков - высокопрочный чугун ВЧШГ GGG 40; Эпоксидное покрытие внешнее/внутреннее - по GSK-рекомендациям согласно DIN 30 677-2, толщина покрытия >250 µm; Задвижка должна быть поставлена в составе следующих элементов: - Задвижка DN150 PN16 ; - Маховик ; - Крепеж, прокладки, КОФ; |
| 25 | Клапан обратный межфланцевый двустворчатыйDN150 PN16 | 28.14 | 2 | Тип: поворотные; Диаметр условный Ду: 150 мм Макс. рабочее давление Ру:16 кгс/см2 Макс. темп. рабочей среды: до 225°С Строительная длина L: 100 мм Присоединение: межфланцевое Материал корпуса: высокопрочный чугун GGG40/ВЧ40 Материал диска - высокопрочный чугун GGG40/ВЧ40 |
| 26 | Клапан обратный, шаровой DN200 PN16 | 28.14 | 2 | Диаметр, Ду - 200 мм Давление номинальное, PN - 16 кгс/см2; Тип клапана - шаровой Класс герметичности по ГОСТ 9544 -2015 - "AA" Тип уплотнения - NBR Максимально допустимая температура - 80С° Материал корпуса, крышка корпуса - Высокопрочный чугун GGG40/ВЧ40 Материал шара – серый чугун + NBR Тип присоединения – фланцевый |
| 27 | Клапан обратный межфланцевыйDN250 PN16 | 28.14 | 2 | Тип: поворотные; Диаметр условный Ду: 250 мм Макс. рабочее давление Ру:16 кгс/см2 Макс. темп. рабочей среды: до 225°С Строительная длина L: 150 мм Присоединение: межфланцевое Материал корпуса: высокопрочный чугун GGG40/ВЧ40 Материал диска - высокопрочный чугун GGG40/ВЧ40 |

- Приложение № 2

к Договору поставки № _____

от «__» _________ 2025 года

Спецификация

| № и/ и | Наименование товара (товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) | Артикул | Страна происхо ждения товара | Ед. изм. | Кол- во | Цена за единицу, руб. | Общая сумма (с учётом всех расходов, включая налоги), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровой DN15 PN16 |  |  | Шт | 182 |  |  |
| 2 | Кран шаровой DN20 PN16 |  |  | Шт | 184 |  |  |
| 3 | Кран шаровой DN25 PN16 |  |  | Шт | 169 |  |  |
| 4 | Кран шаровой DN32 PN16 |  |  | Шт | 67 |  |  |
| 5 | Кран шаровой DN40 PN16 |  |  | Шт | 37 |  |  |
| 6 | Кран шаровой DN50 PN16 |  |  | Шт | 45 |  |  |
| 7 | Фланец стальной приварной плоский DN 50 PN16 |  |  | Шт | 2 |  |  |
| 8 | Фланец стальной приварной плоский DN 65 PN16 |  |  | Шт | 6 |  |  |
| 9 | Фланец стальной приварной плоский DN 80 PN16 |  |  | Шт | 2 |  |  |
| 10 | Фланец стальной приварной плоский DN 100 PN16 |  |  | Шт | 4 |  |  |
| 11 | Фланец стальной приварной плоский DN 150 PN16 |  |  | Шт | 16 |  |  |
| 12 | Фланец стальной приварной плоский DN 200 PN16 |  |  | Шт | 6 |  |  |
| 13 | Фланец стальной приварной плоский DN 250 PN16 |  |  | Шт | 4 |  |  |
| 14 | Фланец стальной приварной плоский DN 300 PN16 |  |  | Шт | 6 |  |  |
| 15 | Фланец стальной приварной плоский DN 400 PN16 |  |  | Шт | 2 |  |  |
| 16 | Задвижка с обрезиненным клином DN50 PN16 . |  |  | Шт | 10 |  |  |
| 17 | Задвижка с обрезиненным клином DN100 PN16 |  |  | Шт | 15 |  |  |
| 18 | Задвижка с обрезиненным клином DN150 PN16 |  |  | Шт | 8 |  |  |
| 19 | Задвижка с обрезиненным клином DN300 PN16 |  |  | Шт | 2 |  |  |
| 20 | Задвижка с обрезиненным клином DN500 PN16 |  |  | Шт | 2 |  |  |
| 21 | Задвижка с обрезиненным клином DN150 PN16 |  |  | Шт | 2 |  |  |
| 22 | Задвижка с обрезиненным клином DN200 PN16 |  |  | Шт | 2 |  |  |
| 23 | Задвижка с обрезиненным клином DN300 PN16 |  |  | Шт | 1 |  |  |
| 24 | Задвижка DN150 PN16 |  |  | Шт | 12 |  |  |
| 25 | Клапан обратный межфланцевый двустворчатыйDN150 PN16 |  |  | Шт | 2 |  |  |
| 26 | Клапан обратный, шаровой DN200 PN16 |  |  | Шт | 2 |  |  |
| 27 | Клапан обратный межфланцевыйDN250 PN16 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

| Подписи сторон |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Поставщик |
| Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Улан-Удэ |  |
| Директор ________________________/ В.В. Нагибнев / | ________________________/ / |