| «Согласовано» И.о главного инженера МУП «Водоканал» __________________А.П..Княжев | «Утверждаю» Директор МУП «Водоканал» _____________В.В. Нагибнев |
| --- | --- |

Техническое задание на поставку товара

- Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Улан-Удэ.

- Адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 24.

- Объект закупки: Запорная арматура, используемая для потока рабочих сред в трубопроводах путем его регулирования, перекрытия и перенаправления.

- Начальная (максимальная) цена договора: ____4 584 495,43 руб без НДС_

5. Количество и технические характеристики товара:

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 | Кол-во в шт | Характеристика товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровой DN15 PN16 | 28.14.13.131 | 182 | Тип присоединения: муфтовый ; Резьба: вн/вн; Тип прохода : полнопроходной ; Тип : шаровой ; Материал : латунь ; Уплотнения шара : PTFE ; Уплотнение штока : PTFE ; Температура рабочей среды : от -20 до +150 oC; Область применения : Запорное устройство на трубопроводе ; Диаметр номинальный DN : 15 мм ; Номинальное давление PN : 16 кгс/см2. |
| 2 | Кран шаровой DN20 PN16 | 28.14.13.131 | 184 | Тип присоединения: муфтовый ; Резьба: вн/вн; Тип прохода : полнопроходной ; Тип : шаровой ; Материал : латунь ; Уплотнения шара : PTFE ; Уплотнение штока : PTFE ; Температура рабочей среды : от -20 до +150 oC; Область применения : Запорное устройство на трубопроводе ; Диаметр номинальный DN : 20 мм ; Номинальное давление PN : 16 кгс/см2. |
| 3 | Кран шаровой DN25 PN16 | 28.14.13.131 | 169 | Тип присоединения: муфтовый; Резьба: вн/вн; Тип прохода : полнопроходной ; Тип : шаровой ; Материал : латунь ; Уплотнения шара : PTFE ; Уплотнение штока : PTFE ; Температура рабочей среды : от -20 до +150 oC; Область применения : Запорное устройство на трубопроводе ; Диаметр номинальный DN : 25 мм ; Номинальное давление PN : 16 кгс/см2. |
| 4 | Кран шаровой DN32 PN16 | 28.14.13.131 | 67 | Тип присоединения: муфтовый; Резьба: вн/вн; Тип прохода : полнопроходной ; Тип : шаровой ; Материал : латунь ; Уплотнения шара : PTFE ; Уплотнение штока : PTFE ; Температура рабочей среды : от -20 до +150 oC; Область применения : Запорное устройство на трубопроводе ; Диаметр номинальный DN : 32 мм ; Номинальное давление PN : 16 кгс/см2. |
| 5 | Кран шаровой DN40 PN16 | 28.14.13.131 | 37 | Тип присоединения: муфтовый; Резьба: вн/вн; Тип прохода : полнопроходной ; Тип : шаровой ; Материал : латунь ; Уплотнения шара : PTFE ; Уплотнение штока : PTFE ; Температура рабочей среды : от -20 до +150 oC; Область применения : Запорное устройство на трубопроводе ; Диаметр номинальный DN : 40 мм ; Номинальное давление PN : 16 кгс/см2. |
| 6 | Кран шаровой DN50 PN16 | 28.14.13.131 | 45 | Тип присоединения: муфтовый; Резьба: вн/вн; Тип прохода : полнопроходной ; Тип : шаровой ; Материал : латунь ; Уплотнения шара : PTFE ; Уплотнение штока : PTFE ; Температура рабочей среды : от -20 до +150 oC; Область применения : Запорное устройство на трубопроводе ; Диаметр номинальный DN : 50 мм ; Номинальное давление PN : 16 кгс/см2. |
| 7 | Фланец стальной приварной плоский DN 50 PN16 | 28.14.20.220 | 2 | ГОСТ 33259-2015; Диаметр условный DN:100 мм Макс. рабочее давление PN: 16 кгс/см2 Исполнение: B плоскость Материал: сталь |
| 8 | Фланец стальной приварной плоский DN 65 PN16 | 28.14.20.220 | 6 | ГОСТ 33259-2015; Диаметр условный DN:100 мм Макс. рабочее давление PN: 16 кгс/см2 Исполнение: B плоскость Материал: сталь |
| 9 | Фланец стальной приварной плоский DN 80 PN16 | 28.14.20.220 | 2 | ГОСТ 33259-2015; Диаметр условный DN:100 мм Макс. рабочее давление PN: 16 кгс/см2 Исполнение: B плоскость Материал: сталь |
| 10 | Фланец стальной приварной плоский DN 100 PN16 | 28.14.20.220 | 4 | ГОСТ 33259-2015; Диаметр условный DN:100 мм Макс. рабочее давление PN: 16 кгс/см2 Исполнение: B плоскость Материал: сталь |
| 11 | Фланец стальной приварной плоский DN 150 PN16 | 28.14.20.220 | 16 | ГОСТ 33259-2015; Диаметр условный DN:100 мм Макс. рабочее давление PN: 16 кгс/см2 Исполнение: B плоскость Материал: сталь |
| 12 | Фланец стальной приварной плоский DN 200 PN16 | 28.14.20.220 | 6 | ГОСТ 33259-2015; Диаметр условный DN:100 мм Макс. рабочее давление PN: 16 кгс/см2 Исполнение: B плоскость Материал: сталь |
| 13 | Фланец стальной приварной плоский DN 250 PN16 | 28.14.20.220 | 4 | ГОСТ 33259-2015; Диаметр условный DN:100 мм Макс. рабочее давление PN: 16 кгс/см2 Исполнение: B плоскость Материал: сталь |
| 14 | Фланец стальной приварной плоский DN 300 PN16 | 28.14.20.220 | 6 | ГОСТ 33259-2015; Диаметр условный DN:300 мм Макс. рабочее давление PN: 16 кгс/см2 Исполнение: B плоскость Материал: сталь |
| 15 | Фланец стальной приварной плоский DN 400 PN16 | 28.14.20.220 | 2 | ГОСТ 33259-2015; Диаметр условный DN:400 мм Макс. рабочее давление PN: 16 кгс/см2 Исполнение: B плоскость Материал: сталь |
| 16 | Задвижка с обрезиненным клином DN50 PN16 . | 28.14.13.120 | 10 | Типофигура – 30ч39р Исполнение корпуса – должен быть разборный; Крышка – должна быть из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40; должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Толщина слоя эпоксидного порошкового покрытия – не менее 250 мкм; Болты крышки – должны быть из нержавеющей стали А2, полностью защищены резиновым уплотнением; Материал корпуса – должен быть высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Клин – полностью обрезинен эластомером EPDM с приформованными скользящими башмаками и встроенной пластиной для равномерного распределения нагрузки от шпиндельной гайки; Скользящие башмаки клина - PA66-GF35 (Полиамид 66 с 35% содержанием стекловолокна) Шпиндель – невыдвижной, нержавеющая сталь 1.4057 с накатанной резьбой; Уплотнение верхней части шпинделя – лабиринтная система уплотнений (не менее 2 кольцевых уплотнений на внешней стороне верхней гайки, и не менее 3 на внутренней), должны быть необслуживаемые, коррозионно-устойчивые, не требующие замены, планового обслуживания и смазки, на весь срок службы; Гайка шпинделя – латунь или бронза; Эпоксидное покрытие внешнее/внутреннее - по GSK-рекомендациям согласно DIN 30 677-2, толщина покрытия >250 µm; Полнопроходное сечение; Возможность замены верхнего уплотнения под давлением; Номинальный диаметр – должен быть 50мм; Строительная длина – должна быть 150 мм и должна соответствовать ГОСТ 3706-93 (Ряд 3) ; Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 – протечки не должны допускаться; Номинальное (условное) давление – должно быть 1,6 МПа по ГОСТ 356-80; Пробное давление – должно быть 2,4 МПа по ГОСТ 356-80; Рабочая среда – холодная питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074 и СНиП 2.04.07; Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое, должно быть согласно ГОСТ 33259-2015; Тип управления: должно быть ручное; Должна быть возможность бесколодезной установки; Направление подачи рабочей среды – в обе стороны; Задвижка должна быть поставлена в составе следующих элементов: - Задвижка DN50 PN16 ; - Маховик; - Крепеж, прокладки, КОФ; |
| 17 | Задвижка с обрезиненным клином DN100 PN16 . | 28.14.13.120 | 15 | Типофигура – 30ч39р Исполнение корпуса – должен быть разборный; Крышка – должна быть из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Толщина слоя эпоксидного порошкового покрытия – не менее 250 мкм; Болты крышки – должны быть из нержавеющей стали А2, полностью защищены резиновым уплотнением; Материал корпуса – должен быть высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Клин – полностью обрезинен эластомером EPDM с приформованными скользящими башмаками и встроенной пластиной для равномерного распределения нагрузки от шпиндельной гайки; Скользящие башмаки клина - PA66-GF35 (Полиамид 66 с 35% содержанием стекловолокна) Шпиндель – невыдвижной, нержавеющая сталь 1.4057 с накатанной резьбой Уплотнение верхней части шпинделя – лабиринтная система уплотнений (не менее 2 кольцевых уплотнений на внешней стороне верхней гайки, и не менее 3 на внутренней), должны быть необслуживаемые, коррозионно-устойчивые, не требующие замены, планового обслуживания и смазки, на весь срок службы; Гайка шпинделя – латунь или бронза; Эпоксидное покрытие внешнее/внутреннее - по GSK-рекомендациям согласно DIN 30 677-2, толщина покрытия >250 µm; Полнопроходное сечение; Возможность замены верхнего уплотнения под давлением; Номинальный диаметр – должен быть 100мм; Строительная длина – должна быть 190 мм и должна соответствовать ГОСТ 3706-93 (Ряд 3) ; Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 – протечки не должны допускаться; Номинальное (условное) давление – должно быть 1,6 МПа по ГОСТ 356-80; Пробное давление – должно быть 2,4 МПа по ГОСТ 356-80; Рабочая среда – холодная питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074 и СНиП 2.04.07; Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое, должно быть согласно ГОСТ 33259-2015; Тип управления: должно быть ручное; Должна быть возможность бесколодезной установки; Направление подачи рабочей среды – в обе стороны; Задвижка должна быть поставлена в составе следующих элементов: - Задвижка DN100 PN16 ; - Маховик; - Крепеж, прокладки, КОФ; |
| 18 | Задвижка с обрезиненным клином DN150 PN16 | 28.14.13.120 | 8 | Типофигура – 30ч39р Исполнение корпуса – должен быть разборный; Крышка – должна быть из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Толщина слоя эпоксидного порошкового покрытия – не менее 250 мкм; Болты крышки – должны быть из нержавеющей стали А2, полностью защищены резиновым уплотнением; Материал корпуса – должен быть высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Клин – полностью обрезинен эластомером EPDM с приформованными скользящими башмаками и встроенной пластиной для равномерного распределения нагрузки от шпиндельной гайки; Скользящие башмаки клина - PA66-GF35 (Полиамид 66 с 35% содержанием стекловолокна) ; Шпиндель – невыдвижной, нержавеющая сталь 1.4057 с накатанной резьбой; Уплотнение верхней части шпинделя – лабиринтная система уплотнений (не менее 2 кольцевых уплотнений на внешней стороне верхней гайки, и не менее 3 на внутренней), должны быть необслуживаемые, коррозионно-устойчивые, не требующие замены, планового обслуживания и смазки, на весь срок службы; Гайка шпинделя – бронза; Эпоксидное покрытие внешнее/внутреннее - по GSK-рекомендациям согласно DIN 30 677-2, толщина покрытия >250 µm; Полнопроходное сечение; Возможность замены верхнего уплотнения под давлением; Номинальный диаметр – должен быть 150мм; Строительная длина – должна быть 210 мм и должна соответствовать ГОСТ 3706-93 (Ряд 3) ; Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 – протечки не должны допускаться; Номинальное (условное) давление – должно быть 1,6 МПа по ГОСТ 356-80; Пробное давление – должно быть 2,4 МПа по ГОСТ 356-80; Рабочая среда – холодная питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074 и СНиП 2.04.07 Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое, должно быть согласно ГОСТ 33259-2015; Тип управления: должно быть ручное; Должна быть возможность бесколодезной установки; Направление подачи рабочей среды – в обе стороны; Задвижка должна быть поставлена в составе следующих элементов: - Задвижка DN150 PN16 ; - Маховик; - Крепеж, прокладки, КОФ; |
| 19 | Задвижка с обрезиненным клином DN300 PN16 | 28.14.13.120 | 2 | Типофигура – 30ч39р Исполнение корпуса – должен быть разборный; Крышка – должна быть из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Толщина слоя эпоксидного порошкового покрытия – не менее 250 мкм; Болты крышки – должны быть из нержавеющей стали А2, полностью защищены резиновым уплотнением; Материал корпуса – должен быть высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Клин – полностью обрезинен эластомером EPDM с приформованными скользящими башмаками и встроенной пластиной для равномерного распределения нагрузки от шпиндельной гайки; Скользящие башмаки клина - PA66-GF35 (Полиамид 66 с 35% содержанием стекловолокна) ; Шпиндель – невыдвижной, нержавеющая сталь 1.4057 с накатанной резьбой; Уплотнение верхней части шпинделя – лабиринтная система уплотнений (не менее 2 кольцевых уплотнений на внешней стороне верхней гайки, и не менее 3 на внутренней), должны быть необслуживаемые, коррозионно-устойчивые, не требующие замены, планового обслуживания и смазки, на весь срок службы; Гайка шпинделя – латунь или бронза; Эпоксидное покрытие внешнее/внутреннее - по GSK-рекомендациям согласно DIN 30 677-2, толщина покрытия >250 µm; Полнопроходное сечение; Возможность замены верхнего уплотнения под давлением; Номинальный диаметр – должен быть 300мм; Строительная длина – должна быть 270 мм и должна соответствовать ГОСТ 3706-93 (Ряд 3) ; Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 – протечки не должны допускаться; Номинальное (условное) давление – должно быть 1,6 МПа по ГОСТ 356-80; Пробное давление – должно быть 2,4 МПа по ГОСТ 356-80; Рабочая среда – холодная питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074 и СНиП 2.04.07; Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое, должно быть согласно ГОСТ 33259-2015; Тип управления: должно быть ручное; Должна быть возможность бесколодезной установки; Направление подачи рабочей среды – в обе стороны; Задвижка должна быть поставлена в составе следующих элементов: - Задвижка DN300 PN16 ; - Маховик ; - Крепеж, прокладки, КОФ; |
| 20 | Задвижка с обрезиненным клином DN500 PN16 | 28.14.13.120 | 2 | Типофигура – 30ч39р Исполнение корпуса – должен быть разборный; Крышка – должна быть из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Толщина слоя эпоксидного порошкового покрытия – не менее 250 мкм; Болты крышки – должны быть из нержавеющей стали А2, полностью защищены резиновым уплотнением; Материал корпуса – должен быть высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Клин – полностью обрезинен эластомером EPDM с приформованными скользящими башмаками и встроенной пластиной для равномерного распределения нагрузки от шпиндельной гайки; Скользящие башмаки клина - PA66-GF35 (Полиамид 66 с 35% содержанием стекловолокна) ; Шпиндель – невыдвижной, нержавеющая сталь 1.4057 с накатанной резьбой; Уплотнение верхней части шпинделя – лабиринтная система уплотнений (не менее 2 кольцевых уплотнений на внешней стороне верхней гайки, и не менее 3 на внутренней), должны быть необслуживаемые, коррозионно-устойчивые, не требующие замены, планового обслуживания и смазки, на весь срок службы; Гайка шпинделя – латунь или бронза; Эпоксидное покрытие внешнее/внутреннее - по GSK-рекомендациям согласно DIN 30 677-2, толщина покрытия >250 µm; Полнопроходное сечение; Возможность замены верхнего уплотнения под давлением; Номинальный диаметр – должен быть 500мм; Строительная длина – должна быть 350 мм и должна соответствовать ГОСТ 3706-93 (Ряд 3) ; Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 – протечки не должны допускаться; Номинальное (условное) давление – должно быть 1,6 МПа по ГОСТ 356-80; Пробное давление – должно быть 2,4 МПа по ГОСТ 356-80; Рабочая среда – холодная питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074 и СНиП 2.04.07; Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое, должно быть согласно ГОСТ 33259-2015; Тип управления: должно быть ручное; Должна быть возможность бесколодезной установки; Направление подачи рабочей среды – в обе стороны; Задвижка должна быть поставлена в составе следующих элементов: - Задвижка DN500 PN16 ; - Маховик ; - Крепеж, прокладки, КОФ; |
| 21 | Задвижка с обрезиненным клином DN150 PN16 | 28.14.13.120 | 2 | Типофигура – 30ч39р Исполнение корпуса – должен быть разборный; Крышка – должна быть из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Толщина слоя эпоксидного порошкового покрытия – не менее 250 мкм; Болты крышки – должны быть из нержавеющей стали А2, полностью защищены резиновым уплотнением; Материал корпуса – должен быть высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Клин – полностью обрезинен эластомером NBR с приформованными скользящими башмаками и встроенной пластиной для равномерного распределения нагрузки от шпиндельной гайки; Скользящие башмаки клина - PA66-GF35 (Полиамид 66 с 35% содержанием стекловолокна) ; Шпиндель – невыдвижной, нержавеющая сталь 1.4057 с накатанной резьбой; Уплотнение верхней части шпинделя – лабиринтная система уплотнений (не менее 2 кольцевых уплотнений на внешней стороне верхней гайки, и не менее 3 на внутренней), должны быть необслуживаемые, коррозионно-устойчивые, не требующие замены, планового обслуживания и смазки, на весь срок службы; Гайка шпинделя – бронза; Эпоксидное покрытие внешнее/внутреннее - по GSK-рекомендациям согласно DIN 30 677-2, толщина покрытия >250 µm; Полнопроходное сечение; Возможность замены верхнего уплотнения под давлением; Номинальный диаметр – должен быть 150мм; Строительная длина – должна быть 210 мм и должна соответствовать ГОСТ 3706-93 (Ряд 3) ; Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 – протечки не должны допускаться; Номинальное (условное) давление – должно быть 1,6 МПа по ГОСТ 356-80; Пробное давление – должно быть 2,4 МПа по ГОСТ 356-80; Рабочая среда – сточные воды; Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое, должно быть согласно ГОСТ 33259-2015; Тип управления: должно быть ручное; Должна быть возможность бесколодезной установки; Направление подачи рабочей среды – в обе стороны; Задвижка должна быть поставлена в составе следующих элементов: - Задвижка DN150 PN16 ; - Маховик; - Крепеж, прокладки, КОФ; |
| 22 | Задвижка с обрезиненным клином DN200 PN16 | 28.14.13.120 | 2 | Исполнение корпуса – должен быть разборный; Крышка – должна быть из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Толщина слоя эпоксидного порошкового покрытия – не менее 250 мкм; Болты крышки – должны быть из нержавеющей стали А2, полностью защищены резиновым уплотнением; Материал корпуса – должен быть высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Клин – полностью обрезинен эластомером NBR с приформованными скользящими башмаками и встроенной пластиной для равномерного распределения нагрузки от шпиндельной гайки; Скользящие башмаки клина - PA66-GF35 (Полиамид 66 с 35% содержанием стекловолокна); Шпиндель – невыдвижной, нержавеющая сталь 1.4057 с накатанной резьбой; Высота шпиндельной гайки - должна быть не менее 32 мм; Высота верхней гайки - должна быть не менее 42.5 мм; Уплотнение верхней части шпинделя – лабиринтная система уплотнений (не менее 2 кольцевых уплотнений на внешней стороне верхней гайки, и не менее 3 на внутренней), должны быть необслуживаемые, коррозионно-устойчивые, не требующие замены, планового обслуживания и смазки, на весь срок службы; Гайка шпинделя – бронза; Эпоксидное покрытие внешнее/внутреннее - по GSK-рекомендациям согласно DIN 30 677-2, толщина покрытия >250 µm; Полнопроходное сечение; Возможность замены верхнего уплотнения под давлением; Номинальный диаметр – должен быть 200мм; Строительная длина – должна быть 230 мм и должна соответствовать ГОСТ 3706-93 (Ряд 3) ; Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 – протечки не должны допускаться; Номинальное (условное) давление – должно быть 1,6 МПа по ГОСТ 356-80; Рабочее давление – должно быть 1,6 МПа по ГОСТ 356-80; Пробное давление – должно быть 2,4 МПа по ГОСТ 356-80; Рабочая среда – сточные воды; Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое, должно быть согласно ГОСТ 33259-2015; Тип управления: должно быть ручное; Должна быть возможность бесколодезной установки; Направление подачи рабочей среды – в обе стороны; Задвижка должна быть поставлена в составе следующих элементов: - Задвижка DN200 PN16 ; - Маховик; - Крепеж, прокладки, КОФ; |
| 23 | Задвижка с обрезиненным клином DN300 PN16 | 28.14.13.120 | 1 | Типофигура – 30ч39р Исполнение корпуса – должен быть разборный; Крышка – должна быть из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Толщина слоя эпоксидного порошкового покрытия – не менее 250 мкм; Болты крышки – должны быть из нержавеющей стали А2, полностью защищены резиновым уплотнением; Материал корпуса – должен быть высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Клин – полностью обрезинен эластомером NBR с приформованными скользящими башмаками и встроенной пластиной для равномерного распределения нагрузки от шпиндельной гайки; Скользящие башмаки клина - PA66-GF35 (Полиамид 66 с 35% содержанием стекловолокна) ; Шпиндель – невыдвижной, нержавеющая сталь 1.4057 с накатанной резьбой; Высота шпиндельной гайки - должна быть не менее 36 мм; Высота верхней гайки - должна быть не менее 51.5 мм; Уплотнение верхней части шпинделя – лабиринтная система уплотнений (не менее 2 кольцевых уплотнений на внешней стороне верхней гайки, и не менее 3 на внутренней), должны быть необслуживаемые, коррозионно-устойчивые, не требующие замены, планового обслуживания и смазки, на весь срок службы; Гайка шпинделя – латунь или бронза; Эпоксидное покрытие внешнее/внутреннее - по GSK-рекомендациям согласно DIN 30 677-2, толщина покрытия >250 µm; Полнопроходное сечение; Возможность замены верхнего уплотнения под давлением; Номинальный диаметр – должен быть 300мм; Строительная длина – должна быть 270 мм и должна соответствовать ГОСТ 3706-93 (Ряд 3) ; Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 – протечки не должны допускаться; Номинальное (условное) давление – должно быть 1,6 МПа по ГОСТ 356-80; Пробное давление – должно быть 2,4 МПа по ГОСТ 356-80; Рабочая среда –сточные воды; Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое, должно быть согласно ГОСТ 33259-2015; Тип управления: должно быть ручное; Должна быть возможность бесколодезной установки; Направление подачи рабочей среды – в обе стороны; Задвижка должна быть поставлена в составе следующих элементов: - Задвижка DN300 PN16 ; - Маховик ; - Крепеж, прокладки, КОФ; |
| 24 | Задвижка DN150 PN16 | 28.14.13.120 | 12 | Типофигура 30ч7бк, параллельная с выдвижным шпинделем; Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое, должно быть согласно ГОСТ 33259-2015; Рабочая среда –воздух; Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-2015; Материал корпуса – должен быть высокопрочный чугун с эпоксидным покрытием ВЧШГ GGG 40, должен соответствовать ГОСТ 7293-85; Номинальное (условное) давление – должно быть 1,6 МПа по ГОСТ 356-80; Строительная длина – должна быть 280 мм и должна соответствовать ГОСТ 3706-93; Материал клина – сталь/чугун; Материал дисков - высокопрочный чугун ВЧШГ GGG 40; Эпоксидное покрытие внешнее/внутреннее - по GSK-рекомендациям согласно DIN 30 677-2, толщина покрытия >250 µm; Задвижка должна быть поставлена в составе следующих элементов: - Задвижка DN150 PN16 ; - Маховик ; - Крепеж, прокладки, КОФ; |
| 25 | Клапан обратный межфланцевый двустворчатыйDN150 PN16 | 28.14.11.131 | 2 | Тип: поворотные; Диаметр условный Ду: 150 мм Макс. рабочее давление Ру:16 кгс/см2 Макс. темп. рабочей среды: до 225°С Строительная длина L: 100 мм Присоединение: межфланцевое Материал корпуса: высокопрочный чугун GGG40/ВЧ40 Материал диска - высокопрочный чугун GGG40/ВЧ40 |
| 26 | Клапан обратный, шаровой DN200 PN16 | 28.14.11.131 | 2 | Диаметр, Ду - 200 мм Давление номинальное, PN - 16 кгс/см2; Тип клапана - шаровой Класс герметичности по ГОСТ 9544 -2015 - "AA" Тип уплотнения - NBR Максимально допустимая температура - 80С° Материал корпуса, крышка корпуса - Высокопрочный чугун GGG40/ВЧ40 Материал шара – серый чугун + NBR Тип присоединения – фланцевый |
| 27 | Клапан обратный межфланцевыйDN250 PN16 | 28.14.11.131 | 2 | Тип: поворотные; Диаметр условный Ду: 250 мм Макс. рабочее давление Ру:16 кгс/см2 Макс. темп. рабочей среды: до 225°С Строительная длина L: 150 мм Присоединение: межфланцевое Материал корпуса: высокопрочный чугун GGG40/ВЧ40 Материал диска - высокопрочный чугун GGG40/ВЧ40 |

6. Требования к товару, его безопасности и гарантии:

6.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, паспорта на русском языке).

6.2. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка товара и комплектующих должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

6.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не проходил ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

6.5. Поставщиком вместе с товаром должен быть предоставлен документ, подтверждающий гарантию на товар, с указанием срока действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.

7. Место поставки товара: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская 24.

8. Срок поставки товара: 10 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Поставка осуществляется по заявке Заказчика.

9. Срок годности/хранения товара (при необходимости) Гарантийный срок составляет не менее 120 месяцев.

Инициатор закупки

Начальник производства                                                              ______________       Черных Н.В.

Инженер ЛОСК                                                                             ______________       Ламуев Б.Ж.

Начальник цеха ремонта                                                              ______________       Дубинин Д.Д.

Начальник КНС                                                                             ______________       Шунков В.И.

Начальник ВНС                                                                            ______________        Овчинников В.В.

Начальник УЭиРСВ                                                                      ______________       Хохлов А.Н.

Согласовано:

И.о. начальника отдела закупок                                                  _______________      Кожевникова А.С.

Заместитель директора по управлению

персоналом и правовым вопросам                                              _______________      Руднева Е.А.

Начальник ПТО                                                                             _______________      Ширеторов М.Д.

Составил

Инженер ПТО                                                                                 _______________     Бадмажапова Е.В.