Приложение № 1 
Описание предмета закупки (техническое задание) на восстановление системы приточной вентиляции 

корпусов №7 и №10 АО Санаторий «Ассы»
1.Наименование Объекта:

на право заключения договора по устройству системы вентиляции в корп. №7 и №10 АО Санаторий «Ассы» по адресу: Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Ассы, ул. Больничная,1
2.Место выполнения работ: Республика Башкортостан, М.Р-Н Белорецкий, С.П. Ассинский сельсовет, село Ассы, ул. Больничная, зд.1, стр.3.
3. Сроки выполнения работ: в течении 50 (пятьдесят) рабочих дней с момента заключения договора.

4. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и содержание работ, требования, установленные к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика, отражены в рабочей документации, ведомости объема работ, техническом задании и условиях Договора Заказчика.
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Восстановление приточно-вытяжных систем вентиляции

корпуса №7

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Обоснование

Примечание

1

2

3

4

5

6

Раздел 1. Воздушное отопление и вентиляция

Приточные установки П1-П4

Демонтажные работы

1

Демонтаж камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час
1 камера

4

ТЕР20-06-002-01

 

2

Демонтаж узлов смесительных  прим.

1 узел

4

ТЕР18-06-004-01

 

3

Демонтаж прибора, устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (датчики)

1 шт.

8

ТЕРм11-02-001-01

 

4

Демонтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг

1 шт.

8

ТЕРм11-03-001-01

 

5

Демонтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные)

100 м2 поверхности воздуховодов
0,0731

ТЕР20-01-002-01

 

Монтажные работы

6

Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до  1600 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,0301

ТЕР20-01-002-10

 

7

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1200 мм

м2

3,01

ТССЦ-301-4909

 

8

Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,0204

ТЕР20-01-002-11

 

9

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1500 мм

м2

0,46

ТССЦ-301-4912

 

10

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1600 мм

м2

1,58

ТССЦ-301-4913

 

11

Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,0071
ТЕР20-01-002-12

 

12

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2500 мм

м2

0,71

ТССЦ-301-4923

 

13

Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,9 мм, периметром 3700, 4100- 4500 мм

100 м2 поверхности воздуховодов

0,0155

ТЕР20-01-002-15

 

14

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 4000 мм

м2

1,55

ТССЦ-301-4935

 

15

Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час
1 камера

4

ТЕР20-06-002-01

 

16
О

Приточная установка 50-25

шт.

1

Прайс-лист

Мощность двигателя 0,55 кВт                                Расход воздуха 1500 м3/ч Напор 250 Па

17
О

Приточная 50-30 

шт.

3

Прайс-лист

Мощность двигателя 0,75 кВт                                Расход воздуха 1750 м3/ч Напор 250 Па

18

Установка узлов смесительных  прим.

1 узел

4

ТЕР18-06-004-01

 

19
О

Смесительный узел 1-60-6,3

шт.

4

Прайс-лист

0,75 кВт                     Перепад давления 50-500 Па

20

Шкаф управления и регулирования

1 шкаф

4

ТЕРм08-01-102-01

 

21
О

Шкаф управления ШСАУ

шт.

2

Прайс-лист

 

22

Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (датчики)

1 шт.

8

ТЕРм11-02-001-01
 

23
О

Датчик температуры накладной РТ1000

шт.

4

Прайс-лист

 

24
О

Датчик температуры канальный РТ1000

шт.

4

Прайс-лист

 

25

Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг

1 шт.

8

ТЕРм11-03-001-01

 

26
О

Термостат защиты от обмерзания (6м)
шт.

4

Прайс-лист

 

27
О

Преобразователь частоты

шт.

4

Прайс-лист

 

28

Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки

1 шт.

8

ТЕРм10-01-039-06

 

29
О

Реле перепада давления (50...500 Па)

шт.

4

Прайс-лист

 

30
О

Реле перепада давления (200...1000)
шт.

4

Прайс-лист

 

Вентиляция В1

Демонтажные работы

31

Демонтаж кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт

1 кондиционер

1

ТЕР20-06-018-01

 

32

Демонтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг

1 шт.

1

ТЕРм11-03-001-01

 

33

Демонтаж провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м

0,9

ТЕРм08-02-412-03

 

Монтажные работы

34

Вытяжная установка до 10 000 м3/ч
1 кондиционер

1

ТЕР20-06-018-01

 

35
О

Вытяжная установка 40-20

шт.

1

Прайс-лист

Мощность двигателя 0,37 кВт                               Расход воздуха 1120 м3/ч Напор 250Па

36

Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг

1 шт.

1

ТЕРм11-03-001-01

 

37
О

Преобразователь частоты

шт.

1

Прайс-лист

 

Электромонтажные работы

38

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм

100 м

1

ТЕРм08-02-409-01
 

39

Трубки защитные гофрированные

м

100

ТССЦ-301-1380

 

40

Клипсы (зажимы)

100 шт.

2

ТССЦ-104-0169

 

41

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м

0,9

ТЕРм08-02-412-03

 

42

Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98: ПВС 3х1,5 мм2

1000 м

0,05

ТССЦ-501-8436

 

43

Кабель малогабаритный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: КММ 2х0,75

1000 м

0,04

ТССЦ-501-2186

 

Раздел 2. Пусконаладочные работы системы вентиляции
44

Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до  5

1 устройство

4

ТЕРп03-01-002-13

 

45

Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5

1 вентиляционная сеть

4

ТЕРп03-01-022-01

 

46

Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): до 10

1 помещение

4

ТЕРп03-01-045-02

 

Автоматизированные системы управления

47

Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2

1 система

1

ТЕРп02-01-002-01

 

48

Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01

1 канал

2

ТЕРп02-01-002-02

 



	
	
	
	
	


	Востановление приточной системы вентиляции

	 корпуса №10

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Автоматика корпус №10

	Демонтажные работы

	1
	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
	1 насос
	1
	ТЕР18-05-001-01
	 

	2
	Демонтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (регулятор температуры)
	1 шт.
	1
	ТЕРм11-03-001-01
	 

	3
	Демонтаж прибора, устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (датчики)
	1 шт.
	3
	ТЕРм11-02-001-01
	 

	4
	Демонтаж провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,49
	ТЕРм08-02-412-03
	 

	Монтажные работы

	5
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
	1 насос
	1
	ТЕР18-05-001-01
	 

	6
О
	Насос антиконденсационный WRS25/60-180
	шт.
	1
	Прайс-лист
	 

	7
	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг (реле)
	1 шт.
	4
	ТЕРм11-01-001-01
	 

	8
	Реле давления РД-2Р
	шт.
	4
	Прайс-лист
	 

	9
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (регулятор температуры)
	1 шт.
	1
	ТЕРм11-03-001-01
	 

	10
	Электронный регулятор температуры TTR-01А-230
	шт.
	1
	Прайс-лист
	 

	11
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (датчики)
	1 шт.
	3
	ТЕРм11-02-001-01
	 

	12
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	100 шт.
	0,03
	ТЕРм12-10-001-01
	 

	13
	Температурный датчик температуры наружного воздуха ДТС 125L-Рt1000
	шт.
	1
	Прайс-лист
	 

	14
	Температурный датчик температуры накладной ДТС 024-Рt1000
	шт.
	2
	Прайс-лист
	 

	15
	Шкаф управления и регулирования
	1 шкаф
	1
	ТЕРм08-01-102-01
	 


	16
	Щиты распределительные встраиваемые: ЩРВ-П-4, размером 222х136х92 мм
	шт.
	1
	ТССЦ-509-8432
	 

	17
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	4
	ТЕРм08-03-526-01
	 

	18
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р до 10А, характеристика С
	шт.
	4
	ТССЦ-509-2227
	 

	19
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	1 шт.
	3
	ТЕРм10-01-039-06
	 

	20
	Реле промежуточные электромагнитные ПР-102,  прим.
	шт.
	3
	ТССЦ-509-4692
	 

	21
	Аппарат (звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6
	1 шт.
	2
	ТЕРм08-01-081-02
	 

	22
	Арматура светосигнальная АС12-60Б11Х303-54 УХЛ4
	10 шт.
	0,2
	ТССЦ-509-4570
	 

	23
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6
	1 шт.
	1
	ТЕРм08-01-081-02
	 

	24
	Кнопки управления KМЕ-4112У3, 4121У3, 4212У2, 4221У2, 4512У2, 4521У2
	10 шт.
	0,1
	ТССЦ-509-1501
	 

	25
	Зажим наборный без кожуха
	100 шт.
	0,16
	ТЕРм08-01-082-01
	 

	26
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,22
	ТЕРм08-02-409-01
	 

	27
	Трубки защитные гофрированные
	м
	22
	ТССЦ-301-1380
	 

	28
	Клипсы (зажимы)
	100 шт.
	0,2
	ТССЦ-104-0169
	 

	29
	Наконечники кабельные алюминиевые
	100 шт.
	1,8
	ТССЦ-509-0040
	 

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,49
	ТЕРм08-02-412-03
	 

	31
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 2х0,5 мм2
	1000 м
	0,02
	ТССЦ-501-8434
	 

	32
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98: NYM 3х1,0 мм2
	1000 м
	0,005
	ТССЦ-501-8436
	 

	33
	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
	100 м
	0,24
	ТЕРм11-06-002-01
	 

	34
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 1 мм2
	1000 м
	0,012
	ТССЦ-502-0493
	 

	35
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 0,75 мм2
	1000 м
	0,012
	ТССЦ-502-0511
	 

	36
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0,12
	ТЕРм08-03-574-01
	 

	Раздел 2. Пусконаладочные работы системы вентиляции

	37
	Насос центробежный при подаче: до 10 м3/ч
	1 насос
	1
	ТЕРп03-02-042-01
	 

	38
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
	1 вентиляционная сеть
	1
	ТЕРп03-01-022-01
	 

	39
	Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): до 10
	1 помещение
	1
	ТЕРп03-01-045-02
	 

	Автоматизированные системы управления

	40
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	1 система
	1
	ТЕРп02-01-002-01
	 


5. Требования к используемым материалам.

Все материалы, изделия, оборудование и конструкции, применяемые при выполнении работ, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификаты соответствия и пожарной безопасности, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество (все документы должны быть на русском языке), действующим на момент выполнения работ. Должны быть в заводской упаковке при соблюдении мер по защите от повреждений, атмосферных воздействий и загрязнений.  

Все используемые при производстве работ материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не снятыми с производства, не бывшими на хранении с нарушениями правил хранения, не транспортировавшимися с нарушениями правил транспортировки, не имеющими в своем составе материалов, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде, не содержащими соединения, разрушающие озоновый слой. Применение материалов возможно только после их согласования с Заказчиком. При выборе марок, типов и наименований, используемых оборудования и материалов Подрядчик должен руководствоваться настоящим техническим заданием, а также подтверждающими качество оборудования и материалов сертификатами, необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами освидетельствования.

Замена материалов, используемых при выполнении работ, на материалы аналогичного качества, осуществляется только по согласованию с Заказчиком.

6. Требования к организации

Наличие персонала, имеющего не ниже III группы допуска по электробезопасности.

Наличие квалифицированного персонала, обученного по «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и программиста для регулирования функций управляющих блоков не менее 3-х человек

 Инженерно-технический состав Подрядчика должен обладать всеми необходимыми допусками и подтверждающими это удостоверениями, согласно ПТЭЭП и ПТБ.

7. Общие требования к выполнению работ.

Выполнение Работ осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, локальных нормативно-правовых документов в области техники безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, в том числе грузоподъемных., электробезопасности, охраны труда и окружающей среды, исключающих причинение травм пациентам и работникам Заказчика, работникам Подрядчика, а также нарушений нормальной эксплуатации действующего здания санатория, его инженерных систем и оборудования. 

Строго должны выполняться установленные требования санитарных правил и норм, рекомендаций Роспотребнадзора.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика: ответственный за производство работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику. 

Работники Подрядчика обязаны соблюдать правила пропускного режима и правила внутреннего трудового распорядка Заказчика на территории и в здании.

Время проведения работ на объекте, поставки материалов, изделий, оборудования и конструкций, необходимых для выполнения Работ, согласуется с Заказчиком.

Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах. Гарантирует достижение указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с условиями Договора на протяжении гарантийного срока, а также несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке. Подрядчик обязан обеспечить ежедневный вывоз и утилизацию отходов и мусора, образовавшихся в результате выполнения работ по ремонту, не загромождать строительным мусором во время выполнения работ аварийные выходы, запасные лестницы и места общего пользования. Складирование мусора на прилегающей территории не допускается.

Доставка сотрудников до места проведения работ, обеспечение работников Подрядчика помещением для переодевания производится Подрядчиком собственными силами и за свой счет.

При наличии дефектов, выявленных во время производства работ, Подрядчик в течение суток обязан их устранить.

Своевременная уборка и вывоз строительного мусора с объекта производится Подрядчиком и за его счет. Подрядчик является собственником образующегося строительного мусора в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства РФ об охране окружающей среды. После производства работ привести прилегающую территорию в надлежащее санитарное состояние. Осуществить восстановление нарушенных в процессе производства работ элементов благоустройства.

При выполнении работ Подрядчик обязан осуществлять надзор за сохранностью материальных ценностей, строительной техники и механизмов, конструкций, временных сооружений, материалов, изделий и прочего имущества, в том числе принадлежащего Заказчику, находящегося в пределах объекта, до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) и сдачи выполненных работ Заказчику.

8. Требования к безопасности выполнения работ:

При выполнении работ не допускается нанесение ущерба зданиям, сооружениям и прилегающим территориям, электрическим, тепловым, водопроводным, телефонным и иным линиям коммуникаций, как находящимся в ведении Заказчика, так и в ведении любых других субъектов, а при его возникновении Подрядчик обязан за свой счёт устранить и возместить реально нанесённый ущерб. 

9.Требования, предъявляемые к объему и видам работ согласно нормативно-технических документов:

Подрядчик должен выполнить все указанные работы в технологической последовательности в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, предусмотренных для данных видов работ, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ);

- Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
         - Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции, ремонте»;

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства»;

- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87». 

Подрядчик гарантирует Заказчику, что качество выполненных работ соответствует требованиям ТР, СП, СН и П, ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ, ТУ и иным нормативным документам, регламентирующим качество работ, действующим на момент выполнения работ.

10. Особые требования при выполнении работ.

Не позднее 3 календарных дней до начала производства работ необходимо предоставить представителю Заказчика: 

•
план-график производства работ; 

•
список персонала, участвующего в выполнении данных работ;

•
приказы на ответственных лиц с номерами телефонов.

Приобретение, доставка, погрузка и разгрузка материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, производится Подрядчиком и за его счет.

В случае, если в ходе производства работ возникла потребность в выполнении дополнительных работ, связанных с достижением целостности результата работ, не включённых в техническое задание, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком данные работы до начала их производства.

Работы должны производиться только в отведенной зоне Работ, с учетом установленного режима дня в учреждении, с минимальным количеством технических средств, что необходимо для сокращения шума и пыли.

Подрядчик безвозмездно устраняет по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если при выполнении работ Подрядчик допустил отступление от требований ТР, СП, СН и П, ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ, ТУ и иных нормативных документов, регламентирующих качество работ, от условий технического задания, строительной документации, заключенного договора, ухудшившее качество работ, в согласованные с Заказчиком сроки.

Подрядчик своевременно предоставляет акты скрытых работ на промежуточных выполненных работах для заполнения и подписания актов выполненных работ.

Подрядчик обязуется по завершению монтажа выполнить полный комплекс необходимых пуско-наладочных работ систем вентиляции, с обкаткой в течении 72 часов и выведением на оптимальные режимы. По результатам выполненного монтажа составить актуализированные схемы электроснабжения и прокладки воздуховодов, представить полный комплект исполнительной документации.

Срок предоставления Подрядчиком гарантий качества на выполненные работы составляет 60 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, при условии нормальной и правильной эксплуатации объекта в течение этого срока. Гарантийный срок продлевается на период устранения некачественно выполненных Подрядчиком работ. Гарантийный срок на материалы: не менее срока, указанного Изготовителем. В течение гарантийного срока Подрядчик, по требованию Заказчика, обязуется исправить все выявленные недостатки за свой счет в течение 15 дней от даты получения уведомления от заказчика об устранении недостатков и дефектов. Гарантийный срок распространяется на все виды работ.

Заместитель директора по 

техническим вопросам                                                                                   Каримов Д.Н.
