Техническое задание на право заключения договора по закупке щитового затвора Ду-900 мм. для нужд ООО «Водоканал»

# Место нахождения заказчика:

453851, г. Мелеуз, ул. Ленина, 10

Предмет договора:

Закупка щитового затвора для нужд ООО «Водоканал»

Требования к товару:

1.  Поставляемый Товар должен быть технически исправным, не бывшим в употреблении, не восстановленным.

2. Товар должен   иметь сертификат соответствия и предназначена для работы в условиях заказчика.

3. Товар поставляется по заявке  Покупателя в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг ООО «Водоканал»;

4. Характеристики товара указаны в таблице:

| Название изделия | Затвор клино-эксцентриковый глубинный с конусной фиксацией 2-х стороннего действия. |
| --- | --- |
| Назначение изделия | Предназначена для перекрытия потока рабочей среды, транспортирующих техническую, сточную холодную воду. Конструкция шибера должна позволять использовать его в системах канализации. |
| Материалы исполнения | Материал шибера – нержавеющая сталь не хуже марки AISI 304 Рама, винт, шпиндель- нержавеющая сталь не хуже марки AISI 304 Гайка грузовая – бронза не хуже марки БрАЖ 9-4 Уплотнение - NBR |
| Конструкция | Полное соответствие приложенному чертежу и материалам исполнения |
| Технические характеристики | Крепление рамы должно быть настенным Удлинитель должен быть с колонкой в комплекте с крепежом и уплотнением между стеной и шибером Максимальное давление не менее 0,6 МПа. Герметичное закрытие не более 1 % ГОСТ 9544-2015, класс G Защита от коррозии: все части из нержавеющей стали должна быть пассивированой Шпиндель должен быть невыдвижений и должна быть интегрированная опора шпинделя Герметичность должна быть четырёхсторонней Тип конструкции – полнопроходное сечение Управление- конический редуктор со штурвалом |
| Техническая документация | Наличие паспорта, технического описания и инструкции по эксплуатации на русском языке соответствующие сертификаты. Сведения о маркировке, содержащиеся на корпусных деталях шибера, повторяются и разъясняются в описании и/или инструкции по эксплуатации. |
| Комплект поставки | - Лист 8*1500*3000 нерж. сталь AISI 316Ti – не менее 2 шт - Швеллер 160х65х7.5мм L=6м нерж. сталь AISI 304- не менее 2 шт - Швеллер 100х50х5мм L=6м нерж. сталь AISI 304- не менее 2шт - Уголок 75*75*5 L-6м нерж. сталь AISI 304 – не менее 1 шт - Анкер клиновой нерж. сталь А4, М20 300/160 мм – не менее 10 шт - Анкер клиновой нерж. сталь А4, M16 200/80 мм – не менее 10 шт - Анкер клиновой М20 200/80 – не менее 10 шт - Арматура АIII ф16мм L=6м – не менее 3 шт - Круг ф14мм L=6м AISI304 – не менее 2 шт - Электроды НЖ-13 3 мм – не менее 15 кг - Электроды ОЗЛ-8 3 мм – не менее 5 кг - Сетка стальная 15х15х5мм – не мене 7 м² |