Приложение № 1 к Извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Наименование объекта закупки: светильники светодиодные.

Сведения о поставляемом товаре:

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | Цена за единицу* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 27.40.39.113 | - Светильник светодиодный уличный | ## шт | ## 700 |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Технические требования (наименование параметра) | Требуемое |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные характеристики |  |
| 1.1 | Назначение/область применения | Освещение улиц, дорог, магистралей, автостоянок, дворовых территорий |
| 1.2 | Исполнение | Уличное (на консоль) |
| 1.3 | Степень защиты светильника и ПРА, IP, не менее | IP66 |
| 1.4 | Номинальное напряжение, В | ~220В+-10% |
| 1.5 | Диапазон рабочего напряжения, В | 176-264 |
| 1.6 | Пульсации светового потока | не более 1% |
| 1.7 | Потребляемая мощность светильника, Вт | не более 50 |
| 1.8 | Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| 1.9 | Коэффициент мощности | не менее 0,95 |
| 1.10 | КПД источника питания | не менее 90% |
| 1.11 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| 1.12 | Световой поток светильника, Лм | не менее 7452 |
| 1.13 | Цветовая температура | не менее 5000К |
| 1.14 | Индекс цветопередачи CRI (Ra) | Не менее 70 |
| 1.15 | Тип кривой силы света (ГОСТ 34819-2021) | Ш |
| 1.16 | Наличие вторичной оптики | Требуется |
| 1.17 | Дополнительная защита оптического отсека рассеивателем | Требуется |
| 1.18 | Минимально допустимая световая отдача светильника, Лм/Вт | не менее 149 |
| 1.19 | Сертификация | Присутствие в реестре Минпромторга РФ (ЕРРП) |
| 1.20 | Способ крепления | Установка на консольные кронштейны d от 40 до 60 мм |
| 1.21 | Количество болтов для крепления | Не менее 2 штук |
| 1.22 | Материал корпуса светильника | Алюминиевый сплав |
| 1.23 | Встроенная функция защиты источника питания от превышения напряжения питания до 380В | Требуется |
| 1.24 | Защита источника питания от короткого замыкания и перегрузки по току | Требуется |
| 1.25 | Защита источника питания от перегрева | Требуется |
| 1.26 | Тип источника питания | Светодиодный драйвер, с возможностью замены |
| 1.27 | Расположение источника питания светильника | В отдельном отсеке внутри корпуса светильника |
| 1.28 | Гальваническая развязка входных и выходных цепей | Требуется |
| 2 | Условия эксплуатации |  |
| 2.1 | Рабочий диапазон температур, ° С | От -40 до +50 |
| 2.2 | Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| 2.3 | Срок службы светильника, час | не менее 100 000 (сто тысяч) |
| 2.4 | Маркировка светильников по ГОСТ Р МЭК 60598 | Требуется |
| 2.5 | Гарантийное обслуживание не менее, лет | 5 |
| 3. | Документация |  |
| 3.1 | Наличие паспорта и инструкции по эксплуатации. | Да. Предоставить документ |
| 3.2 | Светильник внесен в реестр Российской промышленной продукции Минпромторга РФ | Требуется |
| 3.3 | Сертификат ТР ТС 004/2011 и 020/020 | Наличие |

Требования к участникам закупки, относительно поставляемых материалов:

- Срок поставки товара в течении 10 (десяти) рабочих  дней с даты заключения Договора

Требования к качеству поставляемого товара:

-Товар должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании.

-Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в заводской упаковке, без следов повреждения. Поставщик гарантирует качество и надежность товара до его передачи Заказчику.

-Товар поставляется в упаковке, без нарушения целостности фабричной (заводской) и транспортной упаковки.

- Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующими стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара, в том числе:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»

Показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям Заказчика:

1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика с предоставлением действующих сертификатов соответствия, технических паспортов производителя товара на русском языке, для подтверждения поставляемого товара заявленным характеристикам.

2. Наименование и производитель поставляемого товара  должны соответствовать наименованию и производителю поставляемого товара  в предоставляемых при поставке товара документах (накладной и счет - фактуре).

3. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика в адрес Заказчика: ЛНР г. Луганск ул. Филатова, 79.

4. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставляемого товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течении 10 дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

5. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставляемого товара в течении гарантийного срока завода - изготовителя такие дефекты должны быть устранены Поставщиком в течении 10 дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

6. Предлагаемая продукция должна быть включена в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ и/или Евразийский реестр промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза. В качестве подтверждения предоставляется выписка из реестра с указанием номера реестровой записи.

7.  К заявке (Приложение №4 к Извещению)  должны предоставляться сертификаты качества (соответствия) продукции, паспорт изделия и т.п.