## Общая
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1 к Техническому заданию по Договору
Начало формы
График
проведения технического обслуживания оборудования и тепловых сетей
ООО "Гранель Инжиниринг"
| Вид работ | Периодичность | Период проведения обслуживания | [11 empty] | Исполнитель | Отметка исполнителя (запись) в журнале | Обязательное присутствие ответственного лица ООО "Гранель Инжиниринг"
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Газовое оборудование.
1.1. | Внутренний газопровод
1.1.1. | Внешний осмотр (проверка целостности) газопроводов, креплений и опор | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
1.1.2. | Проверка герметичности разъемных соединений, импульсных линий прибором или пенообразующим раствором | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
1.1.3. | Внешний осмотр средств измерений и контроль сроков проведения их поверки, проверка работоспособности | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
1.1.4. | Внешний осмотр (проверка целостности) запорной, регулирующей и предохранительной арматуры | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
1.1.5. | Проверка работоспособности (прокрутка) запорной арматуры частичным перемещением запирающего элемента, проверка работоспособности и устранение неисправностей приводов в соответствии с документацией изготовителя, смазка подвижных элементов | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
1.1.6. | Внешний осмотр клапана предохранительно-запорного электромагнитного | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
1.1.7. | Проверка срабатывания клапана предохранительно-запорного электромагнитного | 1 раз в 3 месяца |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | обсуживающая организация | Технологическая Карта | Инженер КИПиА
1.1.8. | ППР клапана предохранительно-запорного электромагнитного | 1 раз в год | [5 empty] | Х | [6 empty] | обсуживающая организация | Акт о проведении ППР
1.1.9. | Осмотр, проверка перепада давления на газовом фильтре | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
1.1.10. | Чистка фильтрующего элемента фильтра газового | по мере загрязнения (перепад не более 10кПа) | [5 empty] | Х | [6 empty] | обсуживающая организация | Технологическая Карта | начальник участка ООО "ГИ"
1.1.11. | Проверка сохранности пломб коммерческого узла измерения количества газа | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
1.1.12. | Проверка уровня заправки счетчика маслом и заливка масла | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
1.1.13. | Смазка счетного механизма и промывка счетчика | при поверке | [12 empty] | обсуживающая организация | Технологическая Карта
1.1.14. | Очистка элементов газопроводов от загрязнений, проверка состояния окраски | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
1.2. | Оборудование газовой горелки и газовой рампы
1.2.1. | Обследование дутьевого вентилятора, реле давления воздуха, реле тяги, реле давления газа, контроль пламени | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта | Инженер КИПиА
1.2.2. | Обследование, проверка кабеля зажигания, проверка электродов, проверка зазоров, проверка искры, проверка смесительной головки, проверка состояния огневой трубы, диска завихрителя, стабилизатора | не реже одного раза в год | [5 empty] | Х | [6 empty] | обсуживающая организация | Технологическая Карта
1.2.3. | Осмотр целостности корпусов, крышек и изоляции; проверка надежности механических соединений; протяжка контактов электрических соединений; очистка контактов реле, переключателей; проверка работоспособности электроаппаратуры; проверка состояния аппаратуры, щитов, пультов и кабельных проводок; проверка настройки датчиков | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
1.2.4. | Чистка фильтрующего элемента газового фильтра | по мере загрязнения (перепад не более 10кПа) | [5 empty] | Х | [6 empty] | обсуживающая организация | Технологическая Карта | начальник участка ООО "ГИ"
1.2.5. | Проверка состава дымовых газов с помощью газоанализатора (при необходимости - настройка параметров горелки) | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Акт проверки | Инженер КИПиА
1.3. | Системы предупреждения и безопасности
1.3.1. | Внешний осмотр систем контроля загазованности и уровня содержания окиси углерода в котельном зале | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Акт проверки
1.3.2. | Проверка работоспособности (срабатывания) сигнализатора загазованности на угарный газ с помощью поверочных газовых смесей (ПГС) оксид углерода-воздух | 1 раз в 3 месяца |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | обсуживающая организация | Акт проверки | начальник участка ООО "ГИ"
1.3.3. | Проверка срабатывания сигнализатора загазованности на метан с помощью поверочных газовых смесей (ПГС) | 1 раз в 3 месяца |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | обсуживающая организация | Акт проверки | начальник участка ООО "ГИ"
1.3.4. | Внешний осмотр (проверка состояния рабочего и аварийного) электроосвещения газового оборудования | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
1.3.5. | Внешний осмотр (проверка состояния) вентиляции котельного зала | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
1.3.6. | Проверка технического состояния вентиляционных каналов котельного зала | не реже двух раз в год |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | обсуживающая организация | Технологическая Карта
1.3.7. | Пылеуборка и дезинфекция вентиляционных каналов котельного зала | не реже одного раза в три года | [6 empty] | Х | [5 empty] | обсуживающая организация | Технологическая Карта
2. | Оборудование, работающее под давлением. Тепловые энергоустановки. (Котлы.Трубопроводы.)
2.1. | Внешний осмотр котла | ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Журнал приема и передачи смены
2.2. | Внешний осмотр трубопроводов, креплений и опор, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, проверка герметичности разъемных соединений | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Журнал приема и передачи смены
2.3. | Проверка работоспособности (прокрутка) запорной арматуры частичным перемещением запирающего элемента, проверка работоспособности и устранение неисправностей приводов в соответствии с документацией изготовителя, смазка подвижных элементов | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Журнал приема и передачи смены
2.4. | Осмотр исправности взрывных клапанов котла | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Журнал приема и передачи смены
2.5. | Определение присосов воздуха в топку котла | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Журнал приема и передачи смены
2.6. | Контроль состояния элементов подвесной системы котла | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Журнал осмотра и ремонта котла
2.7. | Водная химическая отмывка внутренних отложений |  | по необходимости, на основании результатов осмотра | [11 empty] | обсуживающая организация | Журнал осмотра и ремонта котла
2.8. | Очистка поверхностей нагрева с газовой стороны | 1 раз в год |  |  |  |  | Х | [7 empty] | обсуживающая организация | Акт проверки | начальник участка ООО "ГИ"
2.9. | Инструментальное определение присосов воздуха в топку котла | раз в год | [10 empty] | Х |  | обсуживающая организация | Акт проверки
2.10. | Проверка технического состояния газоходов, дымоходов котлов, дымовых труб. | не реже двух раз в год, перед включением котла (котлов) в работу после ремонта или сезонного отключения (независимо от срока проведения предыдущей проверки), при выявлении нарушения тяги |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | обсуживающая организация | Акт проверки
2.11. | Прочистка газоходов, дымоходов котлов, дымовых труб. | не реже двух раз в год, перед включением котла (котлов) в работу после ремонта или сезонного отключения (независимо от срока проведения предыдущей проверки), при выявлении нарушения тяги |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | обсуживающая организация | Акт проверки
3. | Средства АСУ ТП и КИП.
3.1. | Внешний осмотр устройств автоматики, блокировок и сигнализации | ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Журнал приема и передачи смены
3.2. | Внешний осмотр, проверка работоспособности средств измерения и контроля | ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Журнал приема и передачи смены | Инженер КИПиА
3.3. | Проверка соответствия условий эксплуатации средств АСУ ТП (по температуре и влажности воздуха, отсутствию вибраций и др.) документации изготовителей | ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Журнал приема и передачи смены | Инженер КИПиА
3.4. | Проверка параметров срабатывания устройств автоматики технологических защит, блокировок и световой и звуковой сигнализации в процессе эксплуатации по всем контролируемым параметрам путем доведения каждого из них до значения, указанного в карте параметров настройки | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Акт проверки опробования автоматики и защит | Инженер КИПиА и начальник участка ООО "ГИ"
3.5. | Проверка параметров срабатывания устройств автоматики технологических защит, блокировок и сигнализации после устранения нарушений работы отдельных устройств АСУ ТП |  | после устранения нарушений работы | [11 empty] | обсуживающая организация | Акт проверки опробования автоматики и защит | Инженер КИПиА и начальник участка ООО "ГИ"
3.6. | Проверка соответствия параметров настройки устройств автоматики данным отчета о проведении режмно-наладочных испытаний. | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Акт проверки опробования автоматики и защит | Инженер КИПиА
3.7. | Контроль сроков поверки средств измерений | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Журнал технического осмотра СИ
4. | Тепломеханическое оборудование.
4.1. | Теплообменники
4.1.1. | Визуальный контроль надежности стопорных и крепежных соединений с фундаментами и опорами | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
4.1.2. | Визуальный контроль надежности разъемных соединений (фланцевые разъемы, стяжные шпильки) | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
4.1.3. | Чистка, промывкв, при необходимости ремонт |  | В период остановки на ППР
4.1.4. | Визуальный контроль состояния пластин, отсутствия подтеканий, повреждений и следов коррозии | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
4.2. | Насосные установки
4.2.1. | Внешний осмотр насосной установки | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
4.2.2. | Проверка отсутствия посторонних шумов, перегревов насосной установки | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
4.2.3. | Проверка работы уплотнений насосной установки, принеобходимости замена | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
4.2.4. | Проверка состояния заземления, протяжка контактов на насосной установке | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
4.2.5. | Опробование резерва насосной установки | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
4.3. | Баки, емкости
4.3.1. | Внешний осмотр, контроль отсутствия течей | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Технологическая Карта
5. | Химводоподготовка.
5.1. | Анализ исходной, химически-очищенной, подпиточной и сетевой воды на содержание железа, кислорода, углекислоты, показатели жесткости, щелочности, прозрачности | согласно требований | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Журнал контроля работы химводоподготовки
5.2. | Техническое обслуживание комплекса дозирования | согласно требований | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Журнал контроля работы химводоподготовки
5.3. | Техническое обслуживание комплекса умягчения | согласно требований | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Журнал контроля работы химводоподготовки
5.4. | Очистка бака-солерастворителя от осадка |  |  |  | Х | [5 empty] | Х |  |  |  | обсуживающая организация | Акт о проведении очистки
5.5. | Проверка и корректировка текущего времени на циферблате программного устройства | не реже одного раза в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Журнал контроля работы химводоподготовки
6. | Разное.
6.1. | Поверка приборов
6.1.1. | Поверка сигнализатора загазованности на угарный газ | 1 раз в 12 месяцев | по мере необходимости | [11 empty] | обсуживающая организация | Запись в паспорте | Инженер КИПиА
6.1.2. | Поверка сигнализатора загазованности на метан | 1 раз в 12 месяцев | [12 empty] | обсуживающая организация | Запись в паспорте | Инженер КИПиА
6.1.3. | Поверка комплекса для измерения количества газа | 1 раз в 5 лет | [12 empty] | обсуживающая организация | Запись в паспорте | Инженер КИПиА
6.1.4. | - корректор | 1 раз в 5 лет | [12 empty] | обсуживающая организация | Запись в паспорте | Инженер КИПиА
6.1.5. | - счетчик газа | 1 раз в 10 лет | [12 empty] | обсуживающая организация | Запись в паспорте | Инженер КИПиА
6.2. | Разное
6.2.1. | Проверка наличия средств пожаротушения | ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Журнал приема и передачи смены
6.2.2. | Поддержание чистоты в котельном зале | ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Журнал приема и передачи смены
7 | Тепловые сети
7.1. | Периодический обход. Выявление внешних повреждений, признаков утечек, нарушений теплоизоляции. В период отопительного сезона обход проводят два раза в месяц, в межсезонье — ежемесячно. | ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Запись в журнале обхода тепловых сетей
7.2. | Тепловые камеры - осмотр тепловых камер, проверка наличия крышек, обмуровки, принеобходимости ремонт или замена люков, восстановление обмуровки. | ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Запись в журнале обхода тепловых сетей
7.3. | Проверка состояния и ремонт элементов сетей. Осмотр опор, компенсаторов, дренажей, арматуры, контрольно-измерительных приборов (КИП) и других элементов, при необходимости — ремонт. | ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Запись в журнале обхода тепловых сетей
7.4. | Регулировка системы. Проверка параметров гидравлического и теплового режима работы теплосети, сравнение с нормативными значениями, при выявлении отклонений — регулировка. | ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Запись в журнале обхода тепловых сетей
7.5. | Очистка водоотводных устройств и тепловых камер. Удаление загрязнений и ила, которые образуются при работе системы. | ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Запись в журнале обхода тепловых сетей
7.6. | Выявление завоздушенных участков и удаление воздуха из системы. В отдельных частях трубопроводов может скапливаться воздух, что нарушает циркуляцию теплоносителя. | ежемесячно | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | обсуживающая организация | Запись в журнале обхода тепловых сетей
7.7. | Обслуживание вспомогательных металлоконструкций. Осмотр опор, решёток, перегородок, переходных мостиков, других конструкций, устранение их повреждений или износа. | ежемесячно |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | обсуживающая организация | Запись в журнале обхода тепловых сетей
7.8. | Контроль уровня давления и температуры теплоносителя. При выявлении отклонений от нормативных значений этих параметров провести работы по выявлению и устранению причин. | ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Запись в журнале обхода тепловых сетей
7.9. | Восстановление повреждённой теплоизоляции и гидроизоляции трубопровода, отдельных участков, конструктивных узлов теплосети.Закупка необходимого материала и установка. | ежемесячно | при выявлении | [11 empty] | обсуживающая организация | Запись в журнале обхода тепловых сетей
7.10. | Отладка и настройка насосного оборудования и автоматики. | ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обсуживающая организация | Запись в журнале обхода тепловых сетей
7.11. | Откачка грунтовых и ливневых стоков, восстановление почвенного слоя. Закупка необходимого материала и установка. |  | при необходимости | [11 empty] | обсуживающая организация | Запись в журнале обхода тепловых сетей
7.12. | Опрессовка — испытания, которые подтверждают прочность и герметичность системы. В определённый отрезок трубопровода закачивают холодную воду и создают высокое испытательное давление. Если трубопровод держит давление, испытание считается успешно пройденным. При падении внутреннего давления ищут места разгерметизации и устраняют их. | раз в год | При остановки котельной на ППР | [11 empty] | обсуживающая организация | Запись в журнале обхода тепловых сетей
7.13. | Подготовка сетей к зимнему периоду — утепление, гидроизоляция, настройка параметров давления, отладка насосного оборудования, автоматического дистанционного управления, электрики | раз вгод | [8 empty] | Х |  |  |  | обсуживающая организация | Запись в журнале обхода тепловых сетей
Конец формы
«Заказчик»: | [16 empty] | «Исполнитель»:
Генеральный директор | [16 empty] | Генеральный директор