ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к Техническому заданию 
Начало формы

К А Р Т А
срабатывания уставок технологических защит и сигнализации котла ст. №      
котельной ЖК «                          »
	№№

п/п
	Наименование   параметра
	Единицы

измерения
	Предельно-

допустимое

значение

параметра
	Время

срабатывания

защиты
	Действие защит и сигнализации

	1.
	Повышение давления воды на выходе из котла
	Bar
	
	мгновенно
	закрытие группы газовых отсечных клапанов, аварийная сигнализация

	2.
	Понижение давления воды на выходе из котла
	Bar
	
	мгновенно
	закрытие группы газовых отсечных клапанов, аварийная сигнализация

	3.
	Повышение температуры воды на выходе из котла
	оС
	
	мгновенно
	закрытие группы газовых отсечных клапанов, аварийная сигнализация

	4.
	Повышение давления газа перед горелкой
	mBar
	
	мгновенно
	закрытие группы газовых отсечных клапанов, аварийная сигнализация

	5.
	Понижение давления газа между газовыми клапанами и контроль герметичности клапанов
	mBar
	
	мгновенно
	закрытие группы газовых отсечных клапанов, аварийная сигнализация

	6.
	Понижение давления жидкого топлива в подающей линии перед горелкой
	Bar
	
	мгновенно
	закрытие группы газовых отсечных клапанов, аварийная сигнализация

	7.
	Повышение давления жидкого топлива в обратной линии жидкого топлива
	Bar
	
	мгновенно
	закрытие группы газовых отсечных клапанов, аварийная сигнализация

	8.
	Понижение давления воздуха перед горелкой
	mBar
	
	мгновенно
	закрытие группы газовых отсечных клапанов, аварийная сигнализация

	9.
	Уменьшение расхода воды через котел
	м3/ч
	
	мгновенно
	закрытие группы газовых отсечных клапанов, аварийная сигнализация

	10.
	Погасание факела в топке
	-
	нет факела
	мгновенно
	закрытие группы газовых отсечных клапанов, аварийная сигнализация

	11.
	Исчезновение напряжения в цепях автоматики безопасности или аварийной сигнализации
	-
	исчезнове-ние напряжения
	мгновенно
	закрытие группы газовых отсечных клапанов, аварийная сигнализация

	12.
	Повышение содержания СО в воздухе котельного зала
	мг/м3
	100
	 15 сек
	аварийная сигнализация, закрытие группы газовых отсечных клапанов, 

	13.
	Повышение содержания СН4 объемной доли в воздухе котельного зала
	%
	0,5
	7 сек
	закрытие группы газовых отсечных клапанов, аварийная сигнализация

	14.
	Срабатывание пожарной сигнализации, дымовых инфракрасных датчиков
	-
	срабатыва-ние
	мгновенно
	закрытие группы газовых отсечных клапанов, аварийная сигнализация



Конец формы
	Заказчик: 
Генеральный директор

__________________/                                /
М.П.
	     Исполнитель: 
     Генеральный директор

       __________________/                                 /
       М.П.


