ЗАДАНИЕ

«Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«Здание общежития №7 ТГУ, расположенное по адресу: г. Томск, ул. Фёдора Лыткина, 12. Капитальный ремонт»

(далее - объект)

(наименование и адрес (место нахождение) объекта капитального строительства)

Томск 2026

| №п/п | Наименование | Перечень основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| I. Общие данные |  |  |
|  | Основание для проектирования объекта: | План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 финансовый год и плановый период 2027 и 2028 годов Предписание МЧС № 2311/070-70/112-П/ПВП от 15.12.2023 Предписание МЧС № 2509/022-70/54-ВО/П от 12.09.2025 |
|  | Застройщик (технический заказчик): | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» Сокращенное наименование «НИ ТГУ» Ленина пр., 36, г. Томск, 634050 Тел. (3822) 52-98-52, факс (3822) 52-95-85 E-mail: rector@tsu.ru http://www.tsu.ru ОКПО 02069318, ОГРН 1027000853978 ИНН 7018012970, КПП 701701001 |
|  | Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 02.11.2022 N 928/ПР | Группа: Жилые объекты специализированного назначения Вид объекта строительства: Здание общежития Код: 01.02.002.003 |
|  | Вид работ | Комплексный капитальный ремонт без проведения реконструкции Разработка проектно-сметной документации для приведения помещений общежития к действующим противопожарным нормам |
|  | Источники финансирования мероприятий по капитальному ремонту: 5.1 Проектно-изыскательских работ. 5.2 Строительно-монтажных работ | Собственные средства университета или при условии поступления средств субсидии, предоставленных из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
|  | Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии): | Определяется расчетом при проектировании |
|  | Требования к выделению этапов капитального ремонта объекта: | В объеме работ выполнить: - обмерные работы здания; - обследование строительных конструкций здания; - инженерные изыскания; - проектную документацию стадии П (проектная документация); - проектно-сметную документацию стадии Р (рабочая документация); - расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности для помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения; - расчет пожарных рисков. |
|  | Срок капитального ремонта объекта | Определить по результату разработки проекта организации капитального ремонта |
|  | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта | 1. Общая площадь помещений объекта – 9 843,6 м2; 2. Строительный объем – 35 175 м3; 3. Здание жилое девятиэтажное; 4. Год ввода в эксплуатацию - 1968 г. 5. Конструктивная схема – жесткая бескаркасная. 6. Крыша многоскатная; 7. Назначение здания – общежитие. 8. Уровень ответственности здания – II (нормальный). 10. Класс функциональной пожарной опасности – Ф.1.2 |
|  | Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст.5; 2013, N 27, ст.3477) и включают в себя: |  |
| 10.1 | Назначение объекта: | Здание общежития ТГУ, для проживания студентов (одиночек) и аспирантов (одиночек) ТГУ, с адаптацией 1-го этажа здания для обеспечения доступа маломобильных групп населения (далее – МГН) в качестве проживающих (студентов одиночек и аспирантов одиночек) с обеспечением равных условий жизнедеятельности с остальными проживающими. Общежитие запроектировать для проживающих старше 18 лет. |
| 10.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры |
| 10.3 | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | Сейсмичность до 6 баллов. Снегопады и морозы, климатические параметры холодного периода года до -43 °C |
| 10.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам | Объект не принадлежит к опасным производственным объектам |
| 10.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность | В ходе проектирования, для помещений (пожарных отсеков), производственного и складского назначения, выполнить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 10.6 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Да (пост охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала) |
| 10.7 | Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Нормальный |
|  | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Не требуется |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Обеспечение проектными решениями надежности конструкций с соблюдением требований норм безопасности при эксплуатации здания, пожарной безопасности. По результатам проведения инженерных обследований выполнить при необходимости усиление несущих конструкций здания. Принимаемые технические решения не должны искажать внешний облик объекта. Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения всего комплекса строительно-монтажных работ по объекту при проведении капитального ремонта. Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям законодательства Российской Федерации в том числе и не ограничиваясь: - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (ВСН 58-88 (р)). - Постановление Правительства РФ от 16.05.2022 № 881 «Об осуществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства при проведении капитального ремонта зданий, сооружений». - СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения». - СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194). - Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». - СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», вступающим в силу с 01.06.2026 и утвержденного приказом МЧС России от 26.02.2026 № 133. - СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности». - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». - СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (Приказ Минстроя России от 29.08.2016 № 602/пр); - СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»; - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». - СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (с Изменением № 1). - СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (с Изменением № 1). - СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; - Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных органов и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2019 № 1421; - ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»; - ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». - «Стандарт капитального ремонта студенческого общежития» № МН-4/291-АГ от 13.03.2026. Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». В дополнение к основным требованиям к Проектной документации Исполнитель готовит детализированные проектные решения с необходимыми спецификациями в количестве достаточном для выполнения ремонта. Применяемые материалы, отраженные в проектной документации, включая ведомости объемов работ, должны соответствовать нормативно-правовым актам в части архитектурно-строительного, санитарно-гигиенического регулирования, требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности в Российской Федерации. |
|  | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации: | - обмерные работы здания; - обследование строительных конструкций здания; - инженерные изыскания; Выполнение инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации. Требования к обмерным работам: Выполнить обмерные работы в объеме необходимом для получения необходимого графического материала и геометрических данных для фиксации объекта и проведения проектных работ по его сохранению. Требования к обследованиям и инженерным изысканиям: Предварительные работы Необходимо составить Акт определения влияния работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта (далее – Акт определения влияния). При составлении Акта определения влияния необходимо учитывать информацию о физическом состоянии объекта, отраженную в акте технического состояния объекта. При необходимости на основании отчета о техническом состоянии (акта технического состояния) объекта или предварительного инженерного заключения в составе предварительных работ разработать проект первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий, включающий пояснительную записку, рабочую документацию, объектную и локальные сметы. Обследование и инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для проведения расчетов оснований, фундаментов и конструкций здания, их инженерной защиты, разработки решений о проведении профилактических и других необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее согласовании или утверждении. Разработать Заключение о техническом состоянии, включая рекомендации по капитальному ремонту строительных конструкций и инженерных сетей (включая слаботочные системы). Результаты обследования и инженерных изысканий представить отдельными томами, содержащие материалы в текстовой и графической формах и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ. Все материалы изысканий для Заказчика выполнить в виде технического отчёта в сброшюрованном виде 4 экз. и 2 экз. на электронном носителе в текстовом формате *.docx и в формате *.pdf (диск CD), графическая часть в формате *.DWG и *.pdf. До начала выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику техническое задание и программу производства работ на выполнение обмерно-обследовательских работ. Обследование выполнить в соответствии с: Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-03 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; Подрядчик собственными силами заделывает (восстанавливает) отделочные покрытия мест вскрытий и места выполнения шурфов. До разработки проектной документации Подрядчик обязан согласовать Техническое заключение по результатам обследования с Заказчиком. 1. Подготовка к проведению обследования: - ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением; - сбор и анализ проектно-технической документации; - составление программы работ с учетом технического задания. 2. Визуальное обследование: - сплошное визуальное обследование конструкций здания, инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи; - сплошное визуальное обследование конструкции кровли здания; - устанавливают тип несущих систем; - определяют тип кровли, соответствие уклонов крыши материалу кровельного покрытия, состояние кровли и внутренних водостоков, наличие вентиляционных продухов, их соотношение с площадью крыши; - устанавливают основные деформации несущей системы, выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией. 3. Инструментально-техническое обследование конструкций здания в соответствии с программой выполнения обследовательский работ. Выполнение шурфов и обследование грунтов. По результатам обследования представить отчет, в том числе который содержит: - Акт технического осмотра здания с указанием количественных и качественных дефектов.-схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера; - описания, фотографии дефектных участков; - установление аварийных участков (при наличии); - выявленные несущие конструкции; - оценку технического состояния строительных конструкций, инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи, определяемую по степени повреждений и характерным признакам дефектов. - рекомендации о видах планируемых мероприятий (примечание: в случае, если по результатам технического обследования будет установлена необходимость текущего ремонта или реконструкции объекта, задание на проектирование подлежит корректировке). Обмерные работы выполнить в объеме, достаточном для проведения визуального обследования и проведения инструментально-технического обследования, а также разработки проектной документации на капитальный ремонт. |
|  | Предполагаемая (предельная) стоимость капитального ремонта объекта: 14.1 Проектных работ 14.2 Строительно-монтажных работ | Определить стоимость строительно-монтажных работ по результатам разработки проектно-сметной документации |
|  | Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации: | Не принадлежит |
| II. Требования к проектным решениям |  |  |
|  | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Генплан, проект благоустройства и освещения прилегающей к зданиям территории выполнить в объеме восстановления после проведения капитального ремонта и согласовать с Заказчиком. При необходимости согласовать использование земельного участка муниципального образования для проведения работ по капитальному ремонту здания. |
|  | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | Объемно-планировочное решение выполнить с учетом требований к составу, функциональному размещению помещений, противопожарным и санитарным требованиям, в соответствии с СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения», 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Помещения запроектировать с учетом требований инсоляции для жилых помещений общежитий, освещенности, звуковой и тепловой изоляции, пожарной безопасности. Предусмотреть жилые комнаты и помещения общего пользования в соответствии с требованиями СП 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Заселение одной жилой комнаты для студентов и аспирантов – не более двух человек (в соответствии с СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения"). Площадь жилой комнаты на 2 человека – не менее 7,5 м2 на 1 человека. Площадь жилой комнаты на 1 человека – не менее 9 м2. В составе жилых комнат предусмотреть санитарный узел с душевой, не более одной единицы на две комнаты. На каждом жилом этаже предусмотреть помещения кухонь с естественным освещением площадью не менее 12 м2, помещения общего пользования – кладовая хранения уборочного инвентаря с возможностью набора и слива воды, постирочная для личных вещей, гладильная, комната для сушки белья. Так же предусмотреть: комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха и досуга, помещение для сушки одежды и обуви, камеру хранения личных вещей. Предусмотреть буфет в уровне 1-го этажа. Количество посадочных мест на 30 человек. На 1-ом этаже предусмотреть пост охраны с круглосуточным дежурством, расстояние от двери помещения поста до выхода из здания должно быть не более 25 м. Площадь помещений общего пользования дополнительно согласовать с Заказчиком Площадь на одного административного работника в кабинетах не менее 6 м2. Объемно-планировочные решения в процессе проектирования согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к технологическим решениям | Разработать в соответствии с нормативно-технической документацией перечень технологического оборудования и планировки с указанием на размещение оборудования (согласовать с Заказчиком). Размещение технологического (в том числе электробытового, сантехнического) оборудования и мебели должно быть выполнено с учетом существующей функциональной формы, габаритных размеров и конфигурации существующих помещений. В качестве технологического оборудования принять оборудование отечественного производства, обеспечивающего максимальную механизацию и автоматизацию технологических операций. Необходимое наличие вспомогательных помещений на этажах, определить в соответствие с действующими нормативами с возможным уменьшением площадей существующих помещений по согласованию с Заказчиком. Заказчик предоставляет штатное расписание, посещаемость здания студентами и/или иными лицами в зависимости от назначения объекта. |
|  | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям |  |
| 19.1 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком | Предполагаемые к применению материалы и оборудование, окончательные наименования определить в процессе проектирования в соответствии с действующими нормативными документами и согласовать с Заказчиком (техническим заказчиком) до направления проектной документации на рассмотрение государственной экспертизы. |
| 19.2 | Требования к строительным конструкциям | Необходимые мероприятия определить в соответствии с результатами технического обследования объекта. При необходимости предусмотреть работы по замене отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов. |
| 19.3 | Требования к фундаментам | Разработка решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов, с учетом результатов обследования технического состояния. |
| 19.4 | Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу | Применения материалов, изделий, конструкций определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям, с учетом результатов обследования технического состояния. |
| 19.5 | Требования к наружным стенам | Применения материалов, изделий, конструкций определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям, с учетом результатов обследования технического состояния. В случае необходимости выполнить замену фасадной навесной системы, отвечающей требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Предписания ГУ МЧС России по Томской области № 2311/070-70/112-П/ПВП от 15.12.2023 |
| 19.6 | Требования к внутренним стенам и перегородкам | Применения материалов, изделий, конструкций определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям, с учетом результатов обследования технического состояния и функциональным назначением помещений. Конструктивное решение стен и перегородок должно соответствовать требованиям по устойчивости, прочности, звукоизоляции и отвечать противопожарным требованиям. По типу заполнения быть глухими и остекленными. Покрытие стен для помещений должно быть экологически безопасным, иметь высокую износостойкость, быть гигиеничным, пожаробезопасными, иметь привлекательный внешний вид. |
| 19.7 | Требования к перекрытиям | Применения материалов, изделий, конструкций определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям, с учетом результатов обследования технического состояния. |
| 19.8 | Требования к колоннам, ригелям | Применения материалов, изделий, конструкций определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям, с учетом результатов обследования технического состояния. |
| 19.9 | Требования к лестницам | Применения материалов, изделий, конструкций определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям, с учетом результатов обследования технического состояния. |
| 19.10 | Требования к полам | Применения материалов, изделий, конструкций определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям, с учетом результатов обследования технического состояния и назначением помещений. При выборе типа покрытий исходить из эксплуатационных воздействий и специальных требований к полам в конкретных помещениях (учитываемые характеристики: оптимальные комфортность и гигиенические условия для эксплуатации, интенсивность механических воздействий, пожаробезопасность, антистатичность, беспыльность, теплоусвоение, звукоизолирующая способность, скользкость, требования к типу материала (при наличии), срок эксплуатации, эстетические характеристики, особенности и интенсивность уборки с применением химических веществ) и климатических условий определить в процессе проектирования. Покрытие полов должно быть экологически безопасным (не издавать резкого запаха, не выделять вредных веществ), иметь высокую износостойкость (выдерживать механические нагрузки, частую влажную уборку с применением агрессивных дезинфицирующих растворов), быть гигиеничным (быстрое и легкое удаление различных видов загрязнений без потери внешней привлекательности, устойчивы к плесени и запахам), пожаробезопасными, антистатическим, быть приятным на ощупь и нескользкими, иметь привлекательный внешний вид, иметь обеспыленную поверхность (керамическая плитка, прямоугольная и шестигранная керамогранитная плита, керамогранитная плита с капиносом для ступеней, ковровое покрытие, модульное и листовое ПВХ покрытие, полимерные наливные полы, пропитка для полов). |
| 19.11 | Требования к кровле | Применения материалов, изделий, конструкций определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям, с учетом результатов обследования технического состояния с сохранением конфигурации кровли. Предусмотреть необходимые мероприятия, определенные по результатам технического обследования строительных конструкций крыши и покрытия. Отведение ливневых и талых вод со скатной кровли через водосточные воронки с электрообогревом и системой наружного организованного водоотведения. Предусмотреть систему антиобледенения кровли. Предусмотреть при необходимости проходки через кровлю выводы от системы вентиляции. |
| 19.12 | Требования к витражам, окнам | Провести оценку существующих оконных блоков, при необходимости предусмотреть замену конструкции, применение материалов, изделий, конструкций определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям, с учетом результатов обследования технического состояния. Предусмотреть замену оконных откосов и подоконников. Предусмотреть необходимые мероприятия, определенные по результатам технического обследования. При необходимости замены окон, выполнить устройство окон из современных материалов, отвечающих действующим нормам по теплотехнике, прочности и долговечности. Материалы окон: - стеклопакет с требуемым сопротивлением теплопередаче в металлопластиковом каркасе. В местах общего пользования предусмотреть установку подоконников из керамогранита. В жилых комнатах применить усиленные подоконные доски. |
| 19.13 | Требования к дверям | Применения материалов, изделий, конструкций определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям, с учетом результатов обследования технического состояния. Наружные двери должны соответствовать теплотехническим требованиям, иметь высокую износоустойчивость, соответствовать архитектурно-планировочным решениям, иметь в сопроводительной документации характеристики, которые подтверждают их соответствие действующим нормам. Материалы наружных дверей: - металлические глухие утепленные; - остекленные из алюминиевых сплавов в системе навесных светопрозрачных конструкций. Внутренние двери должны иметь в сопроводительной документации характеристики по механической прочности, звукоизоляции, которые подтверждают их соответствие действующим нормам, соответствовать противопожарным требованиям, иметь соответствующие сертификаты и соответствовать эстетическому виду, предъявляемому к различным типам помещений. Материалы внутренних дверей: - внутренние из древесно-полимерных композитов остекленные и глухие; - остекленные и глухие из алюминиевых сплавов; - противопожарные глухие и остекленные; - металлические глухие. |
| 19.14 | Требования к внутренней отделке | При разработке архитектурных решений по отделке помещений должны соблюдаться в полном объеме действующие нормативные и правовые акты Российской Федерации, Федеральный закон от 22.072008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а так же «Стандарт капитального ремонта студенческого общежития» № МН-4/291-АГ от 13.03.2026 г. При отделке стен и потолков исключить применение обоев, подвесных потолков Покрытие стен должно быть экологически безопасным (не издавать резкого запаха, не выделять вредных веществ, использование органических растворителей, которые после окраски способны долго выделять в помещении вредные вещества, не допускаются), иметь высокую износостойкость (выдерживать механические нагрузки, частую влажную уборку с применением агрессивных дезинфицирующих растворов, краски, образующие полимерный слой, препятствующий истиранию), быть гигиеничным (быстрое и легкое удаление различных видов загрязнений без потери внешней привлекательности), пожаробезопасными, быть приятным на ощупь, иметь привлекательный внешний вид, максимально светоотражающими для помещений самостоятельных занятий. Потолки выполнить с отделочным покрытием по конструкциям перекрытий. Покрытие потолков должны быть экологически безопасными (не издавать резкого запаха, не выделять вредных веществ, использование органических растворителей, которые после окраски способны долго выделять в помещении вредные вещества, не допускаются), иметь высокую износостойкость (выдерживать механические нагрузки, частую влажную уборку с применением агрессивных дезинфицирующих растворов, краски, образующие полимерный слой, препятствующий истиранию), быть гигиеничным (быстрое и легкое удаление различных видов загрязнений без потери внешней привлекательности), пожаробезопасными, иметь привлекательный внешний вид, максимально светоотражающими для помещений самостоятельных занятий. Предусмотреть колористическое решение помещений, положительно влияющее на общее самочувствие и работоспособность обучающихся (студентов) и персонала. При выборе цветовой отделки следует учитывать: - характеристики зрительной работы, - уровень нормируемой освещенности на рабочем месте; - степень психофизиологической нагрузки; - световой климат района строительства и ориентацию светопроемов помещений. |
| 19.15 | Требования к наружной отделке | Сохранить имеющуюся наружную отделку. При необходимости выполнить дополнительные проемы, с учетом требований, указанных в Предписании ГУ МЧС России по Томской области № 2311/070-70/112-П/ПВП от 15.12.2023, предусмотреть в проекте восстановление конструкций существующего фасада. |
| 19.16 | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях | Не требуется |
| 19.17 | Требования к инженерной защите территории объекта | Не требуется |
|  | Требования к инженерно-техническим решениям |  |
| 22.1 | Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов): |  |
| 22.1.1 | Отопление и кондиционирование воздуха, тепловые сети (в том числе наружное при необходимости) | Выполнить проектирование Согласно СП 60.13330.2020. Применяемое оборудование согласовать с заказчиком на стадии проектирования. Системы отопления, вентиляции и ГВС присоединить к тепловым сетям через автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с узлом учета тепловой энергии. На вводе теплосети в здание предусмотреть коммерческий узел учета тепловой энергии. В узле управления предусмотреть: - запорную стальную арматуру на вводе и выходе тепловой сети; - грязевик абонентский на вводе; - фильтры тонкой механической очистки; - циркуляционные насосы; - датчик температуры наружного воздуха; - погружные датчики температуры воды; - регулирующий двухходовой клапан; - погодный компенсатор; - запорную арматуру; - контрольно-измерительные приборы. Автоматизированный узел управления с комплектом тепловой автоматики должен обеспечивать контроль, управление и регулирование параметров теплоносителя (в том числе поддержание температуры обратной воды в соответствии с температурным графиком теплоснабжения) в зависимости от изменения параметров наружного воздуха. Предусмотреть возможность удаленного регулирования контроллером и передачи показаний счетчиков. Принятое оборудование согласовать с заказчиком в процессе проектирования. Предусмотреть 100 % резервирование циркуляционных насосов. Соблюдение требований к параметрам микроклимата помещений выполнить за счет проектирования отдельных систем отопления для помещений разного функционального назначения: - систему отопления жилой части здания предусмотреть с нижней разводкой, однотрубной с вертикальными стояками. В качестве отопительных приборов применить радиаторы алюминиевые секционные с межосевым расстоянием 500 мм. На подводках к отопительным приборам предусмотреть установку клапана-терморегулятора и отсечные шаровые краны. Выпуск воздуха предусмотреть через радиаторные воздухоотводчики и установкой автоматических воздухоотводчиков в верхних точках трубопровода Гидравлическую устойчивость обеспечить за счет распределения тепловых потоков и установки комбинированных балансировочных клапанов на вертикальных стояках и отсечных шаровых кранов. Диаметры трубопроводов определить расчетом. Для снижения теплопотерь по длине трубопроводов предусмотреть покрытие магистральных трубопроводов жидкой тепловой изоляцией; Систему отопления здания присоединить по независимой схеме с установкой пластинчатого теплообменника. Системы вентиляции и кондиционирования выполнить в соответствии с действующими нормативами. По необходимости запроектировать систему противодымной вентиляции. Проектом предусмотреть демонтажные и пусконаладочные работы. Проектом предусмотреть восстановление существующей естественной вентиляции здания с выходом воздуховодов выше уровня кровли. Предусмотреть устройство клапанов инфильтрации воздуха во всех жилых помещениях, учесть все необходимые работы в смежных разделах проекта. Общественные помещения здания оборудовать системами приточно-вытяжной вентиляции, согласно действующих норм и правил. Самостоятельные системы общеобменной вентиляции предусмотреть для следующих помещений и их групп: - административные помещения; - технические помещения - санитарно-технических узлов; - столовой, буфета. -Общественных душевых. Воздуховоды вытяжных систем вывести над кровлей здания на высоту не менее 0,5м. Воздуховоды общеобменной вентиляции принять класса герметичности «А» толщиной 0,5-0,7 мм из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*, транзитные участки воздуховодов систем с нормируемыми пределами огнестойкости, выполнить из листовой стали толщиной 1,0 мм, классом герметичности В и огнестойкостью EI 30. В местах пересечения конструкций с нормируемой степенью огнестойкости предусмотреть установку противопожарных нормально открытых клапанов. Проектом предусмотреть: - отключение всех вентсистем общеобменной вентиляции при пожаре; - закрытие огнезадерживающих клапанов на воздуховодах систем общеобменной вентиляции; - открытие дымовых клапанов, окон дымоудаления; - включение системы дымоудаления; - включение системы подачи воздуха в помещения из которых производится дымоудаление. Отключение приточно-вытяжных систем обеспечить в автоматическом, ручном и дистанционном режимах. Автоматическое отключение предусмотреть от систем обнаружения пожара – системы пожарной сигнализации, дистанционное – с пульта круглосуточной дежурной смены специализированного диспетчерского персонала, ручное – от кнопок, установленных у эвакуационных выходов на этажах. Предусмотреть закрытие огнезадерживающих нормально- открытых клапанов общеобменной вентиляции: - автоматическим сигналом от двух пожарных извещателей; - при нажатии кнопок, установленных у эвакуационных выходов на этажах; - дистанционно при нажатии соответствующей кнопки на пульте управления. Выброс продуктов горения в атмосферу предусмотреть на высоте более 2 м от кровли. Воздуховоды систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции выполнить из негорючих материалов класса В, с пределом огнестойкости EI30, EI60, EI120. Проходки воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах), обеспечить нормируемым пределом огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. Предусмотреть открытие противодымных клапанов: - автоматически сигналом от двух пожарных извещателей; - при нажатии кнопок, установленных у эвакуационных выходов; - дистанционно при нажатии соответствующей кнопки на пульте управления. Предусмотреть включение противодымных вентиляторов: - автоматически сигналом от двух пожарных извещателей; - при нажатии кнопок, установленных у эвакуационных выходов на этажах; - дистанционно при нажатии соответствующей кнопки на пульте управления; Предусмотреть опережение запуска вытяжной вентиляции (не менее чем на 20 с. ранее приточной противодымной вентиляции). Предусмотреть систему приточной противодымной вентиляции с подачей воздуха в нижнюю зону. Воздухозабор для систем приточной противодымной вентиляции осуществить с помощью воздухозаборных шахт и воздухозаборных решеток, установленных на высоте 2 м от уровня земли до низа решеток. Предусмотреть включение противодымных приточных вентиляторов: - автоматически сигналом от двух пожарных извещателей; - при нажатии кнопок, установленных у эвакуационных выходов на этажах; - дистанционно при нажатии соответствующей кнопки на пульте управления; Управление исполнительными механизмами и устройствами противодымной защиты предусмотреть в автоматическом (от системы обнаружения пожара) и дистанционном (с пульта круглосуточной дежурной смены специализированного диспетчерского персонала и от кнопок ЭДУ элемент дистанционного управления дымоудалением у эвакуационных выходов на этажах) режимах. Подогрев приточной вентиляции предусмотреть с помощью водяных калориферов с устройством гликолевого контура. Также предусмотреть рекуперацию тепла в системах вентиляции. Калориферы приточных вентиляционных установок подключить через комплектные узлы смешения с теплообменником. Принятое оборудование согласовать с Заказчиком в процессе проектирования. Монтаж приточно – вытяжной системы вентиляции душевых общежития предусмотреть с рекуператором с водяным, гликолиевым греющим контуром нагрева теплоносителя. В системах вентиляции, обслуживающих душевые, предусмотреть электрический догрев воздуха для работы в период отключения теплоснабжения При наличии подвесных потолков в коридоре предусмотреть прокладку воздуховодов над подвесным потолком. При отсутствии подвесных потолков предусмотреть обшивку воздуховодов листами ГВЛ по металлическому каркасу с устройством ревизионных лючков в местах установки клапанов. Прокладка воздуховодов в душевых секциях с установкой вытяжных клапанов. Установка вытяжной шахты на наружной стене выше кровли с зонтом. В помещениях кухонь предусмотреть механическую кухонную вытяжку с подключением к системе вентиляции. Изменение нагрузок в системе отопления, вентиляции и ГВС и проекты разделов ОВ и коммерческого узла учета тепла согласовать с Томск РТС. Кондиционирование Предусмотреть систему кондиционирования согласно нормам. Предусмотреть системы кондиционирования в общественных помещениях с постоянным пребыванием людей. Предусмотреть системы кондиционирования с возможностью управления системой автоматизированного управления зданием. Дренажную систему кондиционирования подключить к системе канализации здания через сифон. Предусмотреть отключение кондиционеров при срабатывании системы пожарной сигнализации. Автоматизация. Предусмотреть автоматизацию и диспетчеризацию общеобменной вентиляции и кондиционирования. Система автоматизации общеобменной вентиляции с выводом световых сигналов на щиты управления должна обеспечить: - Запуск и остановку приточно-вытяжных систем в автоматическом режиме по заданному недельному графику или в ручном режиме; - Интеграцию и управление вентиляционными системами в систему диспетчеризации; - Регулировку и автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в заданном режиме; - Защиту водяных калориферов от замораживания; - Защиту электродвигателей от перегрева; - Плавный пуск и остановку двигателей вентиляторов, регулирование частоты вращения двигателей; - Контроль загрязнения воздушных фильтров; - Контроль состояния вентиляторов и клапанов с электроприводами; |
| 22.1.2 | Вентиляция |  |
| 22.1.3 | Система водоснабжения (в том числе противопожарный водопровод и при необходимости наружное водоснабжение) | Выполнить проектирование систем водоснабжения и водоотведения согласно СП 30.13330.2020, СП 8.13130.2020, СП 10.13130.2020 Проектом предусмотреть демонтажные и пусконаладочные работы. Систему водоснабжения предусмотреть от одного ввода с установкой приборов учета. Предусмотреть электрический водонагреватель на время отключения систем от центрального горячего водоснабжения. Проектом предусмотреть стояки систем канализации, холодного и горячего водоснабжения для возможности подключения жилых комнат. При проектировании выполнить: - трубопроводы водоснабжения предусмотреть из стальных оцинкованных водогазопроводных труб; - предусмотреть утепление стояков ХВС и ГВС жидкой теплоизоляцией. - трубопроводы системы канализации здания предусмотреть из полипропиленовых труб; Предусмотреть места под установку приборов учета воды в помещениях. Подводки к санитарным приборам выполнить скрыто, учесть все необходимые работы в смежных разделах проекта. Марки и типы оборудования принятые проектом согласовать с заказчиком на начальной стадии выполнения проекта. Проектом предусмотреть проходку отверстий в ж.б перекрытиях, зашивку стояков листами ГВЛ по мет. каркасу по системе «КНАУФ» с установкой технологических лючков Для повышения давления системы противопожарного водопровода предусмотреть обводную линию с установленной задвижкой с электроприводом. Открытие задвижки предусмотреть по падению давления. |
| 22.1.4 | Канализация (Система водоотведения, в том числе наружное при необходимости) |  |
| 22.1.5 | Электроснабжение «Система электроснабжения (внутренние сети)» и «Система электроосвещения (внутренние сети)» | Выполнить проектирование в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе ПУЭ, СП 256.1325800.2016, Постановление от 27.12.2004г. №861, Постановление от 04.05.2012г. №442 и техническими условиями сетевой организации – ООО «Горсети». Выполнить расчет установленной и расчетной мощности на вводе щита распределительного. Выполнить проектирование электрощитовой, обеспечивающей распределение и защиту электроприемников с применением автоматических выключателей. Номинальные значения автоматических выключателей определить проектом по результатам расчетов токов короткого замыкания. Выполнить проектирование вводного распределительного устройства, включая: а) измерительный комплекс электроэнергии с возможностью дистанционной передачи данных в сетевую организацию; б) монтаж коммутационного аппарата до прибора учета электроэнергии для переключения вводов ВРУ и для снятия напряжения со всех фаз, приспособленного под пломбировку; г) монтаж защитного устройства, приспособленного под пломбировку и предназначенного для защиты электроприемников от сверхтока и токов коротких замыканий; Подключение проектируемого щита вводно-распределительного устройства (ВРУ-0,4 кВ) выполнить в соответствии техническими условиями сетевой организации – ООО «Горсети». Выполнить проектирование сетей электроснабжения и освещения с использованием автоматических выключателей и модульного оборудования, кабельных линий с медными жилами ВВГнгLS и ВВГнгFRLS. Номинальные значения автоматических выключателей определить проектной документацией. Выполнить проектирование освещения с использованием светодиодных светильников, количество и места установки светильников определить проектом. Нормируемую освещенность в системе освещения принять согласно требованиям СП 52.13330.2016 и других нормативных документов. Предусмотреть подключение проектируемой приточно-вытяжной вентиляции и систем кондиционирования и, при необходимости, систем дымоудаления. В соответствии с нормативными требованиями СП 484.1311500.2020, СП 7.13130.2013, СП 60.13330.2020 предусмотреть модульное оборудование и материалы для управления электроприемниками этих инженерных систем по сигналу «Пожар» (отключение вентиляции, кондиционирования и включение дымоудаления). Выполнить проектирование заземления с заменой заземлителей, внешнего и внутреннего контура заземления, с выводом на ГЗШ в электрощитовой. Заземление (зануление) электроустановок выполнить в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ. Молниезащиту здания выполнить согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; Предусмотреть пусконаладочные работы. Предусмотреть оборудование электроустановок здания общежития устройствами защиты от дугового пробоя (установка устройств защиты от дугового пробоя в распределительных и групповых сетях электроснабжения систем противопожарной защиты не допускается). Разрабатываемая система электропитания здания общежития должна включать в себя следующие подсистемы: - подсистема бытового электропитания здания; - подсистема бесперебойного электропитания (1 категория); - подсистема штатного освещения; - система аварийного освещения. Предусмотреть электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение, молниезащиту и заземление в соответствии с требованиями действующих норм и правил. Уровень молниезащиты здания – III. Предусмотреть систему антиобледенения кровли. Расчетные электрические нагрузки, в том числе электроприемников инженерных систем, принять в соответствии с СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Предусмотреть учет электроэнергии двухтарифными счетчиками электроэнергии, оснащенными системами дистанционного сбора и передачи информации. В проекте использовать оборудование, материалы и комплектующие, выпускаемые серийно отечественными и зарубежными производителями. Оборудование, комплектующие и материалы должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь документ изготовителя (паспорт качества), содержащий все существенные технические характеристики, иметь соответствующие сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний, а также другие документы, удостоверяющие их качество. Предусмотреть резерв в групповых распределительных щитах. Предусмотреть дополнительные коммутационные аппараты и комплектующие для интеграции с проектируемыми системами автоматизации. В достаточном объеме предусмотреть архитектурную подсветку фасадов в ночное время светильниками с креплением на плоскости фасадов. Предусмотреть освещение территории дворового пространства. Управление фасадным и дворовым освещением предусмотреть с использованием датчиков освещенности. Питание электроприемников СПС, СОУЭ должно осуществляться от панели питания электрооборудования системы противопожарной защиты (панель ПЭСПЗ), которая питается от распределительного щита, установленного в электрощитовой здания. Точку подключения проектируемой панели ПЭСПЗ согласовать с отделом главного энергетика ТГУ. 1. Наружное электроснабжение 1.1. Для обеспечения второй категории электроснабжения выполнить расчет нагрузки по двум вводам от трансформаторной подстанции (ТП). Внешнее электроснабжение выполнить согласно техническим условиям сетевой организации - ООО «Горсети». 1.2. Выполнить проектирование вводного распределительного устройства, включая: а) измерительный комплекс электроэнергии с возможностью отключения электромагнитного контактора и возможностью дистанционной передачи данных в сетевую или энергосбытовую организацию; б) электромагнитный контактор, обеспечивающий отключение при превышении потребляемого тока выше разрешенного, отключение при перенапряжении, понижении или отсутствии напряжения; в) монтаж коммутационного аппарата до прибора учета электроэнергии для переключения вводов ВРУ и для снятия напряжения со всех фаз, приспособленного под пломбировку и предназначенного защиты электроприемников от коротких замыканий; г) монтаж защитного устройства, приспособленного под пломбировку и предназначенного для защиты электроприемников от сверхтока и токов коротких замыканий; Заземление и молниезащита 1. Заземление (зануление) электроустановок выполнить в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ. 2. Проектом предусмотреть монтаж заземлителей и внешнего контура заземления здания, ГЗШ в электрощитовой. 3. Молниезащиту здания выполнить согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» и СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» |
| 22.1.6 | Телефонизация | Телефонизацию здания предусмотреть посредством следующих компонентов и средствами: - через и ip-телефоны, подключенные к информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». Выбор моделей активного оборудования согласовать с заказчиком. |
| 22.1.7 | Радиофикация | Радиофикацию здания предусмотреть посредством следующих компонентов и средствами: - приемом сигнала от эфирной антенны УКВ. - через радиочастотный кабель, подключаемый к ресиверу УКВ, установленному шкафу с оборудованием СОУЭ. Радиосигнал ГО и ЧС передать с приоритетом по трансляционной сети СОУЭ. |
| 22.1.8 | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | При проектировании сетей связи руководствоваться ГОСТ Р 70305-2022 (Слаботочные системы. Кабельные системы. Структурированные кабельные системы.) Исходя из плана помещений, необходимо запроектировать 1-но проводные линии связи до комнаты на одного жильца и 2-х проводные до комнаты на двумя жильцами, а так же на рабочие места персонала общежития 2-х проводные линии связи (кабель UTP кат 5е 4-е пары). Предусмотреть линии связи для подключения wifi точками доступа при полном покрытии здания беспроводной сетью. Необходимо запроектировать узел связи и ВОЛС от него (ёмкостью не менее 16 FO SM) до узла связи общежития №5 ТГУ (пр. Ленина, 49а). При проектировании увязывать прокладку сетей связи с другими слаботочными коммуникациями (видеонаблюдение и тд.). Выбор моделей активного оборудования согласовать с Заказчиком. Посредством сети Ethernet по выделенной VLAN предусмотреть дублирование информации о состоянии СПС и СОУЭ на пост дежурно-диспетчерской службы в Главном корпусе ТГУ ауд. № 026. |
| 22.1.9 | Телевидение | Телевидения здания предусмотреть по средству IPTV с использованием телевизоров с функцией просмотра передач через интернет. Запроектировать линии связи для подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 22.1.10 | Газификация | Не требуется |
| 22.1.11 | Система видеонаблюдения | Разработать раздел системы видеонаблюдения в соответствии с действующей нормативной документацией, включая Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных органов и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019 г. № 1421, и ГОСТ Р 51241-2008. При разработке проектной документации по системе видеонаблюдения (СВН) необходимо выполнить следующие требования: 1. Для обеспечения интеграции оборудования проектируемой СВН с имеющейся у Заказчика распределенной системой видеонаблюдения, при разработке проектных решений применить следующее оборудование: - внутренние IP-видеокамеры количество и модель согласовать с Заказчиком; - обеспечить хранения видеоинформации в архиве не менее одного месяца; 2. Предусмотреть подключение проектируемых IP-камер в управляемые POE коммутаторы. 3. Предусмотреть лицензии на подключение каждой камеры в систему на базе ПО Trassir. 4. Предусмотреть постановку на охранную сигнализацию всех коммуникационных шкафов и стоек с выводом на пульт диспетчера |
| 22.1.12 | СКУД (Система контроля и управления доступом) | Разработать раздел по системе контроля и управления доступом в соответствии с действующей нормативной документацией, включая Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных органов и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019 г. № 1421, и ГОСТ Р 51241-2008. При разработке проектной документации по системе контроля и управления доступом (СКУД) необходимо включить в состав: • Считыватели карт доступа (двухдиапазонные) для дверей запасных выходов и дверей внутреннего контура, сдантарты EM-Marine и Mifare, место расположение и количество определить проектом; • Преграждающие устройства в центральной входной группе: турникеты-триподы оснащённые комбинированными считывателями бесконтактных карт и отпечатков пальцев, ограждения быстро-открываемые, быстросъёмные и стационарные место расположение и количество определить проектом • Кнопки ручной разблокировки дверей, место расположение и количество определить проектом; • Для устойчивого функционирования системы предусмотреть бесперебойные источники питания для всех электронных компонентов СКУД, месторасположение и количество определить проектом; • АРМ охранника СКУД, месторасположение и количество определить проектом; Оснащению системой контроля и управления доступом подлежат: • эвакуационные и хозяйственные выходы по подвалу и 1 этажу количество определить проектом; • выходы к эвакуационным лестницам, количество определить проектом. Предусмотреть систему автоматической и ручной разблокировки всех блокирующих устройств СКУД при чрезвычайных ситуациях. Система ручной разблокировки должна находиться в комнате охраны, и иметь возможность разблокирования каждого блокирующего устройства отдельно от остальных, не нарушая работу системы СКУД. Система автоматической разблокировки турникетов и дверей должна срабатывать при поступлении сигнала о пожарной тревоге. Предусмотреть интеграцию программного обеспечения системы СКУД объекта в единую систему БиоСКУД НИ ТГУ. Предусмотреть необходимое оборудование для интеграции сетевого оборудования БиоСКУД в единую информационную сеть ТГУ, совместимое с оборудованием сетевого доступа. Предусмотреть программные и аппаратные системы защиты информации СКУД от несанкционированного доступа в соответствии с действующим законодательством. Предусмотреть применение автоматического, дистанционного и ручного способа открывания и блокирования устройств СКУД (электромагнитных замков на дверях эвакуационных выходов) |
| 22.1.13 | Основные требования к разделу «Система оповещения и управления эвакуацией для оперативного информирования работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или о совершении террористического акта» | Предусмотреть удаленное управление системой речевого оповещения, передачей голосовых и информационных сообщений для оперативного информирования работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или о совершении террористического акта из единого диспетчерского пункта управления главного корпуса ТГУ |
| 22.1.14 | Основные требования к разделу «Охранная сигнализация» | 1. Применяемое оборудование определить проектом. Приёмно-контрольные приборы разместить в металлических шкафах (ЩМП) запираемых на ключ. Управление постановкой должно осуществляться как из помещения охраны, так и автономно при помощи бесконтактного считывателя RFID-считыватель 13,56 МГц и 125 кГц Модель: Matrix-III (мод. RD_All) установленного на входной двери в помещение. 2. Информационный сигнал о тревожных событиях должен поступать на АРМ оператора в комнате охраны посредством интерфейса RS485. |
| 22.1.15 | Основные требования к разделу « Основные требования к разделу «Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» | Стадийность проектирования: (П) – Проектная документация, (Р) - Рабочая документация. Наименования проектируемых систем: - система пожарной сигнализации (далее – СПС); - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ). До начала проектирования Проектировщик должен провести обследование объекта. Разработать основные технические решения и согласовать их с Заказчиком (отделом ГО, ЧС и пожарной безопасности). СПС и СОУЭ выполнить в соответствии с действующими нормативными документами в области обеспечения требований пожарной безопасности. В разрабатываемой документации предусмотреть адресную систему СПС производства ЗАО НВП «Болид», обеспечивающую следующие основные функции: - оперативное обнаружение места возникновение пожара; - контроль исправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок СПС, СОУЭ, системы передачи извещений (СПИ). Для проверки работоспособности линий связи должна быть предусмотрена возможность имитации их неисправности (обрыв, короткое замыкание или пропадание связи) без демонтажа и повреждения; - взаимодействие с другими системами противопожарной защиты (формирование необходимых инициирующих сигналов управления) и инженерными системами объекта. Предусмотреть формирование и передачу необходимых инициирующих сигналов управления для автоматического управления при пожаре процедурами, определенными нормативными документами, в т.ч отключение технологических инженерных систем (вентиляции, кондиционирования), разблокирование турникетов СКУД и электромагнитных замков СКУД, установленных на дверях эвакуационных (аварийных) выходов, закрытие огнезадерживающих клапанов на воздуховодах систем общеобменной вентиляции, открытие дымовых клапанов, запуск систем дымоудаления (при их наличии) и т.д. Система СПС должна обеспечивать возможность ее дальнейшего расширения. На пожарном посту предусмотреть автоматизированное рабочее место оператора (далее – АРМ) для СПС и СОУЭ, месторасположение и комплектность оргтехники определить проектом и согласовать с Заказчиком. Предусмотреть программное обеспечение (Windows, «Орион ПРО»). Для компонента программного обеспечения ПО Оперативная задача «ОЗ Орион Про» исполнение принять в зависимости от количества запроектированного оборудования (с возможностью расширения не менее 20%). Для устойчивого функционирования АРМ предусмотреть бесперебойный источник питания. Предусмотреть необходимое оборудование для интеграции оборудования СПС и СОУЭ в единую информационную сеть ТГУ, совместимое с оборудованием сетевого доступа. Посредствам сети Ethernet по выделенной VLAN предусмотреть дублирование информации о состоянии СПС и СОУЭ в реальном времени на существующий АРМ, установленный на посту дежурно-диспетчерской службы в Главном корпусе ТГУ (г. Томск, пр. Ленина, 36, ауд. № 026). На существующем АРМ на посту в ДДС ТГУ ранее установлено программное обеспечение «Монитор Орион Про». Питание электропотребителей системы СПС предусмотреть от резервированных источников питания (далее – РИП), взаимодействующих с прибором приемно-контрольным управления (ПКУ) по интерфейсу RS-485 или адресной линии связи (далее – АЛС). Выбор типа РИП и необходимой емкости аккумуляторных батарей определить расчетом. На пожарном посту (посту охраны) предусмотреть блоки индикации. Все тревожные и информационные сигналы разрабатываемой СПС и СОУЭ должны передаваться на блоки индикации в пожарный пост (пост охраны), а также дублировать сигнал на существующий АРМ, установленный на посту дежурно-диспетчерской службы в Главном корпусе ТГУ (г. Томск, пр. Ленина, 36, ауд. № 026). Количество блоков индикации должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить высокую информативность о месте возникновения пожара. При необходимости предусмотреть оснащение СПС пространств за подвесными потолками с проложенными в них кабелями (проводами), в том числе при их совместной прокладке. Объем горючей массы кабелей (проводов) подтвердить расчетом. СОУЭ на объекте запроектировать в соответствии с новым сводом правил СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2026), вступающим в силу с 01.06.2026 и утвержденного приказом МЧС России от 26.02.2026 № 133. Выбор способа оповещения следует осуществлять в соответствии с Приложением Б к СП 3.13130.2026. Электропитание СОУЭ следует выполнять в соответствии с СП 6.13130.2021. Необходимо предусмотреть заземление или зануление технических средств СОУЭ. Органы управления и индикации прибора пожарного управления (далее - ППУ) СОУЭ необходимо предусмотреть на пожарном посту в соответствии с требованиями СП 484.1311500. Размещение компонентов блочно-модульных ППУ СОУЭ вне пожарного поста следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 484.1311500. Должна быть предусмотрена возможность ручной активации оповещения о пожаре каждой зоны оповещения или всех зон единовременно с помощью органов управления ППУ СОУЭ с учетом уровней доступа. Предусмотреть оповещение работников, обучающихся и посетителей по средствам громкоговорящей связи через аварийный микрофон, расположенный на пожарном посту, с возможностью передачи речевых сообщений в отдельные зоны оповещения по выбору и во все зоны одновременно. В случае проектирования СОУЭ с применением более чем одного ППУ, должен быть предусмотрен как минимум один общий аварийный микрофон, позволяющий осуществлять передачу сообщений во всем здании. При делении объекта защиты на зоны оповещения их границы должны быть указаны в проектной документации. В проектной и рабочей документации необходимо разработать текст речевого сообщения СОУЭ с учетом особенностей объекта и рекомендаций по составлению речевых сообщений, указанных в Приложении Г СП 3.13130.2026. Т.к. в здании общежития предусмотрено пребывание людей, не владеющих русским языком, в проектной и рабочей документации следует предусмотреть речевые сообщения и на английском языке (п. 6.10.10. СП 3.13130.2026). Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука и уровень разборчивости речи во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами СП 3.13130.2026. При выполнении электроакустического расчета для речевого способа оповещения следует руководствоваться сведениями по уровням шума в помещениях, указанными в Приложении В СП 3.13130.2026. При выборе прибора управления оповещением (речевым) учесть техническую возможность для подключения к нему сигналов от оборудования системы оповещения об угрозе совершения террористического акта и антитеррористических мерах, необходимого для обеспечения приоритета оповещения об угрозе совершения теракта над оповещением о пожаре и начале эвакуации. При необходимости оснащения здания (или отдельных помещений, таких как пожаробезопасные зоны 1-го типа, спортивные и залы, помещения с числом мест размещения 50 и более человек и т.д. согласно раздела 8 СП 3.13130.2026) системой экстренной связи, конструктивные и функциональные исполнения технических средств экстренной связи и особенности их применения определить согласно Приложению Д СП 3.13130.2026. Выбор типа абонентского устройства (тип А или тип В) предварительно согласовать с Заказчиком (отделом ГО, ЧС и пожарной безопасности). В экспликациях помещений на поэтажных планах указать планируемые наименования помещений и их фактические номера (при наличии возможности). Предусмотреть в здании новое оборудование РСПИ «Стрелец-Мониторинг», обеспечивающее автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны. В разрабатываемых системах предусмотреть огнестойкие кабельные линии (далее – ОКЛ), сертифицированные в соответствии с ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний», и ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Тип ОКЛ в разрабатываемых системах СПС, СОУЭ выбрать, руководствуясь следующим: - прокладку ОКЛ в помещениях здания с чистовой внутренней отделкой открыто по стенам и потолкам предусмотреть в кабельном канале; - прокладку ОКЛ за подвесным потолком (при наличии) предусмотреть в гибких ПВХ трубах; - прокладку ОКЛ в технических помещениях подвала предусмотреть в гибких ПВХ трубах; - прокладку ОКЛ для межэтажных кабельных стояков предусмотреть в кабельном канале. В спецификацию материалов и изделий для ОКЛ включить исчерпывающий перечень ее комплектующих - огнестойких кабелей, кабеленесущих конструкций и их фурнитуры (углы, повороты, муфты и т.п.), коммутационных изделий, крепежей (дюбеля, саморезы, кабельные хомуты и т.п.) в соответствии с нормативными требованиями и технической документацией производителей ОКЛ. В составе рабочей документации разработать кабельный журнал с указанием маркировок кабельных линий, типов исполнения кабелей, длин кабельных линий, способов их прокладки и т.д. В спецификации предусмотреть материалы для заделки кабельных проходок, в том числе в строительных конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости. Дополнительно в спецификации указать количество отверстий для кабельных проходок и их параметры (диаметр, глубина и т.п.). Предусмотреть в рабочей документации необходимые запасные технические средства и материалы (перечень и количество согласовать с Заказчиком) в объеме, достаточном для проведения своевременного ремонта, замены и испытаний на работоспособность. В спецификации запасные технические средства выделить отдельными позициями. Отдельной спецификацией рассчитать объёмы демонтажных работ ранее установленных систем СПС и СОУЭ. По демонтажным работам так же должен быть составлен отдельный сметный расчёт. В проектной и рабочей документации необходимо указать перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций (актов освидетельствования скрытых работ). Перечень скрытых работ предварительно согласовать с Заказчиком. Проектировщик должен рассчитать категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, предоставить расчёты в виде технического заключения или приложением к проектной документации, и обозначить их в экспликации проектной документации. |
|  | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Разработка раздела "Мероприятия по охране окружающей среды" в соответствии с требованиями нормативных документов и правил, действующих на территории Российской Федерации. Должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие вредное воздействие объекта на окружающую среду. |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Устранение нарушений требований пожарной безопасности, указанных в Предписании УНДиПР Главного управления МЧС России по Томской области № 2311/070-70/94-П/ПВП от 15.12.2023 и в Предписании № 2509/022-70/54-ВО/П от 12.09.2025. Выполнить расчет пожарного риска. |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Выполнить в соответствии Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | Предусмотреть мероприятия для удобного доступа инвалидов и маломобильных групп населения согласно: СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» Здание общежития обеспечить доступом для маломобильных групп населения в жилые помещения в качестве проживающих студентов (обучающихся) одиночек и аспирантов одиночек (количество по расчету) и общественные помещения на 1 этаже. Рабочие места для МГН не предусматривать. При выходах из здания должны быть предусмотрен пандус с уклоном 5 % с ограждениями-стойками при перепаде пола более 150 мм или другое подъемное устройство. Ширина пандуса не менее 1000 мм. По продольным краям маршей пандусов бортики высотой не менее 50 мм. Общая площадь жилой комнаты для проживания инвалида, передвигающегося на кресле-коляске – не менее 16,0 м2 (СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружения для маломобильных групп населения»). Создание системы средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации. |
|  | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | Выполнение мероприятий и соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст.7220, 2016, N 50, ст.7108; 2017, N 31, ст.4929, N 33, ст.5192) |
|  | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |
|  | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ В проектной документации необходимо указать перечень основных мероприятий по техническому обслуживанию и поддержанию проектируемых систем в рабочем состоянии в процессе эксплуатации здания. Указать периодичность и состав работ, подлежащих выполнению при техническом обслуживании. Для СПС предусмотреть мероприятия в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». Для СОУЭ предусмотреть мероприятия в соответствии с ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». |
|  | Требования к проекту организации строительства объекта | Разработать раздел «Проект организации строительства» в соответствии с требованиями действующих нормативов, в т.ч. Градостроительного кодекса РФ, СП 48.13330.2019 «Организация строительства», МДС 12-46-2008 и п. 23 Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. Календарным планом предусмотреть детализацию состава работ по календарным годам. Учесть особенности проведения работ в условиях стесненной городской застройки, последовательность капитального ремонта здания, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в капитальном ремонте. |
|  | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта | При необходимости предусмотреть перенос существующих наружных инженерных сетей, восстановление зеленных насаждений |
|  | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | Благоустройство территории, МАФы и освещения прилегающей к зданиям территории выполнить в объеме восстановления после проведения капитального ремонта и согласовать с заказчиком. |
|  | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Не требуется |
|  | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки. | Предусмотреть в разделе ПОС |
|  | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | Не требуется |
| III. Требования к проектным решениям |  |  |
|  | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст.744; 2010, N 16, ст.1920; N 51, ст.6937; 2013, N 17, ст.2174; 2014, N 14, ст.1627; N 50, ст.7125; 2015, N 45, ст.6245; 2017, N 29, ст.4368) с учетом функционального назначения объекта. Раздел 1 "Пояснительная записка"; Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"; Раздел 3 "Объемно-планировочные и архитектурные решения"; Раздел 4 "Конструктивные решения"; Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения": а) подраздел "Система электроснабжения" (в том числе наружное электроснабжение и электроосвещение при необходимости); б) подраздел "Система водоснабжения (в том числе наружное при необходимости)"; в) подраздел "Система водоотведения (в том числе наружное при необходимости)"; г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети (в том числе наружное при необходимости)"; д) подраздел "Сети связи" (компьютерная и телефонная сеть, телевидение, интернет, система видеонаблюдения, система СКУД); Раздел 6 "Технологические решения"; Раздел 7 "Проект организации строительства" (капитального ремонта, с учетом при необходимости согласования использования земельного участка муниципального образования при благоустройстве и на период проведения капитального ремонта); Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" (в полном объеме). Раздел 9.1 «Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре» Раздел 11 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства"; Раздел 12 "Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства" Раздел 13 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации". |
|  | Требования к подготовке сметной документации | 1. Все разделы ПСД согласовать с Заказчиком; 2. Сметная документация должна быть разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами и нормативно-технической документацией, действующими на момент составления, согласования, государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства и её сдачи заказчику, в том числе, но не ограничиваясь: − Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" − Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 31.12.2019) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" − Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр". Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства"; - Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 № 774/пр «Об утверждении методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительств» − Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ. Поправочные коэффициенты к условиям труда учесть на основании Ведомостей объемов работ и Проекта организации строительства. 3. Расстояние до полигона ТБО принять 38 км 4. Расстояние перевозки металлолома, оставшегося после демонтажа, до пункта приема принять в соответствии с фактическим расстоянием. 5. В составе комплекта сметной документации предусмотреть отдельными томами ведомость объёмов работ (дефектная ведомость) и согласованные с Заказчиком прайс – листы, с проведением анализа конъюнктуры рынка. 6. Непредвиденные затраты принять в размере 2%. 7. Применить лимитированные затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание в соответствии с действующими нормативами; 8. В составе сводного сметного расчёта предусмотреть затраты на строительный контроль и авторский надзор. Раздел 12 «Сметная документация на капитальный ремонт» должен содержать: Том 1: Пояснительную записку; Сводный сметный расчёт; Объектные сметные расчеты; Локальные сметные расчеты (локальные сметы); Том 2: Конъюнктурный анализ; Том 3: Ведомости объемов работ; |
|  | Требования к разработке специальных технических условий | Не требуется |
|  | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации: | Не требуется. |
|  | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: | Разработать дизайн-проект интерьеров основных помещений здания: - центральный холл; - вестибюль; - зал буфет; - коворкинговое пространство со встроенными брейкаутами; - комнаты для самостоятельных занятий; - жилые секции; - варианты интерьеров коридоров и холлов (3 варианта); - сан. узлы. После согласования с Заказчиком дизайн-проекта интерьеров, разработать раздел АИ «Интерьеры» и включить в состав рабочей документации. |
|  | Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели | Не требуется |
|  | Требование о применении типовой проектной документации | Не требуется. |
|  | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | 1. Проектировщику пройти государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (проверку достоверности определения сметной стоимости строительства). Оплата экспертизы осуществляется Заказчиком. 2. Проектировщику за свой счет провести рассмотрение проектной документации в ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Томской области. 3. Проектно-сметная документация считается принятой Заказчиком при условии полученного положительного заключения проверки достоверности сметной стоимости и положительного заключения по рассмотрению проектной документации в ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Томской области; 4. Проектировщику согласовать проектную документацию с ООО Томскводоканал, ПАО ТомскРТС, ООО Горсети. 5. Проектная и рабочая документация по капитальному ремонту передается сброшюрованными томами на бумажном носителе в 4 экземплярах и в электронном виде на съемном электронном носителе (текстовая часть в формате .doc и в формате .pdf; чертежи в формате AutoCAD .dwg и .pdf; сметная документация в формате Excel и XML). Каждый том документации выполнить единым файлом, оформленным в соответствие с ГОСТ Р 21.101-2020. |
|  | К заданию на проектирование прилагаются (исходные данные) | - Технический паспорт, - Поэтажные планы БТИ. - Правоустанавливающие документы на здание и земельный участок под зданием (выписка ЕГРН, РФИ) Предписании УНДиПР Главного управления МЧС России по Томской области № 2311/070-70/112-П/ПВП от 15.12.2023 г. - Предписание УНДиПР Главного управления МЧС России по Томской области № 2311/070-70/112-П/ПВП от 15.12.2023. - Предписание УНДиПР Главного управления МЧС России по Томской области № 2509/022-70/54-ВО/П от 12.09.2025 |
|  | Указания о необходимости согласований результатов работы с заинтересованными ведомствами и организациями | 1.Получить положительное заключение государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости капитального ремонта в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 2. Получить положительное заключение по рассмотрению разделов проектной документации, разработанных для СПС, СОУЭ, ВПВ, ДУ, системы аварийного освещения в ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Томской области. 3. Получить согласование проектной документации с ООО Томскводоканал, ПАО ТомскРТС, ООО Горсети. |
|  | Требования соответствия специализированной организации (проектировщику) | Подрядчик должен иметь: Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по следующим пунктам перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительств, утверждённого приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624: п.10 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; п.13 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком); В области проектирования систем противопожарной защиты здания: наличие аттестации в территориальном органе МЧС России на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2106. Опыт проектирования аналогичных объектов Отсутствие исполнения судебных решений в отношении профессиональной деятельности. |
|  | Особые условия | Подрядчик и заказчик по обоюдному согласию могут вносить корректировку в настоящее задание при этом, не увеличивая объемы работ. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая), Раздел IV, Глава 37, § 4, Статья 761 Исполнитель, выполняющий проектные и изыскательские работы, несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта (в том числе инженерной системы здания), созданного на основе проектно-сметной документации и данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации или в изыскательских работах Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать (внести соответствующие изменения) проектно-сметную документацию и при необходимости произвести дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если договором на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное |

К заданию «Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» на проектирование капитального ремонта объекта капитального строительства

«Здание общежития №6 ТГУ, расположенное по адресу:

г. Томск, ул. Советская, д. 59. Капитальный ремонт»

1. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1968 г.

2. Дата проведения последнего капитального ремонта, реконструкции объекта: 2015 г.

3. Категория технического состояния объекта по результатам обследования технического состояния: не проводилось

4. Сведения о строительных конструкциях и системах инженерно-технического обеспечения:

| №п/п | Наименование | Наличие на объекте | Описание существующих конструкций / систем | Срок эксплуатации с момента строительства или предыдущего капитального ремонта (реконструкции) | Дата проведения обследования технического состояния | Требуется капитальный ремонт (да/нет) | Планируемые мероприятия, предполагаемые к применению материалы и оборудование в соответствии с результатами технического обследования* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Фундаменты | Есть | Бетонные ленточные | 56 лет | ___ | ___ | По результату обследования |
|  | Отмостка | Есть | Асфальтобетонная | 15 лет | ___ | Да | Замена отмостки |
|  | Стены | Есть | Кирпич | 56 лет | ___ | Да | По результату обследования |
|  | Колонны | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  | Перегородки | Есть | Кирпич, ГКЛ | 56-20 лет | ___ | Да | Перепланировка помещений |
|  | Крыша (покрытия) | Есть | Стальные листы | 15 лет | ___ | Частично | По результату обследования, устройство выходов системы вентиляции |
|  | Кровля | Есть | Скатная, деревянная стропильная система | 15 лет | ___ | Частично | По результату обследования |
|  | Перекрытия | Есть | Железобетонные | 56 год | ___ | ___ | По результату обследования |
|  | Полы | Есть | Дощатые, керамическая плитка, линолеум, бетон | 56-25 год | ___ | Да | Ремонт в соответствии с назначением помещений |
|  | Окна | Есть | ПВХ | 10-5 лет | ___ | Частично | Замена при необходимости |
|  | Двери | Есть | Филенчатые, металлические, ПВХ | 25-10 лет | ___ | Да | Замена дверных блоков в связи с перепланировкой помещений |
|  | Ворота | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  | Лестницы | Есть | ж/б по металлическим балкам | 56 лет | ___ | ___ | По результату обследования |
|  | Крыльца | Есть | Бетонные | 25 лет | ___ | Да | Ремонт, замена |
|  | Балконы/лоджии | __ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  | Внутренняя отделка | Есть | Штукатурка, побелка, покраска | 30-25 | ___ | Да | Ремонт в соответствии с назначением помещений |
|  | Наружная отделка | Есть | Утепленный вентилируемых навесной фасад из сэндвич - панелей | 11 лет | ____ | Частично | При необходимости восстановить фасад при устройстве дополнительных выходов |
|  | Система электроснабжения | Есть | Открытая проводка | 30-25 | ___ | Да | Замена системы |
|  | Система водоснабжения | Есть | Стальные трубы | 25 лет | ___ | Да | Замена системы |
|  | Система водоотведения | Есть | Чугунные трубы | 25 лет | ___ | Да | Замена системы |
|  | Система газоснабжения | нет | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  | Система кондиционирования воздуха | Нет | ___ | ___ | ___ | ___ | Требуется смонтировать |
|  | Система вентиляции | Нет | ___ | ___ | ___ | ___ | Требуется смонтировать |
|  | Система отопления | Есть | Стальные трубы | 25 лет | ___ | Да | Замена системы |
|  | Система диспетчеризации | Нет | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  | Радиофикация | Нет | ___ | ___ | ___ | Да | Требуется выполнить |
|  | Телевидение эфирное | Есть | Слаботочные провода | 10 лет | ___ | Да | Замена системы |
|  | Система видеонаблюдения | Есть | Слаботочные провода | 10 лет | ___ | Да | Модернизация системы |
|  | Система интернет и телефонии | Есть | Слаботочные провода | 10 лет | ___ | Да | Замена системы |
|  | Система контроля управления доступом | Есть | Ограждения и считыватели | 3 года | ___ | Да | Требуется восстановить |
|  | Пожарная сигнализация | Есть | Слаботочные провода | 4 года | ___ | Да | Требуется восстановить |
|  | Охранная сигнализация | Нет | ___ | ___ | ___ | ___ | Требуется установить |
|  | Мусоропроводы | Нет | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  | Лифты | Есть | ___ | 7 лет | ___ | нет | ___ |

Справка

«Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»

По планируемому капитальному ремонту объекта капитального строительства

«Здание общежития №7 ТГУ, расположенное по адресу: г. Томск, ул. Фёдора Лыткина, 12. Капитальный ремонт»

(наименование и адрес (место нахождение) объекта капитального строительства)

1. Планируемые даты проведения проектных работ: май 2026 – декабрь 2026

2. Планируемые источники финансирования проектно-изыскательских; строительно-монтажных работ: бюджетные, внебюджетные средства

3. Предполагаемый вид капитального ремонта: комплексный

4. Предполагаемая площадь капитального ремонта: 9843,6 кв.м.

5. Предполагаемые мероприятия:

| №п/п | Наименование | Перечень основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | В рамках капитального ремонта предполагается предусмотреть замену и (или) усиление несущих конструкций и их элементов | Предполагается замену и (или) усиление несущих конструкций и их элементов стен и фундаментов, определяется по результатам обследования. |
| 2 | В рамках капитального ремонта предполагается предусмотреть изменение материалов или конструкций для улучшения каких-либо свойств объекта | По результатам обследования будет определена необходимость изменение материалов или конструкций для улучшения каких-либо свойств объекта. |
| 3 | В рамках капитального ремонта предполагается предусмотреть перепланировку, изменение функционального назначения помещений, класса функциональной пожарной опасности объекта, переоборудование с увеличением нагрузок | Предполагается перепланировка помещений, необходимые в соответствии с предписаниями надзорных органов, включая МЧС |