
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Открытое акционерное общество «Рыбинская городская электросеть» (ОАО "Рыбинская городская электросеть")
152919 Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Щепкина, д.16, тел/факс (4855) 26-23-13, (4855) 26-55-05, E-mail: gea@rybelset.ru

УТВЕРЖДАЮ:
ИО генерального директора:

_____________ / Д.Э. Солнцев /
	М.П. / «05» августа 2026 г./

ИЗВЕЩЕНИЕ № ______
о проведении запроса оферт в электронной форме по выбору поставщика на право заключения договора на поставку товара: приборы учета электрической энергии

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Способ закупки
	Запрос оферт в электронной форме

	1. 
	Заказчик
	ОАО «Рыбинская городская электросеть»
Место нахождения: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Щепкина, 16
Почтовый адрес: 152919, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Щепкина, 16
Адрес электронной почты: gea@rybelset.ru 

	1. 
	Контактные лица
	По вопросам организационного характера:
Грамчук Елизавета Александровна
Тел.: (4855) 26-69-09, адрес электронной почты: gea@rybelset.ru 
По вопросам требуемых характеристик товаров, работ, услуг (качество, количество и др.):
Ревякин Евгений Викторович
Тел.: (4855) 26-26-77.

	1. 
	Проведение процедуры запроса оферт:
	Запрос оферт на право заключения договора на поставку товара: приборы учета электрической энергии для нужд ОАО «Рыбинская городская электросеть» проводится в электронной форме, весь документооборот (подача заявки, изменения извещения и документации, разъяснения документации, подписание договора и т.д.) осуществляется в электронной форме: все документы и сведения подписываются электронной цифровой подписью уполномоченных со стороны заказчика, участников закупки лиц (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется иное оформление каких-либо документов). Процедура запроса оферт осуществляется на электронной площадке. Порядок проведения закупки определяется регламентом электронной площадки, на которой проводится запрос оферт.

	1. 
	Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет 
	https://r-est.ru


	1. 
	Нормативные документы, регламентирующие проведение закупочной процедуры
	Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Рыбинская городская электросеть»

	1. 
	Предмет закупочной процедуры 
	Лот №1: приборы учета электрической энергии.
Сведения об объеме поставляемых товаров, требованиях, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, сопроводительным документам, требования к его безопасности, и иные требования, указаны подробно в «Техническом задании» (Приложение №1 к извещению).

	1. 
	Сроки и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и другие условия
	Лот №1: приборы учета электрической энергии.
Место поставки товара:
По месту нахождения Заказчика: 152919, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, ул. Щепкина, д.16.
Срок (период) поставки товаров: в течение 45 календарных дней с момента заключения договора. 
Срок предоставления гарантии качества товара:
Гарантийный срок не менее 60 месяцев с момента поставки товара.

	1. 
	Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)
	Лот № 1: Начальная (максимальная) цена договора: 7 763 667,16 руб. (Семь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят семь рублей 16 копеек), в том числе НДС если предусмотрен.

	1. 
	Порядок формирования цены договора (цены лота)
	Цена договора определена с использованием метода сопоставления рыночных цен с учётом стоимости услуг и расходов поставщика/подрядчика на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, с учётом оплаты за  НДС.

	1. 
	Порядок и сроки оплаты товаров, работ, услуг
	За фактически отпущенный товар в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания товарной накладной. 

	1. 
	Размер и валюта обеспечения заявки. 

	Лот № 1: не установлено

	1. 
	Размер и валюта обеспечения  договора. Реквизиты для перечисления обеспечения:
	Лот № 1: не установлено

	1. 
	Требования к участникам закупки
	1)	участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;
2)	участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения;
3)	участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);
4)	на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях;
5)	у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
6)	сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;
7)	участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.;
8)	отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
9)	участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях;
10)	отсутствие сведений об участнике закупки в реестре иностранных агентов, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;
11)	участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

	1. 
	Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе оферт в электронной форме
	Заявка на участие в запросе оферт должна содержать:
1)	согласие участника закупки на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением;
2)	сведения об участнике закупки подавшем такую заявку, включая наименование, фирменное наименование (при наличии); сведения о месте нахождения, адрес, идентификационный номер налогоплательщика или основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты участника (при их наличии); идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);
3)	полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о запросе оферт в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (в том числе сформированную с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru) для юридических лиц, полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса оферт в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в том числе сформированную с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru) для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки;
4)	копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
5)	копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
6)	решение о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки либо копия такого решения в случае, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса оферт заключение договора на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом закупки, либо предоставление обеспечения заявки на участие в запросе оферт , обеспечения исполнения договора , обеспечения гарантийных обязательств является крупной сделкой;
7)	документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам запроса оферт, установленным заказчиком в извещении, или копии таких документов;
8)	в случаях, предусмотренных извещением, копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару), при этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;
9)	предложение о цене договора, в случае осуществления зонтичной закупки – цене единицы (сумме цен единиц) товара, а также предложение об иных условиях исполнения договора, если предоставление такого предложения предусмотрено извещением о проведении запроса оферт.

	1. 
	Место подачи заявок
	Электронная торговая площадка https://r-est.ru

	1. 
	Срок место порядок предоставления документации о закупке
	Извещение в форме электронного документа, размещено в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и сайте электронной торговой площадки и доступна для ознакомления бесплатно.
Срок предоставления документации с момента размещения закупочной процедуры в единой информационной системе, по дату окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре.

	1. 
	Срок подачи заявок на участие в закупке
	С момента размещения извещения о закупке на сайте электронной торговой площадки и в единой информационной системе по 
09 час. 00 мин. (время московское) «17» августа 2026 года.

	1. 
	Срок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации 
	С момента размещения извещения о закупке на сайте электронной торговой площадки и в единой информационной системе по 
09 час. 00 мин. (время московское) «12» августа 2026 года.

	1. 
	Место открытия доступа, рассмотрения заявок и подведения итогов
	Электронная торговая площадка https://r-est.ru


	1. 
	Дата открытия доступа к заявкам
	09 час. 00 мин. (время московское) «17» августа 2026 года.

	1. 
	Дата и место рассмотрения заявок
	10 час. 00 мин. (время московское) «17» августа 2026 года.

152919, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, ул. Щепкина, д.16.

	1. 
	Дата подведения итогов
	13 час. 00 мин. (время московское) «17» августа 2026 года.

	1. 24.
	Переторжка
	Не предусмотрено

	1. 25.
	Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства
	Не установлены

	1. 26.
	ПП 1875 установлен предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223 – ФЗ запрет закупок товаров, происходящих из иностранных государств.
- не допускается заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства;
- не допускается при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет.
Заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке иностранного товара, подлежит отклонению.
 При отсутствии документа/информации о подтверждении страны происхождения товара из РФ и/или ЕАЭС, заявка приравнивается к предложению о поставке иностранного товара и подлежит отклонению.

	1. 27.
	Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 (далее – Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875).
	Подтверждение страны происхождения товара:
1) Для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации участник закупки предоставляет номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции и справку, подтверждающую наличие специального инвестиционного контракта и предусмотренную пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции», или номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719, включая значение, определенное для целей осуществления закупок (для товаров, в отношении которых установлены такие требования).
Для товаров, произведенных на территории государств-членов ЕАЭС (за исключением РФ):
-номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС (далее - евразийский реестр промышленных товаров).
Реестровая запись должна содержать, в том числе:
информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освое-ние) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС;
Или
-копия сертификата о происхождении товара, выданного уполномоченным органом (организацией) государства - члена ЕАЭС (сертификат СТ-1) (в случае, если правом ЕАЭС не предусмотрено подтверждение страны происхождения товара путем предоставления информации из евразийского реестра промышленных товаров, до внесения изменений в право ЕАЭС) (подп. «д» п. 10).


	1. 28.
	Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, предусмотренное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.
	НЕ УСТАНОВЛЕНО.

	1. 29.
	Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), предусмотренное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875.
	НЕ УСТАНОВЛЕНО.

	1. 30.
	Прочая информация
	Заказчик вправе принять решение об отмене запроса оферт в любое время вплоть до даты и времени окончания срока подачи оферт

	1. 31.
	Размер обеспечения заявки на участие в запросе оферт в электронной форме 
	Не установлено.

	1. 32.
	Размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения
	Не установлено.






ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку товара: приборы учета электрической энергии

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Товар должен быть новым, ранее не использованным, неповрежденным, не иметь дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов.
Товар должен быть произведен не ранее 2026 года. Межповерочный интервал должен составлять не менее 16 лет для счетчиков электрической энергии прямого включения, не менее 10 лет для счётчиков электрической энергии трансформаторного (косвенного, полукосвенного) включения. 

	№
П/П
	Наимено-вание Товара
	Описание Товара
	Характеристики Товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	Наименование параметра
	Значение параметра
	
	

	1.
	Счетчик электри-ческой энергии¹

	Программное обеспечение счетчика электрической энергии должно поддерживать автоматический обмен данными АСКУЭ «Энергосфера» с поддержкой полного функционала и возможностью передачи данных по сетям NB-IoT и GPRS с использованием статических и динамических IP адресов. Счетчик должен поддерживать режим работы Сервер и Клиент.
Программное обеспечение счетчика электрической энергии должно обеспечивать возможность удаленной настройки и снятия показаний, конфигурирования, просмотра данных и дистанционного перепрограммирования счетчика электрической энергии для отображения на дисплее счетчика электрической энергии текущего значения потребленной электрической энергии по зонам суток.
Счетчик должен иметь возможность учета электроэнергии только по измерительному элементу в цепи фазного провода.
 Прибор учета не должен нуждаться в дополнительном электропитании для выполнения всех своих функций, в том числе, и для встроенных модулей передачи данных и цифровых интерфейсов.
Счетчик электрической энергии должен иметь возможность дистанционных программирования и изменения:
- параметров фиксации индивидуальных параметров качества электроснабжения, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890«О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»;
- параметров срабатывания встроенных коммутационных аппаратов (реле);
- паролей доступа;
- перечня событий, в отношении которых должно формироваться инициативное сообщение;
- встроенного программного обеспечения прибора учёта, в т.ч. модулей связи.
	Класс точности активной энергии
	1
	шт.
	36

	
	
	
	Класс точности реактивной энергии
	1
	
	

	
	
	
	Номинальный ток, А
	не более 5
	
	

	
	
	
	Максимальный ток, А
	не менее 80
	
	

	
	
	
	Номинальное напряжение, В
	230
	
	

	
	
	
	Номинальная частота сети, Гц
	50
	
	

	
	
	
	Количество фаз
	1
	
	

	
	
	
	Протокол передачи²
	СПОДЭС
	
	

	
	
	
	Средняя наработка на отказ, ч
	не менее 400 000
	
	

	
	
	
	Срок службы счетчика, лет
	не менее 40
	
	

	
	
	
	Тип счетчика по числу тарифов
	многотарифный
	
	

	
	
	
	Реле включения/отключения нагрузки
	внутреннее
	
	

	
	
	
	Интерфейс, модуль связи
	оптопорт, RS485, GSM+ NB-IoT
	
	

	
	
	
	Стандарт GSM
	2G (GPRS)
	
	

	
	
	
	Транспортный протокол канала связи GSM
	TCP/IP
	
	

	
	
	
	Транспортный протокол канала связи NB-IoT
	UDP
	
	

	
	
	
	Способ крепления
	на Din-рейку
	
	

	
	
	
	Тип дисплея
	графический встроенный ЖКИ
	
	

	
	
	
	Индикация на дисплее
	суммарная активная энергия 
	
	

	
	
	
	Максимальные габаритные размеры³
	
	

	
	
	
	Длина стороны «а», мм
	не более 130
	
	

	
	
	
	Длина стороны «b», мм
	не более 90
	
	

	
	
	
	Длина стороны «c», мм
	не более 70
	
	

	2.
	Счетчик электри-ческой энергии¹

	Программное обеспечение счетчика электрической энергии должно поддерживать автоматический обмен данными АСКУЭ «Энергосфера» с поддержкой полного функционала и возможностью передачи данных по сетям NB-IoT и GPRS с использованием статических и динамических IP адресов. Счетчик должен поддерживать режим работы Сервер и Клиент.
Программное обеспечение счетчика электрической энергии должно обеспечивать возможность удаленной настройки и снятия показаний, конфигурирования, просмотра данных и дистанционного перепрограммирования счетчика электрической энергии для отображения на дисплее счетчика электрической энергии текущего значения потребленной электрической энергии по зонам суток.
Счетчик электрической энергии должен иметь возможность дистанционных программирования и изменения:
- параметров фиксации индивидуальных параметров качества электроснабжения, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890«О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»;
- параметров срабатывания встроенных коммутационных аппаратов (реле);
- паролей доступа;
- перечня событий, в отношении которых должно формироваться инициативное сообщение;
- встроенного программного обеспечения прибора учёта, в т.ч. модулей связи.
	Класс точности активной энергии
	1
	шт.
	62

	
	
	
	Класс точности реактивной энергии
	1
	
	

	
	
	
	Номинальный ток, А
	не более 5
	
	

	
	
	
	Максимальный ток, А
	не менее 100
	
	

	
	
	
	Количество фаз
	3
	
	

	
	
	
	Тип счетчика по числу тарифов
	многотарифный
	
	

	
	
	
	Протокол передачи²
	СПОДЭС
	
	

	
	
	
	Средняя наработка на отказ, ч
	не менее 400 000
	
	

	
	
	
	Срок службы счетчика, лет
	не менее 40
	
	

	
	
	
	Номинальное линейное напряжение, В
	400
	
	

	
	
	
	Номинальное фазное напряжение, В
	230
	
	

	
	
	
	Номинальная частота сети, Гц
	50
	
	

	
	
	
	Реле включения/отключения нагрузки
	внутреннее 
	
	

	
	
	
	Интерфейс, модуль связи
	оптопорт, RS485, GSM+ NB-IoT
	
	

	
	
	
	Стандарт GSM
	2G(GPRS)
	
	

	
	
	
	Транспортный протокол канала связи GSM
	TCP/IP
	
	

	
	
	
	Транспортный протокол канала связи NB-IoT
	UDP
	
	

	
	
	
	Способ крепления
	на Din-рейку
	
	

	
	
	
	Тип дисплея
	графический встроенный ЖКИ
	
	

	
	
	
	Индикация на дисплее
	суммарная активная энергия 
	
	

	
	
	
	Максимальные габаритные размеры³
	
	

	
	
	
	Длина стороны «а», мм
	не более 160
	
	

	
	
	
	Длина стороны «b», мм
	не более 144
	
	

	
	
	
	Длина стороны «c», мм
	не более 71
	
	

	3.
	Счетчик электрической энергии¹
	Программное обеспечение счетчика электрической энергии должно поддерживать автоматический обмен данными АСКУЭ «Энергосфера» с поддержкой полного функционала и возможностью передачи данных по сетям NB-IoT и GPRS с использованием статических и динамических IP адресов. Счетчик должен поддерживать режим работы Сервер и Клиент.
Программное обеспечение счетчика электрической энергии должно обеспечивать возможность удаленной настройки и снятия показаний, конфигурирования, просмотра данных и дистанционного перепрограммирования счетчика электрической энергии для отображения на дисплее счетчика электрической энергии текущего значения потребленной электрической энергии по зонам суток.
Счетчик электрической энергии должен иметь возможность дистанционных программирования и изменения:
- параметров фиксации индивидуальных параметров качества электроснабжения, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890«О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»;
- параметров срабатывания встроенных коммутационных аппаратов (реле);
- паролей доступа;
- перечня событий, в отношении которых должно формироваться инициативное сообщение;
- встроенного программного обеспечения прибора учёта, в т.ч. модулей связи.
	Класс точности активной энергии
	0,5 или 0,5s
	шт.
	47

	
	
	
	Класс точности реактивной энергии
	1
	
	

	
	
	
	Номинальный ток, А
	не менее 5
	
	

	
	
	
	Максимальный ток, А
	не более 10
	
	

	
	
	
	Количество фаз
	3
	
	

	
	
	
	Тип счетчика по числу тарифов
	многотарифный
	
	

	
	
	
	Протокол передачи²
	СПОДЭС
	
	

	
	
	
	Средняя наработка на отказ, ч
	не менее 400 000
	
	

	
	
	
	Срок службы счетчика, лет
	не менее 40
	
	

	
	
	
	Номинальное линейное напряжение, В
	400
	
	

	
	
	
	Номинальное фазное напряжение, В
	230
	
	

	
	
	
	Номинальная частота сети, Гц
	50
	
	

	
	
	
	Интерфейс, модуль связи
	оптопорт, RS485, GSM+ NB-IoT
	
	

	
	
	
	Стандарт GSM
	2G (GPRS)
	
	

	
	
	
	Транспортный протокол канала связи GSM
	TCP/IP
	
	

	
	
	
	Транспортный протокол канала связи NB-IoT
	UDP
	
	

	
	
	
	Способ крепления
	на Din-рейку
	
	

	
	
	
	Тип дисплея
	графический ЖКИ встроенный
	
	

	
	
	
	Индикация на дисплее
	суммарная активная энергия 
	
	

	
	
	
	Максимальные габаритные размеры³
	
	

	
	
	
	Длина стороны «а», мм
	не более 160
	
	

	
	
	
	Длина стороны «b», мм
	не более 144
	
	

	
	
	
	Длина стороны «c», мм
	не более 71
	
	

	4.
	Счетчик электрической энергии¹
	Программное обеспечение счетчика электрической энергии должно поддерживать автоматический обмен данными АСКУЭ «Энергосфера» с поддержкой полного функционала и возможностью передачи данных по сетям NB-IoT и GPRS с использованием статических и динамических IP адресов. Счетчик должен поддерживать режим работы Сервер и Клиент.
Программное обеспечение счетчика электрической энергии должно обеспечивать возможность удаленной настройки и снятия показаний, конфигурирования, просмотра данных и дистанционного перепрограммирования счетчика электрической энергии для отображения на дисплее счетчика электрической энергии текущего значения потребленной электрической энергии по зонам суток.
Счетчик электрической энергии должен иметь возможность дистанционных программирования и изменения:
- параметров фиксации индивидуальных параметров качества электроснабжения, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890«О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»;
- параметров срабатывания встроенных коммутационных аппаратов (реле);
- паролей доступа;
- перечня событий, в отношении которых должно формироваться инициативное сообщение;
- встроенного программного обеспечения прибора учёта, в т.ч. модулей связи.
Наличие индикаторного устройства с графическим ЖКИ дисплеем с возможностью отображения информации (оповещений) для потребителей.
Наличие мобильного приложения для считывания и вывода данных с приборов учёта.
Возможность дистанционной передачи запросов оператора к прибору учета электрической энергии и данных в обратном направлении, в т.ч. для целей конфигурирования прибора учета, по радиоинтерфейсу/Bluetooth.
	Класс точности активной энергии
	1
	шт.
	258

	
	
	
	Класс точности реактивной энергии
	1
	
	

	
	
	
	Номинальный ток, А
	не более 5
	
	

	
	
	
	Максимальный ток, А
	не менее 100
	
	

	
	
	
	Номинальное напряжение, В
	230
	
	

	
	
	
	Номинальная частота сети, Гц
	50
	
	

	
	
	
	Количество фаз
	1
	
	

	
	
	
	Средняя наработка на отказ, ч
	не менее 400 000
	
	

	
	
	
	Срок службы счетчика, лет
	не менее 40
	
	

	
	
	
	Протокол передачи²
	СПОДЭС
	
	

	
	
	
	Конструктивное исполнение
	СПЛИТ
	
	

	
	
	
	Способ крепления к опоре ЛЭП
	на металлическую ленту
	
	

	
	
	
	Реле включения/отключения нагрузки
	внутреннее
	
	

	
	
	
	Интерфейс, модуль для передачи данных
	оптопорт, GSM+ NB-IoT, радиоинтерфейс (кроме LoRaWan)
	
	

	
	
	
	Стандарт GSM
	2G (GPRS)
	
	

	
	
	
	Транспортный протокол канала связи GSM
	TCP/IP
	
	

	
	
	
	Транспортный протокол канала связи NB-IoT
	UDP
	
	

	
	
	
	Тип выносного дисплея   отображения информации
	графический ЖКИ, дисплей потребителя для работы в качестве удаленного устройства индикации и управления ПУ электрической энергии по радиоканалу. Дальность связи со счетчиком в условиях прямой видимости не менее 30м.
	
	

	
	
	
	Индикация на выносном дисплее отображения информации
	суммарная активная энергия 
	
	

	
	
	
	Максимальные габаритные размеры³
	
	

	
	
	
	Длина стороны «а», мм
	не более 220
	
	

	
	
	
	Длина стороны «b», мм
	не более 165
	
	

	
	
	
	Длина стороны «c», мм
	не более 77
	
	

	5.
	Счетчик электрической энергии¹
	Программное обеспечение счетчика электрической энергии должно поддерживать автоматический обмен данными АСКУЭ «Энергосфера» с поддержкой полного функционала и возможностью передачи данных по сетям NB-IoT и GPRS с использованием статических и динамических IP адресов. Счетчик должен поддерживать режим работы Сервер и Клиент.
Программное обеспечение счетчика электрической энергии должно обеспечивать возможность удаленной настройки и снятия показаний, конфигурирования, просмотра данных и дистанционного перепрограммирования счетчика электрической энергии для отображения на дисплее счетчика электрической энергии текущего значения потребленной электрической энергии по зонам суток.
Счетчик электрической энергии должен иметь возможность дистанционных программирования и изменения:
- параметров фиксации индивидуальных параметров качества электроснабжения, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890«О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»;
- параметров срабатывания встроенных коммутационных аппаратов (реле);
- паролей доступа;
- перечня событий, в отношении которых должно формироваться инициативное сообщение;
- встроенного программного обеспечения прибора учёта, в т.ч. модулей связи.
Наличие индикаторного устройства с графическим ЖКИ дисплеем с возможностью отображения информации (оповещений) для потребителей.
Наличие мобильного приложения для считывания и вывода данных с приборов учёта.
Возможность дистанционной передачи запросов оператора к прибору учета электрической энергии и данных в обратном направлении, в т.ч. для целей конфигурирования прибора учета, по радиоинтерфейсу/Bluetooth.
	Класс точности активной энергии
	1
	шт
	95

	
	
	
	Класс точности реактивной энергии
	1
	
	

	
	
	
	Номинальный ток, А
	не более 5
	
	

	
	
	
	Максимальный ток, А
	не менее 100
	
	

	
	
	
	Номинальное линейное напряжение, В
	400
	
	

	
	
	
	Номинальное фазное напряжение, В
	230
	
	

	
	
	
	Номинальная частота сети, Гц
	50
	
	

	
	
	
	Количество фаз
	3
	
	

	
	
	
	Средняя наработка на отказ, ч
	не менее 400 000
	
	

	
	
	
	Срок службы счетчика, лет
	не менее 40
	
	

	
	
	
	Протокол передачи²
	СПОДЭС
	
	

	
	
	
	Конструктивное исполнение
	СПЛИТ
	
	

	
	
	
	Способ крепления к опоре ЛЭП
	на металлическую ленту
	
	

	
	
	
	Реле включения/отключения нагрузки
	внутреннее
	
	

	
	
	
	Интерфейс, модуль для передачи данных
	оптопорт, GSM+ NB-IoT, радиоинтерфейс (кроме LoRaWan)
	
	

	
	
	
	Стандарт GSM
	2G (GPRS)
	
	

	
	
	
	Транспортный протокол канала связи GSM
	TCP/IP
	
	

	
	
	
	Транспортный протокол канала связи NB-IoT
	UDP
	
	

	
	
	
	Тип выносного дисплея   отображения информации
	графический ЖКИ, дисплей потребителя для работы в качестве удаленного устройства индикации и управления ПУ электрической энергии по радиоканалу. Дальность связи со счетчиком в условиях прямой видимости не менее 30м.
	
	

	
	
	
	Индикация на выносном дисплее отображения информации
	суммарная активная энергия 
	
	

	
	
	
	Максимальные габаритные размеры³
	
	

	
	
	
	Длина стороны «а», мм
	не более 235
	
	

	
	
	
	Длина стороны «b», мм
	не более 186
	
	

	
	
	
	Длина стороны «c», мм
	не более 78
	
	

	6.
	Счетчик электрической энергии¹
	Программное обеспечение счетчика электрической энергии должно поддерживать автоматический обмен данными АСКУЭ «Энергосфера» с поддержкой полного функционала и возможностью передачи данных по сетям NB-IoT и GPRS с использованием статических и динамических IP адресов. Счетчик должен поддерживать режим работы Сервер и Клиент.
Программное обеспечение счетчика электрической энергии должно обеспечивать возможность удаленной настройки и снятия показаний, конфигурирования, просмотра данных и дистанционного перепрограммирования счетчика электрической энергии для отображения на дисплее счетчика электрической энергии текущего значения потребленной электрической энергии по зонам суток.
Счетчик электрической энергии должен иметь возможность дистанционных программирования и изменения:
- параметров фиксации индивидуальных параметров качества электроснабжения, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890«О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»;
- параметров срабатывания встроенных коммутационных аппаратов (реле);
- паролей доступа;
- перечня событий, в отношении которых должно формироваться инициативное сообщение;
- встроенного программного обеспечения прибора учёта, в т.ч. модулей связи.
	Класс точности активной энергии
	0,5 или 0,5s
	шт
	3

	
	
	
	Класс точности реактивной энергии
	1
	
	

	
	
	
	Номинальный ток, А
	не более 5
	
	

	
	
	
	Максимальный ток, А
	не менее 10
	
	

	
	
	
	Количество фаз
	3
	
	

	
	
	
	Тип счетчика по числу тарифов
	многотарифный
	
	

	
	
	
	Протокол передачи2
	СПОДЭС
	
	

	
	
	
	Средняя наработка на отказ, ч
	не менее 400 000
	
	

	
	
	
	Срок службы счетчика, лет
	не менее 40
	
	

	
	
	
	Номинальное линейное напряжение, В
	100
	
	

	
	
	
	Номинальное фазное напряжение, В
	57,7
	
	

	
	
	
	Номинальная частота сети, Гц
	50
	
	

	
	
	
	Интерфейс, модуль связи
	оптопорт, RS485, GSM+ NB-IoT
	
	

	
	
	
	Стандарт GSM
	2G (GPRS)
	
	

	
	
	
	Транспортный протокол канала связи GSM
	TCP/IP
	
	

	
	
	
	Транспортный протокол канала связи NB-IoT
	UDP
	
	

	
	
	
	Способ крепления
	на Din-рейку
	
	

	
	
	
	Тип дисплея
	графический ЖКИ встроенный
	
	

	
	
	
	Индикация на дисплее
	суммарная активная энергия 
	
	

	
	
	
	Максимальные габаритные размеры³
	
	

	
	
	
	Длина стороны «а», мм
	не более 160
	
	

	
	
	
	Длина стороны «b», мм
	не более 144
	
	

	
	
	
	Длина стороны «c», мм
	не более 71
	
	



¹Значения параметров Товара должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору 
функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».
²В соответствии с ГОСТ Р 58940-2020 «Требования к протоколам обмена информацией между компонентами интеллектуальной системы учета и приборами учета»
³Максимальные габаритные размеры (длина стороны «а», длина стороны «b», длина стороны «c»,) определяются в соответствии с Рис.1.
 
Рис.1
[image: ]


Перечень сокращений и условных обозначений
шт- штука
А – ампер
В – вольт
Гц – герц
СПОДЭС – это информационная модель (или сертификация) счетчика электрической энергии, которая определяет требования к протоколам передачи данных
GSM – канал связи
NB-IoT – канал связи
GPRS — надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных
Din-рейка – металлический профиль стандартного типа, используемый для крепления различного модульного оборудования
мм – миллиметр
ЛЭП – линия электропередач
4G(LTE) – стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных
ЖКИ - жидкокристаллический
ч – час
м - метр
Технология передачи данных NB-IoT (по протоколу UDP) должна являться приоритетной. 
Счетчик электрической энергии должен иметь возможность изменения тарифного расписания и режима индикации на месте установки без процедуры демонтажа узла учета.
Сменный модуль связи является универсальным и должен быть взаимозаменяемым для всех позиций.
Подключение и отключение модуля связи допускается «на горячую» без снятия напряжения силовой сети, что не оказывает влияния на работоспособность прибора учета и/или модуля связи.
Модули связи должны иметь не менее двух слотов для установки SIM карт или один слот для установки SIM-карты и возможность установки SIM-чипа.
Приборы учета имеют внешнюю подключаемую антенну.
Модули связи должны быть интегрированы в корпус прибора учета (находиться в габаритах корпуса прибора учета) и имеет возможность замены без необходимости распломбировки клеммной крышки и вскрытия корпуса.
Клеммная крышка отсека модуля связи должна быть прозрачной для визуальной оценки состояния сменного модуля связи.
Модуль связи должен иметь собственный пластмассовый корпус.
Счетчик электрической энергии должен иметь возможность установки и замены sim-карты без нарушения пломб завода-изготовителя и демонтажа счетчика электрической энергии. Отсек установки sim-карты должен иметь возможность пломбирования.
Наличие оребрения контактов винтового зажима силового клеммника для повышения надежности соединения.
Все приборы учета оборудованы технологическим программным обеспечением для конфигурирования, просмотра данных и возможности дистанционного перепрограммирования прибора учета для отображения на дисплее прибора учета текущего значения потребленной электрической энергии по зонам суток, а также возможности проведения удаленной групповой обработки по автоматическому сбросу состояния пломб клеммной колодки.
Все приборы учета должны сопровождаться бесплатным технологическим программным обеспечением для конфигурирования, просмотра данных и возможности дистанционного перепрограммирования прибора учета для отображения на дисплее прибора учета текущего значения потребленной электрической энергии по зонам суток, а также возможности проведения удаленной групповой обработки по автоматическому сбросу состояния пломб клеммной колодки. (Для всех позиций)
Бесплатное технологическое программное обеспечение для конфигурирования приборов учета должно поддерживать работу на сертифицированной операционной системе Linux российского производства.
Бесплатное технологическое программное обеспечение для конфигурирования приборов учета должно быть в реестре Российского программного обеспечения.
Установка дополнительной, внешней сменной батареи должна производиться исключая:
- демонтаж прибора учета;
- нарушение пломб предприятия изготовителя;
- снятие клеммной крышки прибора учёта;
- возможность случайного прикосновения обслуживающим персоналом к его элементам, находящимся под напряжением.
Программирования всех параметров модуля связи должно быть возможно через оптический порт прибора учета.
Программное обеспечение счетчика электрической энергии должно обеспечивать возможность удаленной настройки и снятия показаний, конфигурирования, просмотра данных и дистанционного перепрограммирования счетчика электрической энергии для отображения на дисплее счетчика электрической энергии текущего значения потребленной электрической энергии по зонам суток.
Счетчик электрической энергии должен иметь возможность дистанционных программирования и изменения:
- параметров фиксации индивидуальных параметров качества электроснабжения, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890«О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»;
- параметров срабатывания встроенных коммутационных аппаратов (реле);
- паролей доступа;
- перечня событий, в отношении которых должно формироваться инициативное сообщение;
- встроенного программного обеспечения прибора учёта, в т.ч. модулей связи.
Защита отсека сменного модуля связи должна быть обеспечена электронной пломбой.
Качество Товара должно соответствовать Постановлению Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»
Гарантийный срок на поставляемый Товар предоставляется на срок, предусмотренный заводом-изготовителем, но не менее 5 лет со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного Товара.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 
на поставку приборов учета электрической энергии 

Начальная (максимальная) цена сформирована с помощью тщательного маркетингового исследования, анализа рынка поставщиков требуемого товара методом сопоставимых рыночных цен.
	Обоснование выбранного метода обоснования начальной (максимальной) цены договора, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги: Федеральный закон от 18.07.2011  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»


Расчет НМЦД (рын.) произведен по формуле:
НМЦДрын = [image: C:\Users\erkoam\AppData\Local\Temp\ksohtml1228\wps1.png][image: C:\Users\erkoam\AppData\Local\Temp\ksohtml1228\wps2.jpg]
V - количество (объем) закупаемого товара;
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
Цi - цена единицы товара
 
	№
	Наименование товара, услуги (работы)
	ОКПД2/КТРУ
	Кол-во
	Ед. изм.
	Источники
	Цена за ед. изм., руб.
	Цена, руб.
	Средняя цена (руб.)
	Среднее квадратичное отклонение
	Коэффициент вариации (%)
	НМЦД (рын.)


	1
	Счетчик электрической энергии 
	26.51.63.130
	36
	шт.
	Поставщик 1
	11 369,18
	409 290,48
	410 294,16
	3 319,81
	0,81
	410 294,16

	
	
	
	
	
	Поставщик 2
	11 500,00
	414 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Поставщик 3
	11 322,00
	407 592,00
	
	
	
	

	2
	Счетчик электрической энергии 
	26.51.63.130
	62
	шт.
	Поставщик 1
	19 119,34
	1 185 430,08
	1 194 695,36
	9 007,14
	0,75
	1 194 695,36

	
	
	
	
	
	Поставщик 2
	19 410,00
	1 203 420,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Поставщик 3
	19 278,00
	1 195 236,00
	
	
	
	

	3

	Счетчик электрической энергии 
	26.51.63.130
	47
	шт.
	Поставщик 1
	16 315,06
	766 807,82
	775 015,27
	7 531,72
	0,97
	775 015,27

	
	
	
	
	
	Поставщик 2
	16 630,00
	781 610,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Поставщик 3
	16 524,00
	776 628,00
	
	
	
	

	4
	Счетчик электрической энергии 
	26.51.63.130
	258
	шт.
	Поставщик 1
	14 469,20
	3 733 053,60
	3 764 667,20
	32 378,55
	0,86
	3 764 667,20

	
	
	
	
	
	Поставщик 2
	14 720,00
	3 797 760,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Поставщик 3
	14 586,00
	3 763 188,00
	
	
	
	

	5
	Счетчик электрической энергии 
	26.51.63.130
	95
	шт.
	Поставщик 1
	16 389,48
	1 557 000,60
	1 568 401,87
	10 778,48
	0,69
	1 568 401,87

	
	
	
	
	
	Поставщик 2
	16 615,00
	1 578 425,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Поставщик 3
	16 524,00
	1 569 780,00
	
	
	
	

	6
	Счетчик электрической энергии 
	26.51.63.130
	3
	шт.
	Поставщик 1
	16 610,30
	49 830,90
	50 593,30
	818,95
	1,62
	50 593,30

	
	
	
	
	
	Поставщик 2
	17 153,00
	51 459,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Поставщик 3
	16 830,00
	50 490,00
	
	
	
	

	Итого:
	7 763 667,16

	На основании проведенного анализа рынка и расчетов, НМЦД составляет: 7 763 667,16 рублей.







ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ПРОЕКТ

«ПРОЕКТ ДОГОВОРА» 
На поставку средств учета электрической энергии
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