ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  /  ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для сбора коммерческих (ценовых) предложений на техническое обслуживание систем противопожарной защиты
1. Исходные данные для расчета цены
	Параметр
	Условие для расчета

	Объект
	ЖК «Лесная симфония»: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, корпуса 1–6 (по предоставленному проекту договора).

	Предмет
	Комплексное техническое обслуживание систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения.

	Период обслуживания
	

	График
	По проекту договора — 5/2, 09:00–18:00, с постоянным присутствием сотрудника на объекте; экстренные выезды — по вызову. При расчете учитывать указанный режим.

	Порядок расчетов
	100% постоплата; аванс не предусмотрен. Срок оплаты 15 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ (как в форме КП).

	Состав документации
	



Настоящее техническое задание подготовлено для получения сопоставимых коммерческих предложений на техническое обслуживание противопожарных систем. Для расчета стоимости используются шесть позиций, указанных в прилагаемой форме КП, с объемом 1 комплекс по каждой позиции, условия настоящего ТЗ и регламенты обслуживания.
2. Обслуживаемые системы и единицы расчета
	№
	Система / вид работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС/СПС)
	комплекс
	1

	2
	Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
	комплекс
	1

	3
	Станция пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод (ВПВ)
	комплекс
	1

	4
	Система спринклерного пожаротушения (АПТ/АУП)
	комплекс
	1

	5
	Системы противодымной вентиляции — дымоудаление и подпор воздуха (ДУ и ПД)
	комплекс
	1

	6
	Первичные средства пожаротушения — огнетушители (без СИЗ)
	комплекс
	1



По каждому из шести видов работ в предоставленной форме КП установлен объем — 1 комплекс. Для первоначального сбора ценовых предложений данный объем принимается как исходный. Предоставлять дополнительно поэлементные ведомости и спецификации оборудования на данном этапе не требуется. Уточняющие вопросы по составу оборудования, объему и условиям выполнения работ рассматриваются на технической встрече с представителями Заказчика.
3. Состав и организация обслуживания
Осуществлять плановое ТО перечисленных систем в соответствии с регламентами (Приложение № 1), инструкциями производителей и применимыми обязательными требованиями пожарной безопасности.
Организовать работу на объекте по графику 5/2 с 09:00 до 18:00 с присутствием сотрудника, как предусмотрено предоставленным проектом договора; иметь канал приема внеплановых заявок.
При экстренной неисправности обеспечить прибытие на объект не позднее 1 часа с момента получения вызова (условие предоставленного проекта договора).
В течение 10 рабочих дней после заключения договора обследовать системы, составить с представителем заказчика акт исходного технического состояния с перечнем неисправностей и отсутствующей документации.
Назначить ответственное лицо, представить список допущенных работников, организовать инструктаж персонала и вести эксплуатационные журналы.
Проверять исправность, диагностировать неисправности, выполнять необходимые регламентные операции, своевременно информировать заказчика о выявленных дефектах.
Оформлять записи о фактически выполненных операциях, результатах проверок, выявленных неисправностях и рекомендациях по их устранению.
Предложенная стоимость должна учитывать ежедневные, еженедельные, ежемесячные, квартальные, годовые и иные регламентные операции с применимостью к обслуживаемым системам. Вопросы по фактической комплектации оборудования и выполнению отдельных операций могут быть рассмотрены на технической встрече.
4. Что включить в стоимость
Работу специалистов на объекте, плановые проверки, диагностику и профилактические операции согласно Приложению № 1, включая расходы на организацию работ.
Прием аварийных заявок и экстренные выезды в пределах согласованных условий договора.
Применение собственных инструментов, приборов, средств защиты и расходных материалов для проведения плановых проверок и регламентных операций.
Ведение журналов, оформление технических актов, актов выполненных работ, дефектных ведомостей и рекомендаций.
Если стоимость ремонта, замены неисправного оборудования, закупки запасных частей, перезарядки огнетушителей, испытаний или иных операций не включена в предложенную фиксированную цену, исполнитель обязан прямо перечислить эти исключения и указать порядок их отдельного расчета. Проект договора содержит положения о предоставлении материалов сторонами, требующие уточнения до заключения договора.
5. Требования к потенциальному исполнителю
При направлении ценового предложения исполнитель подтверждает соответствие следующим условиям заказчика и указывает сведения, необходимые для их проверки:
	Критерий
	Условие и информация для проверки

	1. Лицензия МЧС
	Наличие действующей лицензии МЧС России на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с видами работ, соответствующими предмету обслуживания (п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ). Сообщить номер реестровой записи. Термин «аккредитация МЧС» из исходного запроса отдельно не используется без указания конкретного подтверждающего документа.

	2. Налоговая задолженность
	Отсутствие недоимки по налогам и сборам. Подтверждение: декларация организации или соответствующая справка / сведения.

	3. Реестры недобросовестных поставщиков
	Отсутствие сведений об организации в реестрах недобросовестных поставщиков, ведущихся в рамках Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Это требование к контрагенту при коммерческом запросе, а не применение к запросу процедур указанных законов.

	4. Профессиональная переподготовка
	Наличие специалистов, прошедших профессиональную переподготовку по типовым программам МЧС России для выполнения соответствующих лицензируемых видов деятельности, с учетом требований постановления Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128.

	5. Повышение квалификации
	Наличие у работников, в том числе ответственного за лицензируемые виды деятельности, действующих документов о повышении квалификации по типовым программам МЧС России; периодичность — не реже одного раза в пять лет (в соответствии с применимыми требованиями и приказом МЧС России от 15.11.2022 № 1156).

	6. Срок деятельности
	Юридическое лицо зарегистрировано не менее чем за один год до даты направления коммерческого предложения. Указать дату регистрации / ИНН для проверки по ЕГРЮЛ.



6. Требования к предоставлению ценового предложения
Заполнить предоставленную форму «Заполнить!_КП_Техническое обслуживание пожарных систем.xlsx» без изменения ее структуры. Указать стоимость по каждой из шести позиций (по 1 комплексу) из расчета на 1 календарный месяц и общую стоимость обслуживания в месяц, в рублях.
Отразить применение НДС (включен в цену / без НДС), срок действия предложения не менее одного месяца, данные и контакты организации, номер лицензии и сведения о штате по полям формы КП.
Цена должна учитывать 100% постоплату без аванса и режим работы, указанный в настоящем ТЗ. При наличии исключений из предложенной цены или дополнительных расходов перечислить их отдельно в комментарии к КП. Технические вопросы по составу и объему обслуживания будут обсуждаться на технической встрече.
При наличии замечаний к предоставленному проекту договора приложить протокол разногласий вместе с КП; если замечаний нет — указать согласие с проектом договора.
Направить КП через электронную площадку https://r-est.ru/ в редактируемом формате Excel и в виде подписанной скан-копии, как предусмотрено формой КП. Вопросы технического характера рассматриваются на технической встрече. Контакт технического специалиста, указанный в форме КП: Копченов Иван Михайлович, тел. 8-906-095-18-92, e-mail: kopchenov.im@uk-gg.ru.
       Срок постоплаты 15 рабочих дней.
7. Основание для составления ТЗ
Состав систем и условия запроса сформированы на основе предоставленных файлов: «Регламент технического обслуживания приложение 3.docx», «Проект Договора», «Заполнить!_КП_Техническое обслуживание пожарных систем.xlsx».
Для первоначального сбора цен используются согласованные позиции и количества из формы КП — шесть видов обслуживания, по 1 комплексу каждый. Дополнительные сведения о поэлементном составе оборудования до предоставления КП не запрашиваются: технические уточнения рассматриваются на встрече. Срок действия договора и окончательные договорные условия оформляются отдельно.
Приложение № 1. Регламенты технического обслуживания
Перечни операций и периодичность воспроизведены на основе регламента, предоставленного заказчиком. Применимость отдельных работ зависит от фактического наличия оборудования и технической документации изготовителей. Перечень необходимо учитывать при расчете стоимости.
А. Организация работ
До начала обслуживания представить приказ о назначении ответственных, разрешительные документы и подтверждение квалификации сотрудников.
Провести противопожарный инструктаж с оформлением записи.
Оформить эксплуатационный журнал на объекте, фиксировать в нем выполненные работы и выявленные неисправности.
Б. Автоматическая пожарная сигнализация (СПС/АПС)
	№
	Перечень работ
	Периодичность

	1
	Устранение неисправностей и ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания
	По необходимости

	2
	Считывание и анализ протокола событий на АРМ (пульте управления)
	ежемесячно

	3
	Проверка программного обеспечения и его своевременное обновление
	ежемесячно

	4
	Удаление пыли и грязи с извещателей пожарных дымовых и извещателей пожарных ручных
	по необходимости

	5
	Контроль исправности линий связи
	ежемесячно

	6
	ТО пожарных извещателей, выносных устройств индикации ИП
	осмотр один раз в 6 месяцев; контроль функционирования один раз в год

	7
	ТО приборов приемно контрольных пожарных в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода).
	осмотр один раз в мес.; контроль функционирования один раз в 3 мес.

	8
	ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики
	осмотр один раз в мес.; контроль функционирования один раз в 6 мес.

	9
	ТО модулей ввода, модулей вывода
	осмотр один раз в год; контроль функционирования один раз в год

	10
	Комплексная проверка работы системы согласно ГОСТ Р 59638-2021 п. Б.4
	Один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями

	11
	Замена технических средств СПС
	В соответствии с графиком замены или при необходимости

	12
	Ремонт СПС
	При необходимости

	13
	Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС
	В соответствии с технической документацией производителей технических средств СПС



Примечание. Работы, объемы и результаты осмотров и проверок фиксируются в журнале эксплуатации; руководствоваться ГОСТ Р 59638-2021.
В. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
	№
	Перечень работ
	Периодичность

	1
	Устранение неисправностей и ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СОУЭ после срабатывания, выявление и устранение причины ложных срабатываний
	По необходимости

	2
	Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ
	ежедневно

	3
	Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т.п.)
	Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком, рекомендациями изготовителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца

	4
	Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ
	Ежеквартально

	5
	Проверка работоспособности СОУЭ согласно Приложению Б ГОСТ 59639-2021
	Два раза в год, но не более 7 мес между проверками

	6
	Проверка работы системы в комплексе
	Ежегодно

	7
	Замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ в соответствии п.6.7. ГОСТ 59639-2021
	В соответствии с графиком замены или при необходимости

	8
	Ремонт СОУЭ
	При необходимости

	9
	Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СОУЭ
	В соответствии с технической документацией производителей технических средств СОУЭ



Примечание. Результаты работ отражаются в эксплуатационном журнале; при выполнении работ руководствоваться ГОСТ Р 59639-2021.
Г. Спринклерная система пожаротушения (АПТ/АУП)
	№
	Перечень работ
	Периодичность

	1
	Внешний осмотр гидромеханических технических средств АУП и трубопроводов на предмет отсутствия повреждений, коррозии, грязи, течи; наличие пломб и т. п.
	Ежедневно

	2
	Внешний осмотр и регистрация показаний измерительной аппаратуры
	Ежедневно

	3
	Контроль рабочего положения затвора запорных устройств
	Ежедневно

	4
	Контроль состояния основного и резервного источников питания
	Еженедельно

	5
	Автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный
	Еженедельно

	6
	Проверка работоспособности узлов управления в целом и их технических средств
	Еженедельно

	7
	Проверка работоспособности насосной установки: насосных агрегатов, шкафов управления и т. п.
	Еженедельно

	8
	Проверка работоспособности компрессора
	Еженедельно

	9
	Проверка выдачи команды при срабатывании АУП на включение всех видов сигнализации и оповещения, на включение вентиляционных систем, в том числе и дымоудаления, на управление технологическим оборудованием (выдача соответствующих звуковых и световых сигналов в защищаемые помещения, в насосную станцию, в диспетчерскую или пожарный пост и т. п.)
	Ежемесячно

	10
	Проверка работоспособности сигнализации при неисправности АУП или ее технических средств
	Ежемесячно

	11
	Проверка работоспособности гидропневматического бака
	Ежемесячно

	12
	Проверка наличия в диспетчерской (пожарном посту), насосной станции и на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала эксплуатационной документации (инструкций, журналов, гидравлических схем, табличек и т. п.)
	Ежемесячно

	13
	Проверка наличия в помещении насосной станции инструкции о порядке включения пожарных насосов и инструкции о порядке действия обслуживающего персонала при получении сигнала о неисправности АУП или пожаре, а также общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки пожарных насосов, таблички на каждом запорном устройстве и каждом пожарном насосе с их обозначением по гидравлической схеме
	Ежемесячно

	14
	Проверка прочности крепления технических средств АУП и трубопроводов
	Ежемесячно

	15
	Проверка наличия на технических средствах АУП табличек или шильдиков с обозначением, аналогичным нанесенным на гидравлической схеме
	Ежемесячно

	16
	Проверка работоспособности АУП при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды через ороситель.
	Ежеквартально

	17
	Проверка работоспособности всех запорных устройств (открытие–закрытие), в том числе и с электроприводом
	Ежеквартально

	18
	Проверка работоспособностм АУП в автоматическом режиме без пуска воды через ороситель
	Ежеквартально

	19
	Проверка сопротивления защитного заземления
	Один раз в год

	20
	Промывка трубопроводов дренчерных АУП
	Ежегодно

	21
	Внешний осмотр оросителей, при необходимости очистка их от пыли и грязи
	От одного раза в квартал до одного раза в год (в зависимости от высоты монтажа оросителей и агрессивности окружающей среды и существования угрозы нарушения их целостности)

	22
	Смена воды в гидропневматическом баке и в пожарном резервуаре
	Ежегодно

	23
	Проверка настройки диапазона давлений электроконтактных манометров и сигнализаторов давления, а также значения расходов, на которые настроены сигнализаторы потока жидкости
	Ежегодно

	24
	Метрологическая поверка контрольно-измерительных приборов
	Ежегодно

	25
	Ревизия гидроэлектромеханических средств АУП (при необходимости демонтировать их с трубопровода) с разборкой и промывкой затвора, сборкой на месте и с заменой неисправных элементов; проверка герметичности затвора запорных устройств
	Один раз в 3 года или согласно ТД завода изготовителя

	26
	Смена воды из резервуаров, питающих и распределительных трубопроводов
	Один раз в 3 года

	27
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	Один раз в 3 года

	28
	Проверка работоспособности АУП (определение общего расхода АУП, давления у диктующего оросителя при его срабатывании и при общем расходе АУП)
	Один раз в 3 года

	29
	Проведение гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов на герметичность и прочность
	Один раз в 2 года

	30
	Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением
	По нормам Ростехнадзора

	31
	Техническое освидетельствование технических средств АУП, у которых истек срок службы
	Накануне истечения срока службы технических средств



Примечание. ТО выполнять в присутствии представителя обслуживающего персонала объекта, фиксировать в журнале; руководствоваться ГОСТ Р 59636-2021.
Д. Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) и станция пожаротушения
	№
	Перечень работ
	Периодичность

	1
	Произвести внешний осмотр гидромеханических технических средств ВПВ и трубопроводов на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; наличие пломб и т.п.
	Ежемесячно

	2
	Произвести внешний осмотр и регистрацию показаний измерительной аппаратуры
	Ежемесячно

	3
	Произвести контроль рабочего положения затвора запорных устройств
	Ежемесячно

	4
	Произвести контроль состояния основного и резервного источников питания
	Ежемесячно

	5
	Проверить автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный
	Ежемесячно

	6
	Проверить работоспособность насосной установки: насосных агрегатов, шкафов управления и т.п.
	Ежемесячно

	7
	Проверить выдачу команды при срабатывании ВПВ на включение всех видов сигнализации и оповещения, на включение вентиляционных систем, в том числе и дымоудаления, на управление технологическим оборудованием (выдача соответствующих звуковых и световых сигналов в защищаемые помещения, в насосную станцию, в диспетчерскую или пожарный пост и т.п.)
	Ежемесячно

	8
	Проверить работоспособность сигнализации при неисправности ВПВ или его технических средств
	Ежемесячно

	9
	Проверить работоспособность гидропневматического бака
	Ежемесячно

	10
	Проверить наличие в диспетчерской (пожарном посту), насосной станции и на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала эксплуатационной документации (инструкций, журналов, гидравлических схем, табличек и т.п.)
	Ежеквартально

	11
	Проверить наличие в помещении насосной станции инструкции о порядке включения пожарных насосов и инструкции о порядке действия обслуживающего персонала при получении сигнала о неисправности ВПВ или пожаре, а также общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки пожарных насосов, таблички на каждом запорном устройстве и каждом пожарном насосе с их обозначением по гидравлической схеме
	Ежеквартально

	12
	Проверить прочность крепления технических средств ВПВ и трубопроводов
	Ежеквартально

	13
	Произвести проверку наличия на технических средствах ВПВ табличек или шильдиков с обозначением аналогичным, нанесенным на гидравлической схеме
	Ежеквартально

	14
	Проверить работоспособность ВПВ при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды.
	Ежемесячно

	15
	Проверить работоспособность всех запорных устройств (открытие-закрытие), в том числе и с электроприводом
	Ежеквартально

	16
	Проверить работоспособность ВПВ в автоматическом режиме без пуска воды.
	Ежемесячно

	17
	Проверить сопротивление защитного заземления
	1 раз в год

	18
	Промыть трубопроводы ВПВ
	Ежегодно

	19
	Сменить воду в гидропневматическом баке и в пожарном резервуаре
	Ежегодно

	20
	Произвести метрологическую поверку КИП
	Ежегодно

	21
	Провести смену воды из резервуаров и трубопроводов
	1 раз в 3 года

	22
	Провести измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в 3 года

	23
	Провести проверку работоспособности ВПВ
	1 раз в 3 года

	24
	Провести гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность
	1 раз в 3 года

	25
	Перекатка пожарных рукавов
	1 раз в год

	26
	Выполнить техническое освидетельствование технических средств ВПВ, у которых истек срок службы
	Накануне истечения срока службы технических средств*



Примечание. ТО выполнять в присутствии представителя обслуживающего персонала объекта, фиксировать в журнале; руководствоваться ГОСТ Р 59643-2021.
Е. Системы дымоудаления и подпора воздуха (ДУ и ПД)
	№
	Перечень работ
	Периодичность

	1
	Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ, ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания.
	Ежемесячно

	2
	Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования системы противодымной защиты в местах установки.
	Ежемесячно

	3
	Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, на оборудовании, укрепление контактов.
	Ежемесячно, при необходимости

	4
	Проверка надежности подключения шин заземления.
	Ежемесячно

	5
	Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания.
	Ежемесячно

	6
	Проверка правильности подключения и целостности кабелей контроля и управления системы противодымной защиты.
	Ежемесячно

	7
	Проверка подачи всех необходимых управляющих сигналов от автоматизированного рабочего места оператора системы пожарной сигнализации на щит дистанционного управления системы противодымной защиты при имитации пожара.
	Ежемесячно

	8
	Проверка подачи всех необходимых управляющих сигналов со щита дистанционного управления при управляющих действиях, имитирующих состояние пожара.
	Ежемесячно

	9
	Проверка поступления всех управляющих сигналов на электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительные устройства, вентиляторы, насосы и т.д.
	Ежемесячно

	10
	Проверка работоспособности системы в ручном, местном, дистанционном автоматическом режимах.
	Ежемесячно

	11
	Проверка автоматического переключения системы на резервное электропитание при отключении основного электропитания.
	Ежемесячно

	12
	Подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы
	Ежемесячно

	13
	Проверка продолжительности действия системы противодымной защиты на соответствие нормативным требованиям продолжительности работы системы при отключении основного источника электропитания. При обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка (вентилятор осевой (аксиальный), вентилятор центробежный (радиальный), шкаф управления)
	Ежегодно

	14
	Периодические испытания систем противодымной вентиляции согласно ГОСТ Р 53300-2009. По результатам проведения периодических испытаний систем противодымной вентиляции составляют протокол, по форме согласно Приложению А.
	Не реже одного раза за 2 года

	15
	Замена или восстановление элементов системы, выработавших ресурс или пришедших в негодность
	По мере необходимости и выявления



Примечание. Работы отражать в эксплуатационном журнале; руководствоваться ГОСТ Р 54101-2010.
Ж. Первичные средства пожаротушения (огнетушители)
	№
	Перечень работ
	Периодичность

	1
	Осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, проведение внешнего осмотра огнетушителей на: - предмет отсутствия вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головках огнетушителей; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - целостность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и значение давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и насадку огнетушителя (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); - состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).
	Ежеквартально

	2
	Контроль значения утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей.
	Ежегодно

	3
	С привлечением специализированной организации осуществляют выборочное вскрытие порошковых огнетушителей (не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) для оценки состояния фильтров.
	Ежегодно

	4
	С привлечением специализированной организации осуществляют проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.
	Ежегодно

	5
	Каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, проведены внешний и внутренний осмотры, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, шланга, пускового и запорного устройств.Выполнить работы в соответствии с ГОСТ Р 59641-2021 п.5.1.9.
	1 раз в пять лет



Примечание. Вести журналы технического осмотра огнетушителей; руководствоваться ГОСТ Р 59641-2021.
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