Приложение №6

к Документации

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф8106 ПС Кундашлы»

1.  Наименование работ

1.1.  «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф8106 ПС Кундашлы».

2.  Требования к подрядной организации

2.1.  Документы, подтверждающие регистрацию участника в СРО, наличие у подрядной организации свидетельства о допуске на выполнение соответствующих видов работ, выданных в установленном порядке СРО;

2.2.  Документы, подтверждающие квалификацию подрядной организации:

·  Наличие опыта выполнения аналогичного предмету закупки работ не менее трёх лет, в том числе, в условиях высокой концентрации в местах проведения работ, действующих коммуникаций, сложных и стесненных условий выполнения работ, необходимости согласований выполнения работ с муниципальными органами и иными организациями. Вследствие специфики работ для Заказчика желательно и предпочтительно наличие у Участника опыта выполнения работ в зонах ответственности;

·  Наличие достаточного количества собственного квалифицированного руководящего, инженерно-технического персонала, а так же рабочего и вспомогательного персонала, общая численность персонала должна составлять не менее 15 человек (в том числе, производителей работ – не менее 1; электромонтажников – не менее 5). Персонал подрядной организации, выполняющей работы на правах командированного персонала, должен пройти обучение и проверку знаний «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» в своей организации в объёме требований, предъявляемых к выполняемым работам. Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску. Руководители и специалисты Участника закупки должны иметь право работы в электроустановках по нарядам-допускам и быть ответственными за организацию безопасного производства работ; к работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, имеющие допуск на выполнение специальных работ: верхолазных и испытаний оборудования повышенным напряжением;

·  Наличие в собственности, либо на основании иных прав (аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления) производственной базы, достаточного количества строительной и вспомогательной техники, приспособлений и механизмов, общее число которых должно составлять не менее 4 единиц (в том числе, грузовой автомобиль с прицепом для перевозки длинномерных грузов, кран автомобильный, бурильная машина, агрегаты сварочные и бригадные машины);

2.3.  Документы, подтверждающие регистрацию подрядной организаций в качестве юридического лица.

3.  Основание для проведения работ

3.1  Технические условия №ТУ-101/16 от 27.12.2016г., выданные  ОАО «Балтачевское «Сельэнерго».

4. Место расположения объекта

4.1.  Республика Башкортостан, Балтачевский район, д. Мишкино

5.  Состав и объемы строительно-монтажных работ

5.1.  Состав работ в соответствии со сметной  документацией - «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф8106 ПС Кундашлы»:

5.1.1.  Перед началом строительства, Подрядчик, своими силами (при условии наличия допуска от саморегулируемой организации) или с привлечением специализированной организации (с соответствующим допуском), в присутствии лица ответственного за технадзор от Заказчика, выполняет геодезическую разбивку трассы с составлением Акта освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. После разбивки ее следует закрепить, развить и возобновить, если в ходе строительных работ разбивка пострадала;

5.1.2.  Установка опор ВЛ-10 кВ;

5.1.3.  Монтаж заземляющих и грозозащитных устройств;

5.1.4.  Монтаж разъединительного пункта – 1 шт.;

5.1.5.  Транспортировка МТР.

5.1.6.  Пусконаладочные работы в объёме согласно СНиП.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ                         Таблица 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Строительство ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 51 | ТЕР33-04-003-01 |  |
| 2 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 4 | ТЕР33-04-003-02 |  |
| 3 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 3 | ТЕР33-04-003-03 |  |
| 4 | Установка сборных железобетонных опорных и подкладных плит объемом до 1,5 м3 | 1 м3 конструкций | 0,748 17*0,044 | ТЕР33-01-001-12 |  |
| 5 | Хомут для крепления траверс окрашенный | шт. | 108 51*2+6 | ТССЦ-110-0213 |  |
| 6 | Узел крепления кронштейна окрашенный | шт. | 10 | ТССЦ-111-0079 |  |
| 7 | Шпильки черные стяжные диаметром 16 мм длиной 200 мм | т | 0,015246 (0,363*42)/1000 | ТССЦ-101-1443 |  |
| 8 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм | т | 0,008697 (28,99*300/1000)/1000 | ТССЦ-101-0124 |  |
| 9 | Траверсы стальные | т | 1,20675 ((12,35+2,5)*51+12,35*24+76,5*2)/1000 | ТССЦ-201-8113 |  |
| 10 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 3,2 | ТЕР33-04-009-01 |  |
| 11 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи | 1 переход | 1 | ТЕР33-04-011-04 |  |
| 12 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 | 1 опора | 26 | ТЕР33-04-009-14 |  |
| 13 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2 | т | 2,64 0,275*3,2*3 | ТССЦ-502-0320 |  |
| 14 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г | шт. | 183 | ТССЦ-110-0318 |  |
| 15 | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е | шт. | 60 | ТССЦ-110-0345 |  |
| 16 | Серьга СРС-7-16 | шт. | 30 | ТССЦ-509-1719 |  |
| 17 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 30 | ТССЦ-509-1771 |  |
| 18 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7/12-2 | шт. | 30 | ТССЦ-110-0327 |  |
| 19 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 | шт. | 30 | ТССЦ-509-1714 |  |
| 20 | Зажим плашечный | 100 шт. | 0,51 | ТССЦ-111-0008 |  |
| 21 | Зажим петлевой типа ПА-2-1 | шт. | 42 | ТССЦ-509-0449 |  |
| 22 | Проводник заземляющий П-750 | шт. | 11 | ТССЦ-509-2973 |  |
| 23 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 компл. | 2 | ТЕР33-04-030-03 |  |
| 24 | Кронштейны разъединителя окрашенные | компл. | 2 | ТССЦ-509-1016 |  |
| 25 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | 1 заземлитель | 58 | ТЕР33-03-004-02 |  |
| Развозка опор и материалов |  |  |  |  |  |
| 26 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 68 | ТЕР33-04-016-02 |  |
| 27 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 51 | ТЕР33-04-016-05 |  |
| 28 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 7 | ТЕР33-04-016-06 |  |
| Демонтаж ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |
| 29 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 30 | ТЕР33-04-040-03 |  |
| 30 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | 1 опора | 30 | ТЕР33-04-042-04 |  |
| Раздел 2. Материалы, неучтенные в расценках (Коэфф.пересчета текущих цен в цены 2001г.: Ксмр=4,75, НДС-18%) |  |  |  |  |  |
| 31 | Стяжка Г1 Цена=336,74 руб. | шт | 13 | Цена предприятия |  |
| 32 | Разъеденитель РЛНД-1-10-400У1 с приводом ПРН3-10У1 Цена=6616,08 руб. | шт | 2 | Цена предприятия |  |
| 33 | Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) Цена=10107 руб. | шт | 68 | Цена предприятия |  |

6.  Потребность в материально-технических ресурсах

6.1. Обеспечение объекта материально-техническими ресурсами производится Подрядчиком в соответствии со сборниками спецификаций и ведомостей.

7.  Основные характеристики объекта

7.1. Район размещения объекта

Таблица 2

Характеристика района размещения объекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Климатические условия района размещения объекта в соответствии: - по ветру - по гололеду - среднегодовое количество грозовых часов | III (650 Па, 32 м/с) III (20 мм) более 40 ч/год |

·  Необходимые уточнения по характеристикам объекта выдаются Подрядчику по отдельному запросу.

8.  Требования к качеству материально-технических ресурсов

8.1.  Поставляемое оборудование, материалы и кабельная продукция должны быть:

·  новыми;

·  соответствовать сметной документации;

·  иметь сертификаты, паспорта или другую документацию, подтверждающую их качество;

·  при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документация должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации);

·  пожаробезопасными, при этом оценка соответствия применяемого оборудования требованиям пожарной безопасности должна быть указана в соответствующем сертификате.

8.2. Руководители работ по строительству объекта совместно с представителями должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий и конструкций, наличия необходимых документов подтверждающих их качество.

9.  Основные требования к выполнению работ

9.1.  Работы по объекту должны проводиться в соответствии с планом выполнения работ.

9.2.  Строительные и пусконаладочные работы должны быть выполнены в соответствии с:

- системой нормативных документов в строительстве;

- государственными и отраслевыми правилами и стандартами;

- требованиями экологической безопасности и охраны окружающей среды;

- действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.

9.3. Выполнение работ желательно без привлечения субподрядных организаций.

10.  Контроль качества и приемка работ

10.1.  Заказчик имеет право осуществлять контроль состава, качества и объемов выполняемых работ на любом этапе.

10.2.  При приемке выполненных работ Заказчик обязан выдавать письменные замечания по объему и качеству выполненных работ и требовать их устранения от Подрядчика.

10.3.  Руководители работ по строительству объекта совместно с представителями должны:

- осуществлять контроль состава и объемов выполняемых работ, в том числе скрытых;

- проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов;

- определять объемы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двухсторонних актов;

- определять объемы дополнительных работ, выявленных в процессе производства работ, с оформлением двухсторонних актов;

- осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

11.  Особые условия

11.1. Все согласования, разрешения, технические условия необходимые для производства работ получает Подрядчик в установленном порядке (перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов).

11.2. Привлечение автотранспортной техники, необходимой для производства работ, производит Подрядчик.

11.3. «Сметная документация на строительно-монтажные работы по объектам капитального строительства (реконструкции) должна разрабатываться с использованием нормативной базы ТЕР для Республики Башкортостан и «Указаний по применению территориальных расценок на территории Республики Башкортостан». Все применяемые коэффициенты должны быть согласованы с Заказчиком.

Пересчет сметной стоимости строительно-монтажных работ к уровню текущих цен необходимо производить индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ объектов бюджетного финансирования к уровню цен сметно-нормативной базы 2001 года в действующей редакции

Участник представляет ведомость материалов поставки Подрядчика для строительства совместно со сметой на строительство с указанием их наименования, количества и стоимости и документами подтвердить стоимость материалов.

11.4. Не принимать на себя обязательство по устройству проживания командированного персонала.

12.  Предоставляемая документация

Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ представляет следующую документацию:

12.1.  Сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции примененных при производстве строительно-монтажных работ.

12.2.  Комплект технической документации, инструкции по монтажу и эксплуатации КЛ на русском языке и языке страны завода-изготовителя. При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, кабельной продукции, материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в технической документации.

12.3.  Акты освидетельствования скрытых работ.

12.4.  Протоколы испытаний.

12.5.  Протоколы по пусконаладочным работам, в объеме, предусмотренном проектом.

12.6.  Акты пересечения с инженерными сооружениями.

12.7.  Другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СНиП, ПУЭ и иными НТД.

13.  Гарантии исполнителя работ

15.1. Гарантийный срок на выполненные работы - не менее 12 (двенадцати) месяцев.

15.2. Исполнитель должен обеспечить:

·  соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проекту, требованиям нормативно-технических документов, технологических карт;

·  соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных этапов строительства и объекта в целом;

· устранение за свой счет дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

14.  Сроки выполнения работ

14.1.  Сроки проведения работ: начало производства работ – с момента подписания договора, срок завершения работ – «30» июня 2017 года. Отдельные виды работ должны производиться и сдаваться в сроки, предусмотренные в графике выполнения работ.

14.2.  Календарный план выполнения работ по согласованию сторон уточняется при заключении договора.

Техническое задание подготовил:

Начальник  ПТО

И.Р. Нуриев