Приложение №1

Техническое задание

Предмет закупки – На право заключения договора поставки, монтажа и пусконаладке газовых горелок (а также, последующего инструктажа представителей Заказчика) для АСУ ДС-158 Караидельского и Чишминского ДРСУ - филиал АО «Башкиравтодор».

Предмет договора (далее именуемый – Товар):

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена за 1 шт. с учетом НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая горелка БСТ - ГГА - 5,0 | шт. | 2 | 1 450 254, 00 | 2 900 508,00 |

Начальная (максимальная) цена договора: 2 900 508,00 руб. с НДС.

Критерии оценки заявок: Цена договора.

Срок поставки: В течение 20 дней с момента 70% предоплаты и получения письменной заявки

Доставка Товара: Доставка до складов Заказчика, расположенных по адресам:

- с. Караидель Караидельского района РБ

- п. Чишмы Чишминского района РБ.

Условия оплаты: Перечислением на расчетный счет Поставщика, предоплата – 70%, оплата 15% - в течении 10 дней после извещения Заказчика о готовности Товара к отгрузке, оплата 15% - в течении 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.

Размер обеспечения исполнения договора составляет 5% от стоимости Товара.

Условия поставки, монтажа и наладки: Товар должен поставляться комплектами, при этом Поставщик обязан передать все позиции, входящие в комплект одновременно, в соответствии с п. 2 ст. 479 Гражданского кодекса Российской Федерации. Товар, поставленный комплектами, должен быть готовым к монтажу на месте его эксплуатации.  Таможенную очистку, таможенные сборы и платежи осуществляет Поставщик. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку товара до места его установки.  Упаковка товара должна соответствовать ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения» и обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.   Поставка товара, монтажные, пуско-наладочные работы и выпуск пробной партии асфальтобетонной смеси осуществляются Поставщиком.

Требования к документации: При поставке товара Поставщик передает Заказчику документацию на русском языке, подтверждающую его безопасность и соответствие действующим стандартам:

а) документы о сертификации товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные подлинной печатью Поставщика копии сертификатов: соответствия, безопасности, пожарной безопасности), документы, подтверждающие таможенную очистку и т.д.;

б) паспорт на товар (оборудование), руководство (инструкцию) по эксплуатации и монтажу (монтажный чертёж);

После завершения монтажных, пуско-наладочных работ и инструктажа представителей Покупателя, а также выпуска пробной партии асфальтобетонной смеси составляется акт ввода в эксплуатацию оборудования в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика). Вся техническая документация завода-изготовителя должна быть на русском языке.

Гарантийный срок на товар: Поставщик обязан предоставить гарантию на поставляемое оборудование (товар) сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования, при этом указанный срок должен быть не менее гарантийного срока, установленного производителем на поставляемое оборудование, с представлением подтверждающих гарантийный срок документов.

Требования к качеству, безопасности оборудования (товара), требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

Комплектность, на каждую горелку:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт./комплект. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Горелочное устройство | 1 |
| 2 | Воздушная заслонка | 1 |
| 3 | Устройство визуального контроля заслонки | 2 |
| 4 | Сервомотор | 1 |
| 5 | Трубка пламени | 1 |
| 6 | Сопло газовое | 1 |
| 7 | Завихритель воздушный | 1 |
| 8 | Запальная горелка | 1 |
| 9 | Электрод зажигания | 1 |
| 10 | Устройство контроля пламени | 1 |
| 11 | Датчик давления воздуха | 1 |
| 12 | Коробка клемная | 1 |
| 13 | Кран | 1 |
| 14 | Фильтр | 1 |
| 15 | Клапан отсекателя | 1 |
| 16 | Клапан основного факела | 1 |
| 17 | Заслонка газовая | 1 |
| 18 | Клапан запальника | 1 |
| 19 | Клапан продувки | 1 |
| 20 | Датчик давления | 1 |
| 21 | Антивибрационная вставка | 1 |
| 22 | Вентилятор | 1 |
| 23 | Панель управления | 1 |
| 24 | Датчик разрежения и термопреобразователи | 1 |
| 25 | ЗИП | 1 |
| 26 | Монтажный комплект | 1 |
| 27 | Кабельная продукция | 1 |
| 28 | Технический паспорт установленной формы, инструкция по монтажу и эксплуатации | 1 |

Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | БСТ-ГГА-5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип горелки | Газовая |
| 2 | Топливо | Природный газ |
| 3 | Номинальная тепловая мощность, МВт | 5,0 |
| 4 | Минимальная рабочая тепловая мощность, МВт | 1,7 |
| 5 | Пусковая мощность горелки, МВт, не более | 1,7 |
| 6 | Номинальный расход природного газа, м3/ч | 526 |
| 7 | Минимальный рабочий расход газа, м3/ч | 179 |
| 8 | Коэффициент рабочего регулирования | 3 |
| 9 | Присоединительное давление газа, кПа | 25 - 50 |
| 10 | Номинальное давление воздуха перед горелкой, Па | 2500 |
| 11 | Масса горелки, кг, не более | 280 |
| 12 | Габаритные размеры горелки, мм, не более: длинна ширина высота | 1641 720 1045 |
| 13 | Номинальное напряжение питающей сети, В | 220 |
| 14 | Вид топлива | Газ природный ГОСТ 5542 |
| 15 | Потребляемая электрическая мощность горелки, кВт, не более | 0,5 |
| 16 | Частота тока, Гц | 50 |

- Поставляемое оборудование (товар) должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

- Каждый поставляемый оборудование (товар) по своему качеству должен соответствовать ГОСТ, ТУ завода изготовителя, сертифицирован. Маркировка должна соответствовать ГОСТ, ТУ завода изготовителя.

- Оборудование (товар) должен соответствовать комплектации завода-изготовителя, поставляться полностью в собранном виде в комплекте согласно настоящего ТЗ.

- Гарантийный срок на оборудование (товар) устанавливается заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев.

- Поставка снятого с консервации (длительного хранения) Товара не допускается.

- Товар должен иметь необходимый комплект технической документации, подтверждающей качество товара (сертификаты, паспорта качества, декларации), находиться в законной продаже, отвечать всем требованиям документации.

- Конструкция, его вспомогательное оборудование и система автоматического управления должны обеспечивать устойчивую работу на природном газе в диапазоне производительности 20-100%.

- Система управления горелки должна обеспечивать каскадное управление изменением нагрузки, а также выполнять следующие функции:

- поддержание требуемой температуры на выходе;

- настройку ограничения температуры воздушной смеси при наличии системы управления;

- настройку ограничения давления в топке при наличии системы управления;

- отключение горелки при максимальной температуре;

- отключение горелки при максимальном давлении газа;

- отключение горелки при минимальном давлении газа;

- управление модулируемой горелкой, работающей на газе.

- В составе системы управления должна быть предусмотрена возможность проведения мониторинга.

- Газовая горелка должны иметь принудительную подачу воздуха с регулируемым коэффициентом избытка воздуха. Пуск горелки, продувка камеры сгорания, работа, выключение должны производиться автоматически.

- Элементы горелки и их соединения должны быть герметичными, не допускающими утечки топлива и воздуха в воздушный и топливный тракты, а также в окружающую среду.

- Система автоматического управления горелкой должна обеспечивать:

- плавное регулирование производительности горелки по нагрузке, давлению и температуре;

- регулирование соотношения «газ-воздух»;

- возможность соединения с внешними устройствами автоматики;

- установку параметров через панель управления.

- Система автоматики безопасности горелки должна обеспечить прекращение подачи газа в следующих случаях:

- падение давления воздуха перед горелкой;

- отклонение давления газа перед горелкой от заданного давления;

- повышение давления в топке;

- повышение температуры в топке;

- исчезновение напряжения питания;

- отсутствия пламени.

- Согласно ст.26 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» поставляемое оборудование должно относиться к классу «А» в соответствии с требованиями к значению классов энергетической эффективности.

- Поставляемое горелочное оборудование должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».

- Все необходимые работы по согласованию проекта (внесение изменения в проект) с ресурсоснабжающими и надзорными организациями, осуществляет Заказчик.

Стоимость оборудования (товар): Стоимость Товара включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий договора, в том числе доставку до филиалов АО «Башкиравтодор», погрузочно-разгрузочные работы, монтажные работы, пусконаладочные работы, стоимость комплекта запасных частей, необходимых для обслуживания в течение 3-х лет, а также оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

Заказчик предоставляет:

-  вспомогательное оборудование и ресурсы для выполнения работ (газосварочное оборудование, электроэнергия, подъемные механизмы);

- свободный доступ специалистов Поставщика к месту выполнения работ во исполнение условий договора;

- своевременное согласование с ресурсоснабжающей организацией вопросов по отключению/подключению газа.

Требование к Поставщику:

- Поставщик должен иметь оперативную ремонтную бригаду для фиксирования технических поломок в течение 12 часов для их последующего устранения в разумный срок.

- Поставщик обязан предоставить все необходимые паспорта и разрешительные документы для внесения изменений в проект газопотребляющего оборудования.

Главный энергетик                                                                                           Д.В. Зворыгин